江苏长江水务股份有限公司头桥水厂继电保护装置改造项目

招

标

文

件

招       标      人：江苏长江水务股份有限公司

发    放    日   期：  2025年6月24日

前  附  表

| 序号 | 项 目 | 内 容 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 江苏长江水务股份有限公司头桥水厂继电保护装置改造项目 |  |  |  |
| 3 | 招标方式 | 公开招标 |  |  |  |
| 4 | 招标内容 | 头桥水厂继电保护装置改造项目 |  |  |  |
| 5 | 最高限价 | 66万元 |  |  |  |
| 6 | 交货期和质保期 | 交货期为中标签订的合同生效后60天之内；质保期为验收合格后12个月。 |  |  |  |
| 7 | 服务内容/服务承诺 | 在投标文件中注明 |  |  |  |
| 8 | 服务地点 | 招标方指定的地点 |  |  |  |
| 9 | 招标单位 | 江苏长江水务股份有限公司 |  |  |  |
| 10 | 投标文件份数 | 正本一份，副本四份 |  |  |  |
| 11 | 投标有效期 | 从投标截止日起90天内有效，如中标，有效期将延至合同终止日。 |  |  |  |
| 12 | 答疑时间 | 投标截止日前三天 |  |  |  |
| 13 | 投标截止时间 | 2025年7月2日上午 9:00 （北京时间） |  |  |  |
| 14 | 投标文件递交 | 地址 | 扬州市文汇东路247号 | 地点 | 江苏长江水务股份有限公司物资供应处307室 |
| 15 | 开标时间 | 时间 | 2025年7月2日上午 9:00（北京时间） | 地址 | 江苏长江水务股份有限公司三楼会议室 |
| 16 | 标书装订 及密封要求 | 所有封袋上应写明招标人名称、投标项目名称及投标人的名称。 所有投标文件都必须在封袋加盖投标单位法人公章及其法定代表人或授权委托人印鉴 。 |  |  |  |
| 17 | 其他 | - 下文中与“前附表”内容不一致的，以“前附表”为准； - 本招标文件的解释权属于江苏长江水务股份有限公司 |  |  |  |
| 18 | 联系方式 | 招标人：江苏长江水务股份有限公司 地 址：扬州文汇东路249号 电 话：0514-82980012 联系人： 朱华卿 |  |  |  |

一、总    则

1、招标项目概况

1.1本招标项目已具备招标条件，现对头桥水厂继电保护装置改造项目进行公开招标。

1.2 本项目名称：江苏长江水务股份有限公司头桥水厂继电保护装置改造项目。

1.3 本项目最高限价为人民币： 陆拾陆万元整（¥66.00万元）。

1.4 交货期：合同签订生效后60天内货到用户指定地点。

1.5 交付地点：扬州（指定地点）。

1.6 本工程为交钥匙工程，工程内容包括新设备采购、旧设备拆除、新设备安装调试等。以上均需要包含在报价中，如有遗漏，会被认为是无偿服务。

1.7 质保期：不少于12个月（自联动调试验收合格之日算起）。

1.8 投标人如需现场查勘情况费用自负。否则，因此而产生的相关损失由投标人自行承担。查勘联系电话：徐厂长  18952758687

2、投标费用

2.1 投标人应承担其编制投标文件与递交投标文件所涉及的一切费用。不管投标结果如何，招标人对上述费用不负任何责任。

3、保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

4、合格的投标人

4.1投标人必须是中华人民共和国境内注册的企业法人，应遵守中国有关的法律、法规，严格执行国家标准。

4.2 若投标人为代理商，必须拥有制造商出具的产品销售授权；代理人须具有针对本次投标的投标人法人授权委托书原件。

二、招标货物规格及技术要求：

1、用户要求

1.1现场监控后台、保测、交换机、远动等老装置需改造更换。

1.2其中后台需要2台，分别部署在两个不同的控制室；保测、交换机更换成新装置；远动通讯装置也需要更换，由于项目紧急，且考虑到安全性及适应性，本次招标的装置尺寸需和现有的装置尺寸一致（现有装置品牌为：南瑞继保PCS及RCS系列保护），且需支持与水厂另一个厂家的监控系统通讯，具体通讯方式投标方自行解决。

2、现场统计

2.1站控层：扬州10kV头桥水厂变现有监控后台2台（其中一台已故障），操作系统为Windows XP系统，后台版本为RCS9700 R5.09。远动型号为RCS9698H，远动不与电网调度通讯，主要用于给水厂另一套监控系统传输电气数据。

2.2需改造的设备清单及数量如下：间隔层：注：现场设备都在开关柜上，无屏柜。

| 电压等级 | 间隔类型 | 现有装置型号 | 数量 | 设备位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 公用 | 交换机 | PCS-9882 | 1 | 6kV开关室开关柜上 |
|  | 交换机 | PCS-9882AD-S | 1 | 10kV开关室开关柜上 |
| 10kV | 厂变 | PCS-9621CS | 2 | 10kV开关室开关柜内上 |
|  | 进线 | RCS-9611CS | 2 | 10kV开关室开关柜内上 |
|  | 主变 | RCS-9621CS | 2 | 10kV开关室开关柜内上 |
| 6kV | 电容 | RCS-9631CS | 2 | 6kV开关室开关柜上 |
|  | 电机 | RCS-9641CS | 6 | 6kV开关室开关柜上 |
|  | 进线 | RCS-9611CS | 6 | 6kV开关室开关柜上 |
|  | 出线 | RCS-9621CS | 4 | 6kV开关室开关柜上 |
|  | 分段 | RCS-9611CS | 3 | 6kV开关室开关柜上 |
|  | 主变 | RCS-9621CS | 2 | 6kV开关室开关柜上 |
| 后台监控电脑 | 后台监控电脑 |  | 2 | 布置在操作台 |
| 远动通讯装置 | 远动通讯装置 | RCS-9698H | 1 | 10kV开关室开关柜上 |

备注1：本次招标更换的装置需和原有装置尺寸保持一致（原装置品牌为南瑞继保）

备注2：因后台监控系统保持不变，投标时需出具原厂（南瑞继保）的售后服务承诺函，原件备查(否则做废标处理）

备注3：本次招标的装置需和现有后台完成正常通讯

3、技术要求

3.1 10kV开关站综合自动化与继电保护

3.1.1基本技术条件部分

3.1.1.1　保护装置的额定值

（1）额定交流电压：220V；

（2）额定直流电压：110V；

（3）额定频率：50Hz；

（4）TA二次额定电流：5A；

（5）TV二次额定电压：100V（线电压），100V/（相电压）。

3.2　系统安装运行环境

（1）周围空气温度。

最高温度：+55℃。

最低温度：-10℃。

装置应能满足规范书所规定的精度；装置应能正常工作，不拒动不误动。

（2）海拔高度：<1000m。

（3）环境相对湿度平均值：< 90％。

（4）地震烈度：8度。

3.3　暂态电流的影响

保护装置不应受由输电线路的分布电容、谐波电流、变压器涌流的影响而发生误动。

3.4直流电源的影响

3.4.1　直流电源的影响。

（1）在110V直流电源下，其电压变化范围在 80％～115％时，保护装置应正确动作。

（2）直流电源的波纹系数≤5％时，装置应正确动作。

（3）直流回路断线或接地故障期间，保护不应误动作。

（4）各装置逻辑回路供电的直流/直流变换器和直流电源应有监视，直流电压消失时，装置不应误动，同时应有输出接点以起动告警信号。

（5）在直流电源失压的一段时间内，微机保护已记录的报告不应丢失，系统所有的在失压前已动作的信号应该保持。

3.4.2　交流电源的影响。当交流电源电压在80％～115％额定值范围内，谐波分量不大于5％，频率在47.5Hz～52.5Hz之间变化时，设备应能正常工作。

3.5　元件的质量

应保证保护装置的元件和部件的质量；在正常运行期间，装置中任一元件（出口继电器除外）损坏时，装置不应发生误动，并发出装置异常信号。

3.6　设备之间的信号传送

各保护装置之间、保护与通信设备之间或其他设备之间的联系应由继电器的无压接点（或光电耦合）来连接，继电器接点的绝缘强度试验为交流2000V，历时1min。

3.7　跳闸显示和监视

保护动作使断路器跳闸，则所有使断路器跳闸的保护动作信号应显示出来，并应自保持，直到手动复归或远方复归。

3.8　连续监视和自动检查功能

（1）装置应具有对主要回路进行监视的功能，回路不正常时，应能发出不正常信号。

（2）装置应具有在线自动检查功能，包括装置硬件损坏、功能失效和二次回路异常运行状态的自动检测。应提供试验按钮、试验投切开关或连接片，以便在试验期间不必拆除连接电缆。

3.9　运行和检修

（1）对于具有相同尺寸的零件或相同特性的插件应具有完全的互换性。

（2）对每套保护装置的跳闸出口回路应提供可断开的连接片，连接片装于屏（柜）前。

（3）每块保护屏（柜）应加装试验端子，以便于运行和试验。

3.10　数字式保护装置

应具备两个及以上以太网和RS-485通信接口，符合DL/T 634.5103—2002或IEC 61850标准规约。

3.11保护装置使用RS-485串行数据通信接口接受时间同步发出的IRIG-B（DC）时码对时接口要求引接至保护屏端子排，对时误差<1ms。

3.12　保护装置应具有故障录波功能

可保留8次以上最新动作报告，每个动作报告应包含故障前2个周波，故障后6个周波数据。

3.13　接地措施

3.13.1　计算机监控系统不设置单独的接地网，按照一点接地的原则，监控系统的接地线连接于变电站的主接地网的一个点上。

3.13.2　计算机监控系统各间隔之间，间隔层与站控层之间的连接，以及设备通信口之间的连接应有隔离措施。不同接地点的设备连接一定要采取电气隔离措施。

3.14　抗干扰能力

设备应满足抗电磁场干扰及静电影响的要求，在雷击过电压、操作过电压发生及一次设备出现短路故障时，设备不应误动作，系统具有交流和直流的防雷保护措施。所有设备均应满足抗干扰试验（GB/T 17626—4）的等级要求。

3.15　防雷要求

设备均需采取防雷保护措施。

3.16 保护及自动装置技术要求

卖方须提供开关站保护及自动装置接入、调试的技术服务。

3.17　10kV侧保护

3.18　10kV线路保护：

1）电流速断保护；

2）两段定时限过流（可根据变电站实际需要提出相应配置要求，如配置反时限过流保护等）；

3）三相一次自动重合闸，不对应起动方式，电流保护动作后启动重合闸，手动跳闸，遥控跳闸，低周减载，过负荷减载等均应闭锁重合闸；

4）断路器防跳；

5）具有二次谐波闭锁、合闸后加速（手合及重合后加速）功能及录波功能。

6）主变10kV开关保护电流和开关控制回路通过二次电缆接入原主变保护，

3.19　计算机监控系统技术要求

3.19.1　计算机监控系统配置

监控系统采用开放式分层分布结构，由站控层、间隔层以及网络设备构成。

部分、主变高低压侧保护测控仍使用老设备由原远动系统及后台，开关站内10kV出线、所用变等使用新的保护测控装置并接入新远动系统和简易后台。

3.19.2　站控层。主要设备包括：主机兼操作员工作站、远动通信设备、打印机、时间同步对时装置等。

3.19.3　间隔层。主要设备包括：保护测控单元、通信接口单元等。

3.19.4　网络设备。主要设备包括：网络交换机、光/电转换器、E1/232接口转换器、接口设备和网络连接电缆、光缆等。

3.19.5　网络结构。

3.19.5.1　站控层网络采用100Mbps冗余双以太网，为光纤自愈式环网，负责站控层各个设备之间和来自间隔层的全部数据的传输和各种访问请求。其网络协议应符合国际标准化组织OSI模型或国际通用标准，具有良好的开放性，网络结构采用屏蔽双绞线连接。

3.19.5.2　间隔层采用双以太网。间隔层设备直接上站控层网络，保护测控装置直接与站控层通信。

3.19.5.3　在站控层失效的情况下，间隔层应能独立完成就地数据采集和断路器控制功能。

3.19.5.4　站控层、间隔层网络必须安全可靠，具有足够的抗电磁干扰能力。并应具有基本的管理能力，对网络的工作状态能自动选择、协调、自动监测。

3.19.5.5　网络设备按远景配置。

3.19.5.6　信息传送。

可传至各地区地调和集控中心，传输方式采用调度数据网、专线等，规约采用行业标准协议。

3.19.6　系统功能

3.19.6.1　计算机监控系统应具有如下的功能：

1）	采集并发送状态量、模拟量、数字量，接收并执行遥控命令、主变分接头调节命令功能。

2）	遵从开放系统的原则，按分布式概念设计，各I/O测控单元之间采用模块化设计，可以分散安装，也可以集中安装。

3）	应采用最新电磁兼容设计技术及工艺，应用多种新型抗电磁干扰元器件，采用多层印制板设计，使系统整体的电磁兼容能力达到较高水平，能通过电磁兼容国际标准IEC 61000—4中规定的最严酷等级（Ⅳ级）的要求。综自系统的各种模块均应能安装在现场的高压开关柜中使用。

4）	所有的模块之间，模块与现场电气接点之间需进行完全的电气隔离，避免相互干扰，保证每个单元故障不影响系统的正常运行。

5）	软件采用模块化设计，可读性强，易于移植修改和升级。

6）	需能扩展，所有参数设置方便直观，不需要擦写EPROM芯片。参数存在主处理器硬盘和各I/O单元EPROM内，双重备份，具有掉电参数保存功能。

7）	需具备系统自诊断与自恢复功能，故障至少可诊断到单元级，检测结果可以在现场或远方通过维护用便携机直观地显示出来。

3.19.6.2　采集信号的处理。远动通信设备对实时数据的采集按电气设备间隔单元（线路、母线、分段、主变等）划分，每个测控单元为一个相对独立的智能小系统。

1）	模拟量的采集处理。

a）	定时采集：按扫描周期定时采集数据并进行相应转换、滤波、精度检验等；

b）	越限报警：根据时段，按设置的限值对模拟量进行死区判别和越限报警。

2）	状态量（开关量）的采集处理。

a）	定时采集：按快速扫描方式周期采集输入量、并进行状态检查等；

b）	事件顺序记录：对断路器位置信号、继电保护动作信号等需要快速反应的开关量应按其变位发生时间的先后顺序进行事件顺序记录。

3.19.6.3　信号输入方式：

1）	模拟量输入：间隔层测控单元电气量除直流电压、温度通过变送器输入外，其余电气量采用交流采样，输入TA、TV二次值，计算I、U、P、Q、F、cosΦ。交流采样频率≥ 32点/周波，应能采集到13次谐波分量，变送器输出为0～±5V。

2）	状态量（开关量）输入：通过无源接点输入；要进行控制的断路器位置，取常开、常闭位置接点信号。

3）	隔离开关、接地开关的位置通过点对点实采。

4）	保护信号的接入：通过变电站网络或串口收集各类保护信息。

5）	公用接口设备信号接入：如交、直流系统、逆变电源系统等采用数据通信方式收集各类信息。

3.20　控制操作

监控系统控制对象：

1）	10kV侧断路器；

2）	380V站用电断路器及分段断路器；

4)	远方的信号复归；

6）	其他。

3.21　控制方式：

1）	控制方式为三级控制：即就地控制、站控层控制、远方遥控。同一时间只允许一种控制方式有效，站控层控制和远方遥控应相互闭锁。对任何操作方式，应保证只有在上一次操作步骤完成后，才能进行下一步操作。

2）	在间隔层控制柜内设“就地／远方”转换开关，任何时候只允许一种操作模式有效；“就地”位置，在测控单元上通过人工按键实现对断路器的一对一操作，操作过程由计算机记录。间隔层应根据操作需要具有防误操作闭锁。“远方”位置，操作既可在操作员工作站上操作，又可由远方调度中心遥控。

3）	站控层控制即为主机兼操作员站上操作，操作按“选择—返校—执行”的过程进行，具有防误闭锁、闭锁远方控制功能。

4）	一个任务要对多个设备进行操作，计算机监控系统在保证操作的安全性、可靠性的前提下，可按规定的程序进行顺序控制操作。

3.22　控制输出的接点要求：

1）	计算机监控系统控制输出时，应提供的合闸或分闸接点数量如下：对断路器提供1对合闸接点，1对分闸接点，控制输出的接点为无源接点。

2）	应采用先进的工业级芯片，电气隔离和电磁屏蔽设计应符合国际标准，装置的硬件系统应具有极高的抗干扰能力和工作可靠性。

3）	电气隔离和电磁屏蔽设计必须符合国际标准，装置的硬件系统需具有极高的抗干扰能力和工作可靠性。

4）	数字量输出部分应采用继电器与逻辑部分完全隔离，以增加了运行的稳定性和可靠性。

5）	所有设置参数及输出时间具有掉电保持功能。

6）	应具有输出继电器节点返校及多路输出闭锁功能。

7）	可以对主变压器及消弧线圈进行有载调压（升、降、急停）操作。

3.23　事件顺序记录

当变电站一次设备出现故障时，将引起继电保护动作、开关跳闸，事件顺序记录功能应将事件过程中各设备动作顺序，带时标记录、存储、显示、打印，生成事件记录报告，供查询。系统保存1年的事件顺序记录条文。事件分辨率：测控单元≤1ms，站控层≤2ms。事件顺序记录应带时标及时送往调度主站。

3.24　传输和接口

1）　设备应具有监控系统的全部功能，远动信息、主要技术要求、信息传输方式和通道，应符合DL/T 5003—2005、DL/T 5002—2005调度自动化设计技术规程。满足电网调度实时性、安全性、可靠性及实用化要求。接收信息采用直采直送方式。

2）　设备的通信规约应满足两级调度主站的不同要求，与调度采用部颁CDT规约、101规约，104规约，要求在任一台主机正常情况下专线和数据网通道都有正确上传报文。

3）　接口设备可通过时间同步时钟进行校时，也可实现与调度的时钟同步。

4）　接口设备应具有运行维护接口，具有在线自诊断，远方诊断，远方通信监视功能。

3.25　时钟同步

通过天文时钟设备接收卫星标准时间信号，通过对时软件校准站控层微机及各测控单元、保护单元等的时钟。校时精度应满足系统事件顺序记录分辨率的要求。当时钟失去同步时，应自动告警并记录。各单元之间的对时误差应小于1ms。对时方式应灵活方便，可采用硬对时、软对时和软硬对时的组合方式。要求厂家提供不少于50m的与天线连接电缆。

3.26　系统自诊断与自恢复

1）	设备能在线诊断各软件和硬件的运行工况，自诊断的内容至少应包括：

2）	测控单元、I/O采集模件等的故障。

3）	电源故障。

4）	系统时钟同步故障。

5）	与远方调度中心数据通信故障。

6）	通道故障。

7）	设备自恢复的内容至少应包括：

8）	当软件运行异常时，自动恢复正常运行。

9）	当软件发生死锁时，自启动并恢复正常运行。

10）	以上两种情况发生时，数据不应出现清零、归零现象，也不应该出现“乱码”现象，应该与现场实时状态保持一致。

11）	当设备有冗余配置时，在线设备发生软、硬件故障时，能自动切换到备用设备上运行。

12）	系统应具有便于试验和隔离故障的断开点。能够对系统进行远程维护。对于间隔层的测控单元，可通过便携式计算机对其进行维护。

13）	装置中的插件应具有良好的互换性，以便检修时能迅速地更换。

14）	每套装置应具有标准的试验插件和试验插头，以便对各套装置的输入及输出回路进行隔离或通电压进行试验。

15）	各套装置与其他设备之间应采用光电耦合和继电器接点进行连接，不应有电的直接联系。

3.27　与其他设备接口

远动通信设备除具有维护口与远程维护口外，还需至少具有主备切换的多个RS232/422/485智能串行口，用于跟各种智能设备，如时间同步卫星钟、智能电能表、直流系统、火灾报警装置、视频监控系统等设备通信；各类信息由远动通信设备统一接收、处理、上网传送。

3.28主机兼操作员工作站配置

开关站后台机上需要增加一台KVM装置，通过KVM接口送到变电所主站通信管理机。.

主机兼操作员工作站应为一台性能优异的主流计算机，采用UNIX或WINDOWS操作系统，与逆变电源组柜安装，用于保护定值的管理，录波分析，系统管理、当地监控等功能，能够监测到保护信息报文。

3.29　防误操作闭锁

应具有五防功能：防止误拉、合断路器；防止带负荷拉、合刀闸；防止带电挂接地线；防止带地线送电；防止误入带电间隔。通过监控系统实现全站的防误操作闭锁功能，同时在受控设备的操作回路中串接本间隔的电气闭锁回路。主机兼操作员站需具备防误的模拟预演，开工作票功能。

3.30　监控系统配置要求应答

1）减少设备类型，即外围设备、微处理器、电气模块、输入输出接口等模块的类型和尺寸限制到最少，以减少扩建的麻烦和所需备件的费用。所有部件均应采取紧锁措施，抗振性能好，并且更换拆卸方便。

2）测控单元应是模块化的、标准化的、容易维护更换的、允许带电插拔的，任何一个模块故障检修时，应不影响其他模块的正常工作。所有测控单元的部件在输入输出回路上都必须具有电气隔离措施。在站控层计算机故障停运时，间隔层系统能安全运行。一个元件故障不引起误动作，一个单元故障不影响其他单元。二次设备室内设备之间的通信介质采用屏蔽双绞线通信，需穿越室外电缆沟的通信媒介则采用光缆。光缆应有外保护层，能承受一定的机械应力。

3.31　硬件配置

3.31.1　远动通信设备。

1）	远动通信主机优先采用无硬盘专用装置，非工控机，不设独立显示器。与时钟同步装置、网络交换机组1面屏（柜）。通过专用通道点对点方式以及站内的数据网接入设备向集控中心和各级调度传送远动信息。

2）	远动通信设备是站控层数据收集、处理、存储及发送的中心，同时具有远动数据处理及通信功能。其信息要求直采直送，即直接接收来自间隔层的I/O数据，进行处理后，与调度进行数据交换。

3）	每台主机具有6个及以上独立的网口供用户（供电局远动通道）使用，10个串口。

3.31.2　间隔层设备。测控单元按本期电气设备间隔配置，各测控单元相对独立，通过网络互联。测控单元具有交流采样、测量、防误闭锁、同期检测、就地断路器紧急操作及测量数字显示等功能，对全站运行设备的信息进行采集、转换、处理和传送，通过网络传给站控层，同时接收站控层发来的控制操作命令，经过有效的判断、闭锁检测、同期检测等，最后对设备进行操作控制，也可独立完成对断路器、隔离开关的控制操作。

对间隔层设备的性能要求：

1）	单元封闭式结构设计，易于安装；

2）	所有器件不低于工业级标准；

3）	所有部件均采取紧锁措施，抗振性能好，并且更换拆卸方便；

4）	装置的抗干扰能力应通过电磁兼容性测试，达到规定标准；

5）	带“远方/就地”切换开关和分、合开关及指示灯；

6）	合闸控制输出应具有同期检测功能；

7）	采用带隔离的、可靠的、抗干扰能力强的网络结构；

8）	带有WATCH-DOG自监视与自恢复的保护设施；

9）	测控单元的插件可带电拔插；

10）测控单元的输入/输出回路应具有电气隔离措施；

11）	具有单元电气主接线图及实时参数值的显示。

3.31.3　声响报警装置。站内计算机监控系统应提供一套声响报警装置，系统根据事故信号和预告信号驱动声响报警装置发出不同的声响报警。此外，单独设一套声响报警装置。报警装置均应使用电子式报警装置，电源为24V。

3.31.4　逆变电源。变电站的逆变电源系统为单套设置，容量为3kVA。

逆变电源装置主要负荷包括：计算机监控系统站控层设备，电量计费系统，火灾报警系统、通信设备等。

逆变电源装置应为静态逆变装置。由整流器、逆变器、逆止二极管等组成。

逆变电源装置宜为单相输入、单相输出。输出电压为110、50Hz、额定功率因素0.8。直流输入由站用直流电源系统供电。

逆变电源装置应满足在环境温度0℃～40℃的条件下额定满负荷连续运行，以及50℃时额定满负荷运行8h。

逆变电源装置应有信号指示、报警及引出接点至变电站计算机监控系统。

3.32　软件配置要求

系统软件。

1）　站控层各工作站应采用成熟的、开放的多任务操作系统，它包括操作系统、编译系统、诊断系统以及各种软件维护、开发工具等。编译系统应易于与系统支撑软件和应用软件接口，支持多种编程语言。

2）　间隔层采用符合工业标准的实时操作系统。

3）　操作系统能防止数据文件丢失或损坏，支持系统生成及用户程序装入，支持虚拟存储，能有效管理多种外部设备。

4）　支撑软件。支撑软件主要包括数据库软件和系统组态软件，数据库软件系统应满足下列要求。

5）　实时性：能对数据库快速访问，在并发操作下也能满足实时功能要求。

6)　可维护性：应提供数据库维护工具，以便用户在线监视和修改数据库内的各种数据。

7)　可恢复性：数据库的内容在计算机监控系统的事故消失后，能迅速恢复到事故前的状态。

8)　并发操作：应允许不同程序（任务）对数据库内的同一数据进行并发访问，要保证在并发方式下数据库的完整性。

9)　一致性：在任一工作站上对数据库中数据进行修改时，数据库系统应自动对所有工作站中的相关数据同时进行修改，以保证数据的一致性。

10)　分布性：各间隔层智能监控单元应具有独立执行本地控制所需的全部数据，以便在站层停运时，能进行就地操作控制。

11)　方便性：数据库系统应提供交互式和批处理的两种数据库生成工具，以及数据库的转储与装入功能。

12)　安全性：对数据库的修改，应设置操作权限。

13)　开放性：允许用户利用数据库进行二次开发。系统组态软件用于画面编程，数据生成。应满足系统各项功能的要求，为用户提供交互式的、面向对象的、方便灵活的、易于掌握的、多样化的组态工具，应提供一些类似宏命令的编程手段和多种实用函数，以便扩展组态软件的功能。用户能很方便的对图形、曲线、报表、报文进行在线生成、修改。

14)　应用软件。应用软件为模块化结构，具有良好的实时响应速度和可扩展性。具有出错检测能力。当某个应用软件出错时，除有错误信息提示外，不允许影响其他软件的正常运行。应用程序和数据在结构上应互相独立。

15)　通信接口软件。

计算机监控系统有较多的通信接口驱动软件，主要是：

1）	与各级调度中心和集控中心的通信接口软件：

2）	与电能计量系统的通信接口软件；

3）	与自动装置的通信接口软件；

4）	与交、直流系统及逆变电源的通信接口软件；

5）	与火灾报警及消防系统的接口软件；

6）	与微机防误操作闭锁装置的通信接口软件；

7）	与图像监控系统的通信接口软件。

计算机监控系统与智能设备的通信规约应执行国标、行标及IEC标准。应完成各种通信规约的转换，使计算机监控系统正确接收和发送数据。

3.33　系统性能指标

计算机监控系统至少应满足以下性能指标要求：

1）	模拟量测量误差≤0.2％；

2）	电网频率测量误差≤0.01Hz；

3）	事件顺序记录分辨率（SOE）：站控层≤2ms，间隔层测控单元≤1ms；

4）	模拟量越死区传送时间（至站控层）≤2s；

5）	开关量变位传送时间（至站控层）≤1s；

6）	遥测信息响应时间（从 I/O 输入端至远动工作站出口）≤3s；

7）	遥信变化响应时间（从 I/O 输入端至远动工作站出口）≤2s；

8）	控制执行命令从生成到输出的时间≤1s；

9）	双机系统可用率≥99.9％；

10）控制操作正确率100％；

11）站控层平均无故障间隔时间（MTBF）≥20 000h，间隔级测控单元平均无故障间隔时间≥30 000h；

12）工作站的CPU平均负荷率：正常时（任意30min内）≤30％，电力系统故障（10s内）≤50％；

13）网络负荷率：正常时（任意30min内）≤20％；

14）画面实时数据更新周期模拟量：≤3s；

15）画面实时数据更新周期开关量：≤2s；

16）动作值精度 差动速断段动作精度：≤5％；

17）差动及后备保护动作精度误差：≤3％；

18）其余保护动作精度：≤3％；

19）各装置中时间元件的刻度误差，在规范书所列的工作条件下应<3％；

20）返回时间应小于100ms。

3.34　报警处理

监控系统应具有事故报警和预告报警功能。事故报警包括非正常操作引起的断路器跳闸和保护装置动作信号；预告报警包括一般设备变位、状态异常信息、模拟量或温度量越限等。

3.35　事件顺序记录及事故追忆

当变电站一次设备出现故障时，将引起继电保护动作、断路器跳闸，事件顺序记录功能应将事件过程中各设备动作顺序，带时标记录、存储、显示、打印，生成事件记录报告，供查询。系统保存1年的事件顺序记录条文。事件分辨率：测控单元≤1ms，站控层≤2ms。事件顺序记录应带时标及时送往调度主站。事故追忆范围为事故前1min到事故后2min的所有相关模拟量值，采样周期与实时系统采样周期一致。系统可生成事故追忆表，以显示、打印方式输出。

3.36　画面生成及显示

系统应具有电网拓扑识别功能，实现带电设备的颜色标识。所有静态和动态画面应存储在画面数据库内。应具有图元编辑图形制作功能，使用户能够在任一台主计算机或人机工作站上均能方便直观的完成实时画面的在线编辑、修改、定义、生成、删除、调用和实时数据库连接等功能，并且对画面的生成和修改应能够通过网络广播方式给其他工作站。在主控室主机兼操作员站显示器上显示的各种信息应以报告、图形等形式提供给运行人员。

3.37　在线计算及制表

系统应向操作人员提卖方便的实时在线计算功能；系统应能生成不同格式的生产运行

三、投标须知：

1、投标人应具备下列资格条件，并提供证明材料（凡复印件均需加盖公章）（包括但不限于）：

1.1  投标函(原件)

1.2  资格声明(原件)

1.3  若法定代表人参加投标的，须提供本人身份证复印件并加盖公章(原件备查)；若授权代表参加的，须提供《法人授权书》原件和授权代表身份证复印件并加盖公章（原件备查）

1.4  投标人须为在中华人民共和国境内注册的具有独立法人资格的货物制造商或代理商，需提供营业执照副本(复印件并加盖公章)，如为代理商须提供生产商针对本项目的专项授权书或经销商证书和售后服务承诺书（原件）

1.5  投标人依法缴纳职工社会保障资金的证明材料(复印件并加盖公章)(税务、银行或社会保险基金管理部门出具的近三个月内任意一份缴纳职工社会保障资金的缴款凭证或缴款证明)

1.6  投标人近三个月内任意一份依法纳税的缴款凭证(复印件并加盖公章)

1.7  与第（6）条相对应的纳税申报表或经会计师事务所审计的2024年度财务报告 (复印件并加盖公章)

1.8  投标人参加本次采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（原件）

1.9  未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购"(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（提供网页截图加盖投标人公章）

2、本项目不接受联合体投标。

3、报价需按单价和总价分开报价且不得超过最高限价，否则视为无效投标。

4、为保证设备的完整性及正常运行，所投标货物技术参数须不低于本招标文件中技术参数要求。★部分（如有）技术要求必须满足，如不满足为废标。

5、包装要求：

所有包装必须经得起陆上,水上的运输，供货方应对包装的所供货物负责，使其到达目的地后完整无缺，供货方负责提供所有的包装（注明免费）。

四、投标文件的密封与递交

1、投标文件的份数和签署

投标文件正本一份、副本四份，正本必须用不能擦去的墨水书写或打印，副本可以复印。正本、副本都应装订成册，并在封面上正确标明“正 本”、“副本”字样，正、副本不一致时，以正本为准，由投标人加盖法人公章和法定代表人或法定代表人委托的代理人印鉴或签字。

2、投标文件的密封与标志

所有封袋上都应写明招标人名称、工程项目名称、投标人名称、卷别；

所有投标文件都必须在封袋上加盖投标单位法人公章及其法定代表人或授权委托人的印鉴。

3、投标截止期

3.1投标人应在投标须知中规定的时间之前将投标文件递交到招标文件前附表指定地点。

3.2招标人可以按本文件规定以修改通知的方式，延长递交投标文件的截止日期。在上述情况下，招标人与投标人以前的在投标截止期方面的全部权力、责任和义务，将适用于延长后新的投标截止期。

4、投标文件的修改与撤回

4.1投标人可以在递交投标文件以后，在规定的投标截止期之前，以书面形式向招标人递交修改或撤回其投标文件的通知。在投标截止期以后，不得更改、撤回投标文件。

4.2投标文件的修改应按本文件相关条款规定的要求编制、密封、标志和递交（密封袋上应标明“修改”字样）。

4.3投标截止以后,在投标有效期内，未确定中标人前，投标人不得撤回投标文件。

五、评标

投标文件的评审工作在评标监督小组的监督下，由评标委员会负责进行。评标委员会的成员必须符合法律法规有关规定。评标委员会成员应认真阅读投标文件，严格依据国家和省市招标投标的法律法规精神和本招标文件规定的评标标准和方法进行评审、依法独立评标不得带有任何倾向性。评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

1、 评标委员会

评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由有关技术、经济等方面的专家组成。

2、 评审程序

评标按照下列程序进行：1）评标准备；2）初步评审；3）详细评审；4）推荐中标候选人，撰写评标报告。

3、评标准备

3.1 评标委员会成员签到

评标委员会成员到达评标现场时应在签到表上签到以证明出席。

3.2 评标委员会的分工

评标委员会首先推选一名评标委员会负责人。评标委员会负责人负责评标活动的组织领导工作。评标委员会负责人在与其他评标委员会成员商议的基础上可以将评标委员会划分为技术组和商务组。

3.3 熟悉文件资料

评标委员会成员应认真研究招标文件，了解和熟悉招标目的、招标范围、主要合同条件、技术标准和要求、质量标准和工期要求，掌握评标标准和方法，熟悉本章及附件中包括的评标表格的使用，如果本章及附件所附的表格不能满足评标所需时，评标委员会应补充编制评标所需的表格，尤其是用于详细分析计算的表格。未在招标文件中规定的标准和方法不得作为评标的依据。

4、 初步评审

4.1 响应性评审

4.2 算术错误修正

4.3 澄清、说明或补正

在初步评审过程中，评标委员会应当就投标文件中不明确的内容要求投标人进行澄清．

5、投标过程中出现下列情况之一的将作为无效投标处理：

5.1、投标书未加盖单位法人章，无法定代表人或其授权委托人的签字；

5.2、投标文件载明的货物包装方式、检验标准和方法等不符合招标文件的要求；

5.3、投标文件提出了不能满足招标文件要求或招标人不能接受的工程验收、计量、价款结算支付办法；

5.4、经评标委员会认定投标人的投标报价低于成本价的；

5.5、投标人未按照招标文件的要求提供必须提交的相关资料的；

5.6、投标文件附有招标人不能接受的条件；

6、有下列情形之一的，属于投标人相互串通投标：

6.1 投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容；

6.2 投标人之间约定中标人；

6.3 投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标；

6.4 属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标；投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动。

7、有下列情形之一的，视为投标人相互串通投标：

7.1 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

7.2 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

7.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；

7.4 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

7.5 不同投标人的投标文件相互混装；

7.6 不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

8、有下列情形之一的，属于招标人与投标人串通投标：

8.1 招标人在开标前开启投标文件并将有关信息泄露给其他投标人；

8.2 招标人直接或者间接向投标人泄露标底、评标委员会成员等信息；

8.3 招标人明示或者暗示投标人压低或者抬高投标报价；

8.4 招标人授意投标人撤换、修改投标文件；

8.5 招标人明示或者暗示投标人为特定投标人中标提供方便；

8.6 招标人与投标人为谋求特定投标人中标而采取的其他串通行为。

9、使用通过受让或者租借等方式获取的资格、资质证书投标的，属于以他人名义投标。

投标人有下列情形之一的，属于以其他方式弄虚作假的行为：

9.1 使用伪造、变造的许可证件；

9.2 提供虚假的财务状况或者业绩；

9.3 提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明；

9.4 提供虚假的信用状况；

9.5 其他弄虚作假的行为。

六、评标细则（满分100分）

总则

评委会成员应严格按下列具体评审内容及相应分值客观、公正地进行评分。计算每个投标人的得分时，对所有评委的评分计算算术平均值作为该投标人的最终得分。

本次评标采用综合评分法，评标委员会通过对商务、技术等因素的综合评审进行打分，综合得分最高的投标人排名第一，依此类推确定排名顺序，按排名顺序先后推荐为中标候选人。

本次评标按百分制评分，其中商务评审为70分，技术评审为30分。具体评分细则如下：

<一>、商务评审得分（满分70）

1、报价评审得分                                   　          （满分50分）

A．报价得分（满分50分）：以所有有效投标人评标价的算术平均值（如投标人超过5家（含5家），则去掉一个最高价和一个最低价后计算算术平均值）下浮2%作为基准价得满分50分，其余投标人的评标价与基准价相比，投标人评标价每高基准价2%扣1分，每低基准价2%的扣0.5分，不足2%按插入法计算（保留两位小数）。

2、商务条款评审得分                                   （满分10分）

A、投标人或制造商须具有质量管理体系认证、环境管理体系认证和职业健康安全管理体系认证证书，有1份得1分，最高得3分。（提供认证证书复印件加盖公章）

B、投标人或制造商获得由第三方信用服务机构出具的《企业信用报告》或信用等级证书，信用等级为3A ，得2分，信用等级为2A，得1分，其余不得分。

C、投标人或制造商获得过市级及以上荣誉证书（提供证书复印件，没有提供的不得分），有一项得1分，最多得2分。

D、投标人或制造商具有产品或生产技术发明专利、实用专利等证书，每提供一份符合要求的得1分，共3分。（证书复印件装订于投标文件中，原件备查）

3、销售业绩得分                                                  （满分10分）

根据投标人或制造商2021年-2025年同类货物销售业绩情况，有一个得2分，满分10分。（须提供供货合同复印件等证明材料，原件备查）。

<二>、技术评审得分（满分30分）

1、技术文件编制齐全性和响应性                              （满分6分）

（1）有技术参数响应表，由评标委员会根据投标货物、功能服务的性能满足招标文件的技术要求的情况打分。所有技术条款满足招标文件要求的，得基本分4分，其中有条款优于招标文件要求的每项加1分（投标文件中有明显标注），满分6分；如不完全满足招标文件要求酌情打分且不高于4分。（6分）

2、技术方案                                                （满分16分）

由评标委员会根据招标文件的功能需求对投标人提供的货物的制造工艺、外观、质量、性能及技术指标、所使用的材质、运营成本、寿命、可靠性方面进行综合评分，

（1）货物的制造工艺、外观、质量、整体结构合理性（3分）

（2）生产规模水平：根据投标设备制造商的生产装备、规模、制造水平在业内的位置等进行打分（3分）

（3）货物的备品备件是否合理充足、合理（2分）

（4）货物的运营成本、寿命、可靠性、实用性等（3分）

（5）设备安装方案、安全措施的合理性（3分）

（6）关键设备及零部件的材质性能质量品牌档次（2分）

3、技术服务与培训                                       （满分8分）

（1）由评标委员会根据投标人对售后服务的承诺、响应时间、维修技术能力情况进行打分，优得5分，良得3分，一般得1分，无内容不得分。（5分）

（2）由评标委员会根据投标人的培训方案打分，优得（2，3]分，良得（1，2]分，一般得（0，1]，无内容不得分。（3分）

七、定标

1、评标委员会完成评标后，应当向招标人提出书面评标报告，阐明评标委员会对各投标文件的评审和比较意见，并按照招标文件中规定的评标方法，推荐3名有排序的合格中标候选人。

2、排序原则：本次评标采用综合评分法，评标委员会通过对商务、技术等因素的综合评审进行打分，综合得分最高的投标人排名第一，依此类推确定排名顺序，按排名顺序先后推荐为中标候选人。

3、确定中标人的原则：招标人按照评委会的书面评标报告中的中标候选人排序，确定排名第一的为中标人。当排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，招标人可以确定排名第二的中标候选人为中标人；排名第二的中标候选人因同样的原因不能签订合同的，招标人可以确定排名第三的中标候选人为中标人。

八、合同模板：

江苏长江水务股份有限公司                  采购合同书

买方：江苏长江水务股份有限公司

卖方：

买方、卖方就江苏长江水务股份有限公司就                         采购项目，经招标、投标程序并协商一致，在遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则的基础上，签订本合同。

一、购销内容

1、供货清单及价格

（详见中标单位投标文件中开标一览表及分项报价表）

2、合同供货范围包括了设备运抵买方工地现场，验收合格，直至投运交付买方使用。本项目合同价包括以下内容：设备、材料、随机提供的备品配件、专用工具、包装费、运杂费、运输费、装卸费、保险费、各种税费、安装调试费及与本项目有关的相关辅助工程、设备投运、质保、提供中文使用说明书、培训及投标人认为有需要的其他费用，并且卖方要完成以上所有工作；但在执行合同过程中如发现有任何漏项和短缺，在发货清单中并未列入而且确实是卖方供货范围中应该有的，并且是满足合同技术协议对合同设备的性能保证值要求所必须的，均应由卖方及时补上，且不发生费用问题。

二、下列文件为本合同不可分割部分

1、招标文件及补充通知；

2、中标文件和其它承诺、书面澄清等；

3、其他约定文件等；

4、中标通知书。

三、合同价格与支付

1、本合同价格按人民币结算，合同价格为           元（大写：                  ）。具体明细清单附后。

2、本合同价格组成：已包括所有货物的供货、运输、检验、发货、送货、保险、装卸、仓储、保管、安装调试、投运、技术服务、技术培训、技术资料、各种税费、专利技术、质保、售后服务及其他伴随服务等一切必须费用。

3、税费：

1、根据国家有关税务法律、法规和规定，卖方应该交纳的与本合同有关的所有税费均由卖方承担。

2、本合同价格为含税价。卖方提供的所有货物、技术资料、技术服务、进口设备/部件等所有税费，已全部包含在合同价格内，由卖方承担。

4、付款步骤：

（1）标的设备到达现场，安装调试完成且试运行一个月无任何质量问题后，买方组织设备成套系统竣工验收，经验收合格后，卖方向买方开具合同总金额的增值税全额发票，买方在三个月内付至发票金额的95%，余款5%作为质保金，在合同约定的质保期满且标的设备无质量问题后根据卖方书面申请2个月内无息付清。

（2）本合同约定质量保证期为供货设备投产运行验收合格起     个月（最终按中标人承诺的质保期为准）。本合同的质量保证期从成套系统竣工综合验收合格之日算起。

5、付款方式：银行转帐。

四、交货条件

1、交付方式：所有合同设备均由卖方装运至买方指定地点，所有设备的包装、运输等费用及运输安全均由卖方负责。

2、交货时间：合同签定后     （按卖方投标时承诺）个工作日内。

3、交货地点：招标人指定地点。

4、发货通知：卖方发货到指定地点现场前，应以函、电的形式正式通告买方。

5、所有设备的外观、包装、运输应按国家规定或部颁标准执行。任何由于卖方包装及保护措施不足或不当以及其它原因造成的损坏或丢失，均由卖方负责修复或补缺。

6、设备交货时，包装须完整无破损，卖方还必须提供以下材料：

A、设备装箱清单                  B、质量检验合格文件 （若产品需要）

C、中文技术资料                  D、使用维修保养中文说明书

五、质量标准

- 1、所有合同货物的制作与安装均必须与招标文件要求相一致，但并不只限于满足上述所列全部技术规范及功能要求。

- 2、卖方和制造商应严格按照图纸、技术协议书、买方的技术条款和有关标准生产和检验，确保产品的质量。同时卖方保证合同货物是先进的、采用最好的材料和工艺制成的，并且是全新的、未曾使用过的，完全能符合合同规定的质量、规格和性能的要求。

- 3、卖方保证合同货物经正确安装、合理操作和维护保养，在其使用寿命期内能运转良好，具有满意的性能。

- 4、对合同货物的质量应按照技术协议书和有关质量标准或验收规范进行验收。卖方负责提供相应的质量标准和验收规范供买方参考。合同货物送达现场后，卖方应及时进行安装调试，协助买方进行试运行工作，并参加买方单位组织的最终验收工作。

- 5、在合同货物验收合格后的质量保修期内，如因买方使用不当和保管不善造成的问题，卖方应积极配合解决，但费用由买方负担。

六、检验、安装、调试、试运行和验收

- 买方有权就卖方送至的标的物根据国家相关质量标准或验收规范进行检测。

- 标的物运达指定地点后，如因包装不当造成货物质量下降或破损、缺件等，卖方承担全部责任。如运输部门造成的破损、缺件等事故，由卖方负责处理解决。

- 标的物到达现场后，买方即安排开箱检验，卖方须派人到现场参加开箱检验。如卖方不能按时到达现场，又无函电通知时，买方有权开箱检验，并对缺件、质量损坏情况做出记录，卖方应认可并负责处理。若发现有质量问题买方有权拒收。

- 标的物由卖方根据技术资料、检验标准、图纸、现场情况及说明书进行安装。在安装调试阶段，卖方应按买方要求自货到现场之日起一周内完成设备安装调试工作，在所有货物安装完毕且调试验收合格前，由卖方承担所有货物缺失、损坏以及安装调试期间安全的责任及风险。

- 标的物安装完毕后的验收工作按照招标文件和技术协议书要求进行，卖方应派人参加调试，并应尽快解决调试中出现的问题。在安装调试期间，如合同货物都能安全稳定运行，即可由买卖双方选择适当时间进行性能验收，这项验收试验由买方负责，买卖双方共同参加验收。验收后，买方向卖方出具验收结果报告。若验收结果不合格，将按照本合同约定的相关违约条款执行。

- 如两次设备检验和验收结果不合格，买方有权进行退货处理，由此造成的各种费用和责任均由卖方承担。

七、技术资料的提供

在合同货物安装调试完成试运行满一个月且通过竣工验收合格后15天内，卖方应向买方提交所有合同货物的竣工技术资料，竣工技术资料均为完整的全套，书面资料计三套，另一套为电子文档，载体为光盘。具体技术资料的提供要求按照招标文件的相关条款执行。

八、包装与标记

1、卖方提供的所有货物要符合“GB191-73”包装储运指示标志的规定，按（79）机电联字第1029号文及国家主管机关的规定具有适合长途运输、多次搬运和装卸的坚固包装。包装应按货物特点，保证在运输、装卸过程中完好无损，并有减振、防冲击的措施。按需要分别加上防潮、防雹、防锈、防腐蚀的保护措施，以保证货物在没有任何损坏和腐蚀的情况下安全运抵合同货物安装现场。产品包装前，卖方负责按部套进行检查清理，不留异物，并保证本部件齐全。

2、卖方应在每件包装箱的两个侧面上，用不褪色的油漆以明显易见的中文字样印刷以下标记：（1）合同号；（2）目的站/码头；（3）供货、收货单位名称；（4）货物名称、机组号、图号；（5）箱号／件号；（6）毛重/净重（公斤）；（7）体积（长x宽X高，以毫米表示）等；

凡重量为二吨或超过二吨的货物，应在包装箱的侧面以运输常用的标记和图案标明重心位置及起吊点，以便于装卸搬运。按照货物的特点，装卸和运输上的不同要求，包装箱上应明显地印刷有“轻放”、“勿倒置”和“防雨”等字样。

3、每件包装箱内，应附有包括分件名称、数量、机组号、图号的详细装箱单、合格证。外购件包装箱内应有产品出厂质量合格证明书、技术说明各一份。

九、安装施工安全约定

1、卖方在施工期间应严格遵守《建筑安装工程安全技术规程》、《建筑安装工人安全操作规程》、《中华人民共和国消防法》和其它相关的法律、行政法规、规范及买方的有关安全管理规定，确保施工安全。具体应遵守事项包括但不限于：

2、卖方在施工生产过程发生安全事故的，卖方应立即向买方及相关部门报告，并采取相应的应对措施。事故的一切责任及损失均由卖方承担。

3、卖方应建立健全安全责任制度，制定有关的安全管理规定，设置专职或兼职的施工现场安全管理人员，加强施工现场的安全管理，确保本方施工人员在施工过程中严格遵守有关的安全生产规章制度。

4、卖方在施工过程中必须按规定严格执行买方制定的工作票制度。对买方规定可以不使用工作票的工作，开工前应得到买方负责人的同意。

5、卖方应确保所派施工人员业务水平、身体素质及精神状态等满足施工要求，严禁使用未成年工和不适应现场安全施工要求的老、弱、病、残人员进行施工，不得安排60岁以上的人员入场作业。

6、卖方开工前必须自上而下进行安全技术交底，全体施工人员均掌握工程特点及施工安全措施；卖方开工前应组织施工人员学习并掌握有关安全生产规程、规定中有关部分。

7、复杂的和危险性较大的作业，卖方应制订并采取有效的施工安全技术措施。施工现场必须具有相关的安全标志牌。

8、卖方应保证安全生产条件所需资金投入，所有施工设备、工器具、施工临时电源及施工场所安全防护设施等均应定期检查，并有记录，保证其经常处于完好状态，不合格的严禁使用。施工现场必须具有相关的安全标志牌。

9、卖方施工人员必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。特种作业（操作）人员，必须持证上岗。施工人员应按规定佩戴劳动防护用品。

10、卖方施工人员必须在规定的施工范围内作业，不得超出施工范围，不得擅自操作施工范围外的设施设备，若确需操作的，需征得买方值班负责人同意，由值班人员操作或在值班人员的监督下操作。

11、卖方必须接受买方的监督、管理和指导，对买方提出的意见必须及时整改。发生人身事故或危及生产运行的不安全情况，必须立即报告买方，并采取有效的防护措施防止事故的进一步扩大，减少损失。

12、因本工程施工造成买方或第三方人身财产损失的，卖方承担全部赔偿责任。

13、买方有权监督卖方的施工行为，对卖方施工实行安全考核。当发生安全生产责任事故、买方发现卖方有违反安全施工管理规定行为的，买方可依以下约定在支付进度款、结算款中扣除相应款项作为卖方应支付给买方的安全违约金。

14、在施工过程中，买方每发现卖方一次违章行为，扣收卖方安全保证金 500 元，严重违章的每次扣收 1000 元。卖方违反买方有关安全生产规章制度，并且不听从买方建议，拒绝执行整改的，买方可要求停工整改，按前述标准加倍扣收安全违约金。如出现违章的行为或不听从买方建议整改的，买方以函件形式告知卖方。

15、卖方在施工过程中每发生一起轻伤事故，买方扣收合同暂定总价的1.5%作为卖方的安全违约金；每发生一起重伤事故，买方扣收合同暂定总价的3%作为卖方的安全违约金；发生死亡及以上事故的，扣收合同暂定总价的5%作为卖方的安全违约金。卖方发生事故隐瞒不报的，按前述标准加倍扣收。

16、卖方应严格执行国家、行业的安全标准及买方安全要求，卖方发生同类违章行为（或买方安全要求）3次且经买方指出后仍发生的、或因卖方原因发生轻伤事故2次以上（含本数）或发生重伤事故或死亡事故的，买方有权按合同扣罚安全违约金后解除本合同。因此而解除合同所造成的损失由卖方自行承担。

17、买方对施工现场的安全监督检查意见（包括施工人员违章及处罚情况、安全隐患情况等），以书面形式通知卖方，作为安全考核依据。

18、买方对卖方施工的安全监督，属于买方依自身管理需要的监管行为，其行为不构成责任主体行为，买方无需对本工程施工中的安全事故承担任何责任。

十、技术服务、培训和联络

1、卖方应及时提供与本合同货物有关的工程设计、监造、检验、土建、安装、调试、验收、性能验收试验、运行、检修等相应的技术指导、技术配合等全过程的服务。此类服务不发生合同外费用。

2、卖方负责工地现场的技术服务、安装、调试和试运行，并负责解决合同货物在安装、调试、试运行中发现的制造质量及性能等有关问题。同时卖方需对买方的操作人员提供免费技术培训，并保证操作人员能独立操作。

3、卖方需对一切与本合同有关的供货、货物及技术接口、技术服务等问题负全部责任。

十一、售后服务及其他要求

1、卖方按买方的需求及时到货和安装，在货物安装调试过程中如发现质量问题，卖方必须负责包修、包退、包换。

2、合同货物出现故障，卖方必须在接到买方通知8小时内（以电传日期为准）作出答复，并在2日内派遣专业维修工程师进行现场维修服务。

3、由于卖方提供的货物质量问题造成买方或买方用户的财产损失或人身安全问题，由卖方负责赔偿。

4、本合同所有货物的免费质量保修期为个月，在质量保修期内该产品出现质量问题，卖方负责无条件免费维修或更换。

5、卖方应对由于设计、工艺或材料的缺陷及故障负责；除合同规定外，出现上述情况，卖方应在收到买方的电话通知后8小时内响应要求，72小时内到达现场，免费负责修理、更换或增加有缺陷的零部件或整机。

6、其他要求按卖方投标文件承诺的条款执行。

十二、违约责任

1、因出卖人的标的物质量不符合约定标准，所造成的一切损失，由出卖人承担。货物使用过程中发现的标的物质量不符合约定标准所造成的损失，出卖人按实际损失额的大小承担赔偿责任，买受人可直接在出卖人的货款或质量保证金中扣除，超过保修期后或质保金不足支付时，买受人有权以其它方式另行追偿。

2、出卖人不能及时供货或因质量问题影响安装的，每推迟一天，出卖人向买受人支付该批货物0.5%的违约金，买受人的损失费用超过违约金时，买受人有权继续主张。

3、买受人不按约定支付货款时，按应支付该批次货款的5‰承担违约责任。

4、任何一方未按约定履行本合同义务，由此而造成对方的其它损失（包括但不限于为实现合同权利而支出的诉讼费、财产保全费、律师费，调查取证费用，执行费，公告费用等），均由违约方承担。

十三、不可抗力

1、不可抗力是指严重的自然灾害和灾难（如台风、洪水、地震、火灾和爆炸等）、战争（不论是否宣战）、叛乱、动乱等。合同中的任何一方，由于不可抗力事件而影响合同义务的执行时，则延迟履行合同义务的期限相当于不可抗力事件影响的时间，但是不能因为不可抗力的延迟而调整合同价格。

2、受到不可抗力影响的一方应在不可抗力事故发生后，尽快将所发生的不可抗力事件的情况以传真通知另一方，并在三天内将有关当局出具的证明文件提交给另一方审阅确认，受影响的一方同时应尽量设法缩小这种影响和由此而引起的延误，一旦不可抗力的影响消除后应将此情况立即通知对方。

十四、合同生效及其它：

1、本合同经双方法定代表人/负责人或其委托代理人签字并加盖公章（或合同章）后即生效。

2、在合同履行过程中，双方如有争议协商解决；经协商无效时，任何一方可向买方住所地的基层人民法院提起诉讼。

3、本合同中未描述和涵盖的合同条款，按照招标文件、补充通知和投标文件等资料的相关条款执行，其中与本合同条款有冲突的内容，以本合同条款为准。

4、本合同在执行过程中出现的未尽事宜，双方在不违背本合同和招投标文件的原则下协商解决，协商结果以书面形式盖章记录在案，作为本合同的附件，与本合同具有同等效力。

5、本合同一式六份，买方执肆份，卖方贰份。

附件：廉政协议书

买方：                                           卖方：

地址：                                           地址：

法定代表人：                                     法定代表人：

委托代理人：　　　　　　　　　                   委托代理人：

电　　　话：　　　　                             电　　　话：

邮　　　编：　　　　　　　                       邮　　　编：

签订时间：2025年    月    日　              　签订时间：2025年   月    日

附件：

廉洁协议书

甲  方：江苏长江水务股份有限公司

乙  方：

项目名称：

甲乙双方在订立合同、履行过程中，为保持廉洁自律的工作作风，营造守法诚信、廉洁高效的工作环境，防止各种违规违纪违法行为的发生，保护国家、集体和双方当事人的合法权益，根据国家有关法律法规，经买受人双方同意，订立本廉洁协议：

第一条 甲、乙双方的共同责任

1、应自觉遵守国家、地方及建设单位有关廉政建设的各项制度和规定。

2、严格履行合同约定，自觉承担合同义务。

3、开展业务活动必须坚持自愿、公平、公开、公正和诚实守信的原则，不得为谋取不正当利益损害国家、集体和双方权益。

4、建立健全自我制约制度，开展廉洁教育，增强廉洁意识，公布举报电话，监督并认真查处违规违纪违法行为。

5、不得有其他妨碍正常交易的违法行为。

第二条 买受人的责任

1、买受人应按照自愿、公平、公正、公开和诚实守信的原则开展各项业务活动，为乙方提供公平的竞争环境与平台。

2、买受人应严格遵守公司对外服务“五条禁令”：严禁接受服务对象、业务单位的礼金、宴请；严禁违规收费；严禁越权动用供水设施；严禁私揽供水工程；严禁工作期间饮酒和擅离岗位。

3、买受人不得以任何理由要求乙方为其亲属、朋友等安排工作。

4、买受人不得要求乙方及相关单位报销任何应由买受人或个人支付的费用。

5、买受人不得参与影响相关双方正常工作和公正开展的其他活动。

6、买受人不得向乙方泄露涉及有关业务活动的秘密。

7、买受人要求参与公司业务活动的本公司员工主动申报与乙方的关联关系，包括但不限于存在亲属关系、利益关联体等。

8、在双方合作过程中，买受人有权依据公司相关规章制度对任何重要的流程节点，采取由买受人相关领导小组集体决策的方式作出决定，确保不因任何人的个人利益因素而对乙方提供特别的照顾、优惠、变通、变更。

9、在合同订立及履行过程中，如乙方人员有行贿行为的，买受人应坚决拒绝，及时向公司领导、纪检监察部门或乙方上级领导或有关部门举报，并向双方单位通报。

第三条 乙方的责任

1、乙方应主动如实向买受人申报是否与买受人员工存在亲属关系、利益关联体关系，是否有买受人在岗或离职人员担任乙方重要岗位等情况。

2、乙方不得接受买受人工作人员介绍的家属或者亲友从事与合同相关的业务，包括但不限于作为乙方的材料供应方、服务提供方等。

3、乙方不得为谋取利益擅自与买受人就工程承包、工程费用、材料设备供应、工程量变动、工程验收、工程质量问题处理进行私下商谈或者达成默契。

4、乙方不得与其他单位串通投标、不得采取恶性竞争等不正当手段竞争业务。

5、乙方应当通过正常途径开展相关工作，不得以任何理由或者形式向买受人工作人员（含配偶、子女及其他特定关系人，同下）提供或赠送礼金、有价证券、贵重物品及手续费、回扣、好处费、感谢费等。

6、乙方不得以任何理由或任何形式邀请买受人工作人员参加有可能影响廉洁、公正的宴请、健身、旅游、娱乐活动。

7、乙方不得和买受人人员及其亲属发生任何形式的经济往来，包含但不限于个人借款、任何形式的费用报销、婚丧嫁娶、工作安排、出国、留学等。

8、乙方不得向买受人员工及其家属购置、提供任何住房、装修、交通工具、通讯工具、家电、高档办公用品等物品。

9、乙方有义务监督买受人员工廉洁从业，对违反者，有向买受人反馈和举报的权利和义务。

10、乙方应当确保乙方人员了解并自觉遵守本协议，发现乙方任何人员有向买受人员工行贿倾向、建议或行为的，应予以制止、批评教育。乙方发现买受人员工有索贿、受贿行为的，应坚决拒绝，并向买受人审计、纪检监察部门进行举报。

第四条 违约责任

1、如乙方出现违反本协议约定的行为，买受人有权根据具体情节的严重程度和造成的后果要求乙方按照合同总金额的1-5%向买受人支付违约金，并承担因此给买受人造成的全部损失，买受人有权从双方已签订的其他正在履行的合同中乙方未结算款项里优先予以扣除且无需承担任何违约责任，如果其他正在履行的合同中乙方未结算款项不足以支付违约金的，乙方应按买受人要求，补足违约金差额。

2、若买受人发现乙方工作人员为谋取自身不正当利益有违反廉政规定的行为，买受人有权要求乙方撤回该人员，并不再安排该人员从事与买受人有关的任何工作。根据情节严重程度及双方合作态度，买受人有权采取以下一种或多种措施：终止或解除合同，限制乙方后续投标资格、将乙方列入供应商黑名单不再合作等。

3、如买受人出现违反本协议约定的行为，鼓励乙方进行举报，买受人将对乙方投诉人及投诉内容（举报人、陈述人、证人等）予以严格保密，并在接到乙方书面投诉后的15个工作日内给予乙方反馈。经查实买受人工作人员确有违反廉政规定行为的，买受人将根据有关规定对其进行严肃处理。

第五条 其他约定

1、本协议作为                                （＊项目全称）合同的附件应一并签订、保管，与该合同具有同等法律效力，经双方签署后立即生效。

2、本协议未尽事宜，双方可增补条款，增补内容如下：

（1）

（2）

（3）

......

3、本协议的有效期为双方签字盖章之日起至项目合同履行完成时止。

4、为增进双方的沟通了解，买受人审计、纪检监察部门会与乙方进行非定期的访谈，乙方需予以配合。

5、乙方对买受人员工有任何意见、建议等，可向买受人审计、纪检监察部门反映，买受人将按规定对反映人、反映情况及个人联系方式进行保密。

6、对于支持审计、纪检监察工作和敢于揭露买受人有廉洁违规行为的乙方，买受人将优先考虑与其合作。

7、买受人举报电话：0514-82883093；邮箱：cjswjw@163.com。

乙方举报电话：             ；邮箱：              。

- 本协议书一式六份，甲（纪委办留存一份）执四份，乙方执两份。

| 甲 方 买受人单位（盖章）：江苏长江水务股份有限公司 法定代表人（签字）： 委托代理人（签字）： 地 址： ＊联系方式：0514-82980012 年 月 日 | 乙 方 乙方单位（盖章）： 法定代表人（签字）： 委托代理人（签字）： 地 址： ＊联系方式： 年 月 日 |
| --- | --- |

“＊”为必填项

- 九、 投标文件格式

目   录

一、投标书及其附件

1.投标书

2.开标一览表

二、投标人资格证明文件

1.投标人概况

2.投标人技术能力

3.投标人财务状况

4.营业执照副本

5.授权委托书

6.制造商授权书格式

7.联合投标协议（如果有的话）

三、证明货物的合格性和符合招标文件规定的文件

1.质量保证书

2.有关部门的检测报告（如有）

3.货物组成（供货范围表）

4.投标货物规格响应表格式

5.商务条款偏离表

6.服务（培训、售后服务等）

7.经营业绩

- 投标书及其附件

- 投标书格式

投标书

江苏长江水务股份有限公司：

你们          招标文件（包括补充文件，如果有的话）收悉，我们经详细审阅和研究，现决定参加投标。

1.我们愿按照招标文件中的条款、要求，提供所需的招标货物及一切相关的服务，投标价为（币种及金额） 。

2.如果我们中标，我们将在           之后的       天内交货。

3.我们同意招标文件 “投标人须知”的规定，本投标文件在有效期内，将始终对我们具有约束力，并可随时被接受。如果我们入围，本投标文件在此期间之后将继续保持有效，直至合同生效。

4.我们同意提供招标人要求的有关本次招标的所有资料。

5.我们理解，你们无义务必须接受投标价最低的投标，并有权拒绝所有的投标。

6.如果我们中标，为执行合同，我们将按招标文件的要求提供必要的履约保证。

投标人名称：

（盖章）

地址：               邮编：

电话：               传真：

授权代表签字：

职务：

日期：

2、开标一览表

| 项目名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 类 别 |  | 制 造 厂 商 | 价格 | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |
| 价格条件 |  | 扬州（指定地点） |  |  |  |
| 交货期 |  |  |  |  |  |
| 质保期 |  |  |  |  |  |

投标人全称：（盖章或签字）

授权代表签字：

日  期：

说明：1、不得填报选择性报价方案；

2、此表一式两份，按招标文件要求封装，装入正本袋中。

3、如因投标人填写有误，导致无法唱标，责任由投标人自负。

4、本报价含增值税、运费、装卸费、安装调试费以及相关技术培训服务费用。

3、投标价格清单

| 名称 | 型号规格 | 数量 | 单价 (元） | 总 价 （元） | 品牌 | 生产 厂家 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计总价 |  | ￥： |  |  | 人民币（大写） |  |  |

投标人（盖单位公章）：

法定代表人或其委托代理人：（签名）

年		月		日

说明：1、各投标单位需根据招标文件中设备清单内容（包含但不仅限于，投标人须保证设备、系统、软件的配套、兼容性）进行报价，不得填报选择性报价方案；

2、该报价含增值税、运保杂费、安装调试以及与此项目相关的一切费用；

3、此表一式两份，加盖公章后按招标文件要求封装，装入正本袋中。

4、如因投标人填写有误，导致无法唱标，责任由投标人自负。

二、投标人资格证明文件

1.投标人概况

（注：投标人简要历史、生产的主要产品或经营业务范围；组织机构、所属集（财）团等）

2.投标人技术能力

（注：简要介绍投标人的生产水平、技术力量、装备水平及生产能力等）

3.投标人及制造商财务状况

（注：请提供开户行名称及由其开具的资信证明；固定资产原值、净值、流动资金、最近三年年产值、销售额或贸易额和利润额）

4.营业执照副本

5.授权委托书(如有)

授 权 委 托 书

本人       （姓名）系        （投标人名称）的法定代表人，现委托

（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改           项目（项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

代理人无转委托权。

投标人：                               （盖单位章）

法定代表人：                               （签字）

身份证号码：

委托代理人：                                   （签字）

身份证号码：                            附身份证复印件

年       月       日

6.制造商授权书格式(如有)

制造商授权书

江苏长江水务股份有限公司：

位于（制造厂家地址）的（制造厂家名称）是有声望的制造（货物名称和描述）的制造者，在此授权（代理机构名称和地址）就江苏长江水务股份有限公司     招标用我厂制造的货物递交投标文件，并与买方进行后续合同谈判和签订合同。

我方在此保证为上述公司响应本次招标而提供的货物按照招标文件合同条款的规定提供全部质量保证。

制造厂家：

授权代表签字：

职务：

日期：

7.联合投标协议

（如果有的话）

三、证明货物的合格性和符合招标文件规定的文件

- 质量保证书

- 有关部门的检测报告

3．生产资质证书

4.投标货物规格响应表格式

投标货物技术规格响应表

投标人名称：                 招标编号：               标段号：

| 序号 | 标书规格 | 投标规格 | 偏离与否 | 说 明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人代表签字：

5.商务条款偏离表

投标人名称：               招标编号：              标度号：

| 序 号 | 标书要求的商务条款 | 投标文件的商务条款 | 偏离与否 | 说 明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称：

6.服  务

注：1、投标人可提供的培训、售后服务等技术服务情况。

2、须提供培训、售后服务等详细计划，包括时间、人员等安排，及须买方预先做的准备工作等（如有）。

- 7.经营业绩

（注：投标货物的制造及销售业绩，提供近三年同类货物的规模及销售情况，以及在用户名单、联系方法、合同复印件等。）