| 运行 工况 | 汽-水换热 |  |  |  | 总换热量 |  | 280 KW |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 一次侧温度： 120℃，二次侧温度： 45-65℃ |  |  |  | 采暖面积 |  | 4000平米 |
| 序号 | 部件名称 | 规格型号 | 数量 |  | 单价 | 总价 | 备注 |
| 1 | 管壳式换热器 | MEQ250-4 | 1 |  |  |  | 壳体材质20、换热管材质 304 |
| 2 | 法兰铸钢蝶阀 | DN50-1.6 | 1 |  |  |  | 一次侧换热器进口 |
| 3 | 电动温控阀 | DN50-1.6 | 1 |  |  |  | 一次侧进口 |
| 4 | 铸钢截止阀 | DN50-1.6 | 3 |  |  |  | 电动温控阀进出口及旁通 |
| 5 | 疏水器 | DN32-1.6 | 1 |  |  |  | 一次侧换热器出口 |
| 6 | 铸钢截止阀 | DN32-1.6 | 3 |  |  |  | 疏水器进出口及旁通 |
| 7 | 循环泵 | TD32-33G/2 | 2 |  |  |  | Q=12T/H，H=30m，N=3KW |
| 8 | 过滤器 | DN50-1.6 | 1 |  |  |  | 二次侧进口 |
| 9 | 法兰蝶阀 | DN50-1.6 | 2 |  |  |  | 二次侧换热器进口 |
| 10 | 法兰蝶阀 | DN40-1.6 | 4 |  |  |  | 循环泵进出口 |
| 11 | 消声止回阀 | DN40-1.6 | 2 |  |  |  | 循环泵出口 |
| 12 | 金属软连接 | DN40-1.6 | 4 |  |  |  | 循环泵进出口 |
| 13 | 安全阀 | G1"-1.6 | 1 |  |  |  | 回水管道 |
| 14 | 电气控制柜及线 缆 | 3KW/2 | 1 |  |  |  | 变频器采用ABB、电气件 采用正泰 |
| 15 | 弹黄压力表 | 0~1.6 | 4 |  |  |  |  |
| 16 | 双金属温度计 | 0~150 | 4 |  |  |  |  |
| 17 | 压力变送器 | FB-0803E3R | 1 |  |  |  |  |
| 18 | 底座、配管、法 兰、螺栓、垫子 及安装拆除 | 配套 | 1 |  |  |  | 机组内 |
| 19 | 机房管道保温 |  | 1 |  |  |  | 机组内 |
| 合计 | 61341.78元 |  |  |  |  |  |  |

机组改造清单