法务办【2023】044

长江水务原三水厂配电间1250KVA减容至315KVA工程招标文件

招     标      人：江苏长江水务股份有限公司

发    放    日   期： 2023年   4月  19  日

目         录

- 投标须知

投标人须知前附表

- 总则

- 招标文件

- 投标文件

- 投标报价

- 投标文件密封和递交

- 开标

- 评标与定标

- 授予合同

第一章 投标须知

### 投标人须知前附表

| 招标人 | 江苏长江水务股份有限公司 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 标段 | 原三水厂变电所1250KVA减容至315KVA工程 |  |  |
| 建设地点 | 扬州市立新路14号 |  |  |
| 招标范围 | 本工程将原配电房新上10KV环网柜4台，S13-10/0.4-315KVA油变1台，低压电容柜1台，低压计量1组，更换低压开关总柜630A断路器1台、维修抽屉出线10只，10KV进线电缆改接，封堵。拆除315KVA变压器1台、低压总柜1台，包含设计、施工、调试、送电。 |  |  |
| 招标控制价 | 34万元 |  |  |
| 投标人条件 | - 应为中国大陆境内合法注册的独立企（事）业法人单位； - 具备国家电力监管委员会颁发的电力设施施工《承装（修、试）电力设施许可证》承试类四级及以上资质； - 必须具备安全生产许可证； - 项目负责人具备二级及以上注册建造师（水利水电工程专业或机电安装工程）； |  |  |
| 计划工期 | 计划承包工期：30天 ； 计划承包日期：以合同签订生效日期为准， |  |  |
| 质量要求 | 符合供电公司和业主要求 | 承包方式 | 包干 |
| 投标文件份数 | 投标文件要求正本壹份，副本壹份 |  |  |
| 现场查勘 | 投标人自行查勘现场 |  |  |
| 澄清及答疑 | 投标人提出问题的截止时间: 2023.4.24 方式：书面、传真、电子邮件 招标人澄清的时间： |  |  |
| 投标截止时间 | 2023年 4 月 25 日 10时 00 分 |  |  |
| 投标文件递交 | 扬州市文汇东路249号 江苏长江水务股份有限公司 |  |  |
| 预算编制依据 | 报价编制采用总价计价方式 |  |  |
| 投标报价方式 | 固定总价报价。 |  |  |
| 标书装订 及密封要求 | 1、最低投标价法:投标人应将投标文件按“商务文件”组卷密封，并按招标文件规定在封袋上正确标明。 2、所有封袋上应写明招标人名称、项目名称和标段及投标人的名称。 所有投标文件都必须在封袋加盖投标单位法人公章及其法定代表人或授权委托人印鉴 。 |  |  |
| 是否允许递交备选投标方案 | 不允许 |  |  |
| 评标办法 | 注：投标单位需具有该工程相应施工资质。经评审的合理最低投标价法。 |  |  |
| 合同结算方式 | 本合同价款采用固定总价合同方式确定。 |  |  |
| 其他 | 1、下文中与“前附表”内容不一致的，以“前附表”为准； |  |  |
| 联系方式 | 招标人：江苏长江水务股份有限公司 地 址：扬州市文汇东路249号 电 话：82980001 联系人： 蔡 晋 |  |  |

一、总    则

1、招标项目概况

1.1长江水务原三水厂(立新路) 生产用电设施已完全停用，院内负荷无需按照原有供电方式进行供电。为减少设备损耗及降低故障率，确保用电安全。现将原三水变电所 1250KVA 减容至 315KVA 工程

1.2 委托工程范围：三水厂1250KVA减容至315KVA工程的设计、设备采购、安装、调试、送电等。

本招标项目已具备招标条件，现对本工程进行招标

2、投标费用

2.1投标人应承担其编制投标文件与递交投标文件所涉及的一切费用。不管投标结果如何，招标人对上述费用不负任何责任。

3、保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

二、招  标  文  件

4、招标文件的内容

4.1招标文件包括以下文件：

  - 投标人须知；

  - 评标标准与办法；

  - 合同主要条款；

  - 工程量清单（由投标人勘测现场后自行制定，如投标人未提出勘测现场要求，视同已知晓工程量内容）；

  - 图纸和其他资料；

  - 投标文件格式；

  - 所有投标期间发出的补充通知。

4.2根据本章第5款和第6款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

4.3投标人应认真阅读本招标文件中所有的内容，并按招标文件的规定和要求编写投标文件，不能满足招标文件实质性要求的投标文件，将被视为无效投标文件。

5、招标文件的澄清和修改

6、招标控制价

6.1招标控制价编制依据（前附表）

6.2公布招标控制价时间。

招标控制价随同招标文件以书面形式发给投标人。

6.3招标控制价异议处理

投标人对招标人公布的招标控制价有异议时，应以前附表中所列方式向招标人提出，招标人应当及时核实。经核实确有错误的，招标人应当调整招标控制价，在开标3日前通知所有投标人。

三、投 标 文 件 的 组 成

7、投标文件的编制

7.1投标文件应按 “投标文件格式”进行编写。

7.2投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应。

7.3投标文件应包括：商务文件

7.3.1商务文件：应具备以下基本内容（按下列顺序组卷）

- 投标函

- 授权委托书（如有）

- 投标报价书

- 企业法人营业执照（复印件）

- 企业资质证书（复印件）

没有具体内容的项目也应列出标题后再说明理由。

7.4投标人应当使用投标文件第五章中所提供的文件格式填写，如不够用时，投标人可按同样格式自行编制和添补。投标文件中的“投标总价”、“工程项目总价表”、其他反映组价和分析的数据要求、技术标和商务标采用书面方式。

四、投  标  报  价

8、投标报价

投标人的报价高于招标控制价的，其投标文件无效。

8.1投标报价方式

本工程项目采用下列方式。

固定总价报价。投标人报价时应充分考虑施工期间各类建材的市场风险和国家政策风险系数。除设计变更和招标人要求变动外结算时不作调整。如因设计变更或招标人要求变动引起工程量增减。

8.2 投标报价编制要求

所有投标报价以人民币表示，投标人报价单位为万元，保留小数点后两位。

工程量清单中标价的单价或金额，应包括所需人工费、材料费、施工机械使用费和管理费及利润，以及一定范围内的风险费用。所谓“一定范围内的风险”是指合同约定的风险。

投标单位的投标报价，应当包括完成提供的工程量清单范围内的所有项目所需的全部费用。除本招标文件或合同另有约定外，结算时不得调整。

9、勘察现场

9.1考虑到本工程实际情况，投标人应对工程施工现场场地条件和周围环境进行勘察，勘察现场所发生的费用由投标人承担。

9.2投标人到现场实地勘踏，应充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制、相关专业施工队伍的配合与衔接及任何其他。

10、投标有效期

10.1在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

10.2出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

五、投标文件的密封与递交

11、投标文件的份数和签署

投标文件应使用不能擦去的墨水书写或打印，由投标人加盖法人公章和法定代表人或法定代表人委托的代理人印鉴或签字。

12、投标文件的密封与标志

所有封袋上都应写明招标人名称、工程项目名称、投标人名称、卷别；

所有投标文件都必须在封袋上加盖投标单位法人公章及其法定代表人或授权委托人的印鉴。

13、投标截止期

13.1投标人应在投标须知中规定的时间之前将投标文件递交到招标文件前附表指定地点。

13.2招标人可以按本文件规定以修改通知的方式，延长递交投标文件的截止日期。在上述情况下，招标人与投标人以前的在投标截止期方面的全部权力、责任和义务，将适用于延长后新的投标截止期。

14、投标文件的修改与撤回

14.1投标人可以在递交投标文件以后，在规定的投标截止期之前，以书面形式向招标人递交修改或撤回其投标文件的通知。在投标截止期以后，不得更改、撤回投标文件。

14.2投标文件的修改应按本文件相关条款规定的要求编制、密封、标志和递交（密封袋上应标明“修改”字样）。

14.3投标截止以后,在投标有效期内，未确定中标人前，投标人不得撤回投标文件。

六、开标

15、开标

15.1 招标人将按投标须知前附表的时间和地点举行开标会议。

15.2开标程序：

（1）宣布开标纪律；

（2）按照投标人须知前附表规定检查投标文件的密封情况；

（3）公布投标人名称、标段名称的递交情况、投标报价、质量目标、工期及其他内容，并记录在案；

（4）开标结束。

七、评标与定标

16、评标

投标文件的评审工作在评标监督小组的监督下，由评标委员会负责进行。评标委员会的成员必须符合法律法规有关规定。评标委员会成员应认真阅读投标文件，严格依据国家和省市招标投标的法律法规精神和本招标文件规定的评标标准和方法进行评审、依法独立评标不得带有任何倾向性。评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

16.1评标委员会

评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由有关技术、经济等方面的专家组成。

16.2评审程序

评标按照下列程序进行：1）评标准备；2）初步评审；3）详细评审；4）推荐中标候选人，撰写评标报告。

16.3评标准备

16.3.1评标委员会成员签到

评标委员会成员到达评标现场时应在签到表上签到以证明出席。

16.3.2 评标委员会的分工

评标委员会首先推选一名评标委员会负责人。评标委员会负责人负责评标活动的组织领导工作。评标委员会负责人在与其他评标委员会成员商议的基础上可以将评标委员会划分为技术组和商务组。

16.3.3 熟悉文件资料

评标委员会成员应认真研究招标文件，了解和熟悉招标目的、招标范围、主要合同条件、技术标准和要求、质量标准和工期要求，掌握评标标准和方法，熟悉本章及附件中包括的评标表格的使用，如果本章及附件所附的表格不能满足评标所需时，评标委员会应补充编制评标所需的表格，尤其是用于详细分析计算的表格。未在招标文件中规定的标准和方法不得作为评标的依据。

16.4初步评审

16.4.1响应性评审

16.4.2算术错误修正

16.4.3澄清、说明或补正

在初步评审过程中，评标委员会应当就投标文件中不明确的内容要求投标人进行澄清．

16.5详细评审

只有通过了初步评审、被判定为合格的投标方可进入详细评审。

1、投标文件载明的货物包装方式、检验标准和方法等不符合招标文件的要求；

2、投标文件提出了不能满足招标文件要求或招标人不能接受的工程验收、计量、价款结算支付办法；

3、经评标委员会认定投标人的投标报价低于成本价的；

4、投标人未按照招标文件的要求提供必须提交的相关资料的；

5、投标文件附有招标人不能接受的条件；

17评标标准及方法

综合评分法，是指响应文件满足招标文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。评审时，招标小组各成员独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。

18.定标

18.1评标委员会完成评标后，应当向招标人提出书面评标报告，阐明评标委员会对各投标文件的评审和比较意见，并按照招标文件中规定的评标方法，推荐3名有排序的合格中标候选人。

18.2排序原则：

评分法：（1）能够满足招标文件的实质性要求；（2）经评审的投标评分最高。

18.3确定中标人的原则：招标人按照评委会的书面评标报告中的中标候选人排序，确定排名第一的为中标人。当排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，招标人可以确定排名第二的中标候选人为中标人；排名第二的中标候选人因同样的原因不能签订合同的，招标人可以确定排名第三的中标候选人为中标人。

八、授  予  合  同

19、发放中标通知书

20、签订合同

20.1招标人与中标人将根据《中华人民共和国民法典》的规定，依据招标文件和投标文件签订三水厂1250KVA减容至315KVA工程合同，投标人的投标文件内容应作为合同的组成部分。

一 、投标函

招标人：江苏长江水务股份有限公司

1、根据已收到的三水厂1250KVA减容至315KVA工程的招标文件，遵照《江苏省电力公司关于加强客户资产输变电设施管理》的规定，我单位经考察现场和研究上述工程招标文件的投标须知、合同条件、技术规范、图纸和其他有关文件后，我方愿以人民币     万元的价格，按上述合同条件、技术规范、图纸、工程量清单及工程预算的条件承包上述工程的施工、竣工和保修。

2、一旦我方中标，我方承诺在合同签订生效之日起即承担约定施工义务，并保证施工成果质量达到  合格标准。

3、我方同意所递交的投标文件在“投标须知”前附表规定的投标有效期内有效，在此期间内我方的投标有可能中标，我方将受此约束。

4、除非另外达成协议并生效，你方的中标通知书和本投标文件将构成合同的组成部分约束双方。

5、我方承诺经过初步评审的电子文件及按照要求对投标文件所作出的澄清、说明、补正内容，成为我方投标文件的组成部分。如果我方中标，工程合同将以包含上述文件的投标文件及招标文件内容为基准进行签订和执行。

按诺，6/                                                   0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000007、我方承诺为本招标项目投入的项目人员符合贵公司相关规定，如有虚假，我方愿接受业主的相关处罚，并记入企业的诚信管理档案。

投标人：(盖章)

单位地址：

法定代表人或委托代理人：(盖章)

邮政编码：

电话：                          传真：

开户银行名称：

银行帐号：

日期：   年    月     日

# 第二章 合同条款及格式

施工工程合同

发包人（甲方）：

承包人（乙方）：

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就                 施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

1、合同组成

下列关于                 文件、乙方提交的响应文件均是构成本合同不可分割的部分，还包括：

（1）合同条款；

（2）响应承诺函；

（3）最后报价表；

（4）报价明细表；

（5）工程方案及服务承诺；

（6）甲方、乙方商定的其他必要文件。

2、工程概况

2.1 工程名称：

2.2 工程地点：

2.3 承包范围：  招标  文件所规定的工程范围

2.4 承包方式：包工包料

2.5 工期：本工程工期 30 天，拟于2023年  月  日开工， 2023年  月 日竣工，具体开工时间以采购人通知为准。

2.6 工程质量：要求工程必须一次性验收达到合格标准。如达不到合同约定质量要求，处以成交合同价的5%的违约金。施工过程中由于承包人原因出现质量问题所造成的一切经济损失由承包人负责。

2.7 合同价款（人民币大写）：             元，￥： 元。

2.7.1本项目为固定总价合同，合同价格明细清单见投标清单附件。

- 2.7.2本工程结算价须经甲方认可的造价咨询单位审核确定。

- 2.7.3合同价中规费、税金、安全文明施工措施费、暂列金额在投标报价时为不可竞争费，费率或费用为招标清单提供的费率或费用。工程结算时，安全文明施工措施费及规费按有权部门核定的费率结算，工程付款时凭增值税发票方可付款。

- 2.7.4合同价为总价合同，合同签订前甲乙双方对照现场、招标清单、施工图核实有关工程量，否则甲方有权拒签合同。

2.8 付款方式：

2.8.1工程款支付

成交价即为合同价，工程竣工（初）验收合格后竣工验收资料及送审资料完善付至合同价的95％，余款作为质量保证金待保修期满后返还；（全部不计息）。所有工程款支付均需要出具正式发票方能支付。

上述款项的支付，须以承包人提供合法票据为前提。承包人应按时发放农民工工资。因承包人拖欠农民工工资所造成的一切后果均由其全部承担。

本项目采用固定总价合同。

风险费用的计算方法：已包含在投标报价内。

3、甲方权利义务

3.1 开工前   天，向乙方提供经确认的施工图纸或做法说明   份，并向乙方进行现场交底。

3.2 指派    为甲方驻工地代表，负责合同履行。对工程质量控制、进度控制、安全生产等工作进行监督检查，办理验收，变更，登记手续和其他事宜，施工工程中严格控制变更；发出经发包人同意的工程指令；对支付工程款进行审核等。

3.3 协调有关部门做好现场保卫、消防、垃圾处理等工作。

4、乙方权利义务

4.1 参加甲方组织的施工图纸或作法说明的现场交底，拟定施工方案和进度计划，交甲方审定。

4.2 指派      为乙方项目负责人（项目经理），身份证号：        ，建造师执业资格等级：      ，建造师注册证书号：            ，按照国家相关规定和合同约定，作为承包方施工现场负责人，全面负责本工地施工现场进度、质量、安全工作，负责本合同的全面履行。

4.3 严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定。严格按照图纸或做法说明进行施工，做好各项质量检查记录，参加竣工验收，编制工程决算。

4.4 遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定，施工安全由乙方负责。

4.5 工程竣工未移交甲方之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行保护，所涉及的费用包含在报价中，甲方不再另行支付。

4.6 乙方向甲方承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

5、税费

5.1 中国政府根据现行税法规定对甲方征收的与本合同有关的一切税费均由甲方负担（免税部分除外）。

5.2 中国政府根据现行税法规定对乙方征收的与本合同有关的一切税费均由乙方负担（免税部分除外）。

6、履约保证金：无

7、关于工期的约定及其他相关的约定

7.1 甲方要求比合同约定的工期提前竣工时，应征得乙方同意，并支付乙方因赶工采取的措施费用。

7.2因甲方未按约定完成工作，影响工期，工期顺延，但不增加费用。

7.3 因乙方责任，不能按期开工或中途无故停工，影响工期，工期不顺延，但不增加费用。

8、关于工程质量、验收及质保的约定

8.1 本工程以施工图纸或作法说明、设计变更和国家制订的最新施工及验收规范为质量评定验收标准。

8.2乙方自行考虑为完成本工程计划施工工期所发生的施工赶工措施，甲发不再额外增加此类费用。

8.3工程质量必须达到相关现行的国家规范、行业标准、地方标准和满足甲方根据合同规定对工程质量的合理要求，质量标准为合格。

8.4合同执行过程中，乙方不得因国家、行业、地方有关工程施工、工程管理、质量标准、施工规范、检验验收等方面的调整，以任何形式或任何理由向甲方提出任何费用补偿，无论这种调整是否会增加乙方的费用。但工程量变化的除外。

8.5甲、乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续。隐蔽工程和中间工程未经甲方验收通过的，乙方不得擅自进入下一施工阶段。甲方不按时参加隐蔽工程和中间工程验收，乙方可自行验收，甲方应予承认。若甲方要求复验，乙方应按要求办理复验。若复验合格，甲方应承担复验费用由此造成停工，工期顺延；若复验不合格，其复验及返工费用由乙方承担，但工期也予顺延。

8.6 由于乙方原因造成质量事故，其返工费用由乙方承担，工期不顺延。

8.7 工程竣工后，乙方应通知甲方验收，甲方自接到验收通知    日内组织验收，并办理验收、移交手续。如甲方在规定时间内未能组织验收，需及时通知乙方，另定验收日期。但甲方应承认乙方竣工日期。

8.8 本工程应符合国家环保质量要求,否则应承担违约责任并赔偿甲方损失。

8.9 工程交付尚未使用期间凡属工程遗留问题，乙方在接到甲方书面通知后三天内组织整改。逾期甲方将组织整改，一切费用由乙方承担。

8.10 通过验收后 5 个日历天内乙方必须将施工队伍、施工机具、周转材料等全部撤清，所有建筑垃圾等必须清运，保持施工现场平整、整洁，塔吊、井架基础等清理完成，如不清运，甲方委托清运，费用由乙方承担在决算中扣除；甲方提供的现场设施应完好，损坏需赔偿。

8.11 本工程质量保修期为 1  年，自工程竣工验收合格之日起算。保修期届满前，乙方须对工程进行全面检查，使本工程达到合同所要求的条件及甲方认为合格的程度。

8.12 在保修期内乙方应对非甲方原因引起的工程质量问题承担保修责任，乙方须在接到甲方电话或书面通知后 2 日内赶到现场维修。紧急维修最迟应在 24 小时内到场抢修。如乙方未能在甲方规定的时间内及时到场抢修，或自接到保修通知之日起 3 日仍未给予回复，或连续 2 次维修仍未能解决问题、修补或消除缺陷的，甲方可自行或直接委托第三方进行维修，由此产生的全部费用均由乙方承担，甲方可直接从工程尾款中扣除该等费用，同时该部分工程的保修期相应顺延。

8.13因乙方违反本合同约定而发生诉讼或仲裁的，甲方因此所产生的包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费等均由乙方承担。

9、关于工程价款结算的约定

9.1结算

- 本工程结算价为固定总价结算。所有工程期间发生的其他费用（工作量调整除外）均包含在内，不再进行额外计算。

（b） 乙方竣工验收合格后30天内开具增值税发票。

（c）乙方提供的竣工资料如有缺项（如试验记录、调试记录等），则视为该项工序现场未做，甲方有权终止验收，待乙方完成整改，再行验收。

10、关于材料及配件供应的约定

10.1 凡由乙方采购的材料及配件、设备，如不符合质量要求或规格有差异，应禁止使用。若已使用，对工程造成的损失由乙方负责。

10.2 工程项目中所用所有主材必须征得甲方认可，甲方保留主材甲供的权利。

10.3乙方负责采购的主要材料设备设施，应按甲方要求及设计和有关标准要求采购，并提供产品合格证明，对其质量负责；乙方采购的材料设备设施不符合设计和标准要求时，乙方应按要求时间运出施工场地，重新采购符合要求的产品，并承担由此产生的费用，由此延误的工期不予顺延。

11、有关安全生产和防火的约定

11.1 乙方在施工期间应严格遵守《建设工程安全生产管理条例》、《建筑安装工人安全技术操作规程》、《中华人民共和国消防条例》和其它相关的法规、规范。

11.2由于乙方在施工生产过程中违反有关安全操作规程、消防条例，导致发生安全或火灾等事故，乙方应承担由此引发的一切经济损失及法律责任。

11.3本工程所涉及的施工现场内安全防护措施费用均已在合同价款和合同计价方法中综合考虑，不再另行计取。

11.4因乙方原因造成的任何事故或工伤（包括第三者人员在内）所发生的依法应该支付的损失、赔偿费、补偿费用等责任由乙方承担。

12、奖励和违约责任

12.1 由于乙方原因，逾期竣工，每逾期一天，乙方支付甲方500元/天违约金。

12.2 未经甲方同意乙方不得更换项目负责人及项目管理班子人员 ，否则每更换项目负责人一次，甲方将从工程款中扣除违约金 1000元；

12.3 乙方应服从甲方现场管理，如出现不安全因素或不文明举动，甲方有权酌情从工程款中扣除500-1000元不等。

13、不可抗力

13.1 在执行合同期限内，任何一方因不可抗力事件造成不能履行合同时，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明，则合同履行期可延长，延长期与不可抗力影响期相同。出现上述情况不受合同有关逾期责任制约；

13.2 不可抗力影响时间持续 30 日以上时，甲乙双方及时解除合同；

13.3 本条所述“不可抗力”是指不可预见、不能克服及不能避免的事件，包括战争、严重火灾、洪水、地震等。

14、纠纷解决办法

14.1 在执行本合同中所发生的或与本合同有关的一切争端，甲方和乙方应通过友好协商的办法进行解决。如协商仍不能解决，则通过由甲方住所地的基层人民法院诉讼。

14.2 在诉讼期间，本合同应继续执行。

15、破产终止合同

15.1 如果乙方破产或无履约能力时，甲方可在任何时候书面通知乙方终止合同而不给乙方补偿。该终止合同将不损害或影响甲方已经或将要采取的补救措施的权利。

16、分包和转让

16.1 本合同不得转让。

16.2 经甲方书面同意，乙方可以将合同项下非主体性工作分包给他人完成。接受分包的人应当具备相应的资质条件，并不得再次分包。分包后不能解除乙方履行本合同的责任和义务，接受分包的人与乙方共同对甲方连带承担合同的责任和义务。

17、合同生效及其它

17.1 合同在甲方、乙方签字盖章后即生效。

17.2 本合同一式肆份，以中文书写，由甲方贰份、乙方贰份。

17.3 本合同服务实施期间所发生的合同纠纷，甲方与乙方进行处理。

17.4合同在执行过程中，如随项目的深化，合同内容需修改，应经甲方、乙方协商，并签署书面修改协议。该协议将作为本合同不可分割的一部分。

17.5 本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

甲  方（单位盖章）：

地  址：                                电  话：

代表签字：

乙  方（单位盖章）：

地  址：                                电  话：

代表签字：

合同签订日期：   年   月   日

# 评审方法及评审标准

一、评标方法

本项目采用综合评分法，评委会将对确定为实质性响应招标文件要求的响应文件进行评价和比较。评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按磋商报价由低到高顺序排列。得分且磋商报价相同的并列，响应文件满足磋商文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为排名第一的成交候选人。

二、评标标准

| 项 目 | 评 分 标 准 |  |
| --- | --- | --- |
| 商 务 （40分） | 以满足招标文件要求且最终报价最低的供应商的价格为评标基准价，其价格分得满分30分。其他供应商价格得分统一按下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/其他投标报价）×40×100%（小数点保留两位小数） 注：评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，且供应商不能在评标现场合理的时间内证明其报价合理性的，评标委员会有权将其作为无效投标处理。 |  |
| 项目方案 （55分） | 分部、分项工程的施工方案 （15分） | 方案科学、严密、合理，描述详细且具有针对性的得15 分； 方案基本合理、描述一般、存在可操作性得10分； 方案具有明显不合理项、描述欠缺、存在实施难度得5分；未提供不得分。 |
|  | 质量、安全、进度控制措施 （10分） | 措施科学、严密、合理，描述详细且具有针对性的得 10分； 措施基本合理、描述一般的得5分； 措施具有不合理项、描述略欠缺的得 3分； 未提供不得分。 |
|  | 保证项目实施的技术设备和人力资源安排 （10 分） | 投入项目的技术设备科学、严密、合理，管理制度完备、使用方案详细且具有针对性；技术人员配备合理、考虑周全的得10分； 投入技术设备基本符合项目实际、管理制度一般、使用方案一般；技术人员配备一般、能满足项目实施需要的得5分； 投入技术设备有欠缺，基本能满足项目实施需要；技术人员配备简单，基本能满足项目实施需要的得3分； 其余不得分。 |
|  | 满足验收合格的保证措施 （10分） | 针对本项目实施后能达到验收标准的有效保证措施科学、严密、合理，描述详细且具有针对性的得10分； 针对本项目实施后能达到验收标准的有效保证措施基本合理、描述一般的得5分； 针对本项目实施后能达到验收标准的有效保证措施具有明显不合理项、描述欠缺的得1分；未提供不得分。 |
|  | 服务保障 （10分） | 供应商提出后期质保承诺、维护响应、服务方式等，评委根据方案综合打分：服务保障科学、严密、合理，描述详细且具有针对性的得 10分； 服务保障基本合理、描述一般、存在可操作性的得5分； 服务保障具有明显不合理项、描述欠缺、存在实施难度的得1分；未提供不得分。 |
| 业绩 （5分） | 2020年4月以来至今（以合同签订时间为准），供应商承担过的类似项目业绩，每提供1份合同得1分，满分5分。 注：须提供合同复印件加盖供应商公章，同时提供原件现场核查，无原件不得分。 |  |
| 合计：100分 |  |  |

注：1、针对评分标准中评分的每一条，供应商均应提供相关资料并作出相应说明供评委评判，不提供相关资料的视为不具备该项得分的条件，资料须编好目录及页码。

2、供应商在投标时应备带评审时涉及到的相关证明文件的原件，以供评委会审查。相关证明文件的原件与响应文件同时提交，过后概不接受。

3、若发现有提供虚假的证明材料，视为无效投标，没收磋商保证金并追究相关责任。

12kV环网柜技术规范

- 1　规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本文件。

GB/T 191  包装储运图示标志(ISO 780-1997,MOD )

GB 1208  电流互感器 (IEC 60044-1.2001. MOD）

GB 1985  高压交流隔离开关和接地开关(IEC 62271-102: 2002, MOD)

GB 3804  3.6kV～40.5kV  高压交流负荷开关(IEC 60265-1-1998 ,MOD)

GB 4208  外壳防护等级（IP代码）(IEC 60529-2001,IDT)

GB/T 5465.2  电气设备用图形符号第2部分：图形符号(IDT IEC 60417 DB:2007)

GB/T 7354  局部放电测量(IEC 60270-2000,IDT)

GB 11032  交流无间隙金属氧化物避雷器(IEC 60099-4-2006,MOD)

GB/T 12022  工业六氟化硫(IEC 376,376A,376B.MOD)

GB 15166.2  交流高压熔断器：限流式熔断器(IEC 60282-1-2005 ,MOD)

GB 16926  高压交流负荷开关熔断器组合电器(IEC 6227-105-2002 ,MOD)

DL/T 404  3.6kV～40.5kV交流金属封闭开关设备和控制设备（IEC 62271一200-2003,MOD）

DL 538  高压带电显示装置(IEC 61958- 2000-11,MOD )

DL/T 593  高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求(IEC 60694-2002,MOD)

DL/T 621  交流电气装置的接地

DL/T 728  气体绝缘金属封闭开关设备订货技术导则(IEC 815-1986，IEC 859-1986)

DL/T 791  户内交流充气式开关柜选用导则

JB/T 8144.1  额定电压26/35kV及以下电力电缆附件基本技术要求

SD 318  高压开关柜闭锁装置技术条件

Q/GDW 741  配电网技术改造设备选型和配置原则

Q/GDW 742  配电网施工检修工艺规范

国家电网公司十八项电网重大反事故措施（修订版）

国家电网公司交流高压断路器技术标准、交流隔离开关和接地开关技术标准

国家电网公司关于印发《预防12kV～40.5kV交流高压开关柜事故补充措施》的通知

国家电网公司关于印发《预防交流高压开关柜人身伤害事故措施》的通知

国家电网公司物资采购标准高海拔外绝缘配置技术规范

电力设备（交流部分）监造大纲

电网设备及材料质量管控重点措施

- 2　技术参数和性能要求

2.1　环网柜技术参数

环网柜技术参数见技术参数特性表。

2.2　通用要求

2.2.1 环网柜的设计应保证设备运维、检修试验、带电状态的确定、连接电缆的故障定位等操作能安全进行。

2.2.2 环网柜的设计应能在允许的基础误差和热胀冷缩的热效应下不致影响设备所保证的性能，并满足与其他设备连接的要求，与结构相同的所有可移开部件和元件在机械和电气上应有互换性。

2.2.3环网柜应配置带电显示器（带二次核相孔、按回路配置），应能满足验电、核相的要求。高压带电显示装置的显示器接线端子对地和端子之间应能承受2000V/1min的工频耐压。传感器电压抽取端及引线对地应能承受2000V/1min的工频耐压。感应式带电显示装置，其传感器要求与带电部位保持125mm以上空气净距要求。

2.2.4环网柜按回路配置具有电缆故障报警和电缆终端测温功能的电缆故障指示器，并具有远方传输接点和远方复位控制接点，在未接到复位指令时故障指示器闪光指示须大于24h。

2.2.5实施配电自动化的环网单元，操作电源可采用直流48V、110V或交流220V，并配置自动化接口。进出线柜可装设3只电流互感器（自产零序）或2只电流互感器、1只零序电流互感器，并设置二次小室。

2.2.6环网柜中各组件及其支持绝缘件爬电比距应满足瓷质材料不小于18mm/kV，有机材料不小于20 mm/kV。

2.2.7对最小空气间隙的要求：

a）	单纯以空气作为绝缘介质的环网柜，相间和相对地的最小空气间隙应满足：12kV相间和相对地125mm，带电体至门155mm。

b）	以空气和绝缘隔板组成的复合绝缘作为绝缘介质的环网柜，绝缘隔板应选用耐电弧、耐高温、阻燃、低毒、不吸潮且具有优良机械强度和电气绝缘性能的材料。带电体与绝缘板之间的最小空气间隙应满足：对12kV设备应不小于30mm。

c）	环网柜内部导体采用的热缩绝缘材料老化寿命应与环网柜设备使用寿命一致，并提供试验报告。

2.2.8环网柜设备的泄压通道应设置明显的警示标志。

2.2.9环网柜的柜体应采用≥2mm的敷铝锌钢板弯折后拼接而成，柜门关闭时防护等级应不低于GB 4208中IP4X，柜门打开时防护等级不低于IP2XC。

2.2.10环网柜体颜色采用RAL7035。

2.3充气柜技术参数应符合DL/T 728、DL/T791的规定，并满足以下条件：

2.3.1采用SF6气体绝缘的环网单元每个独立的SF6气室应配置气体压力指示装置。采用SF6气体作为灭弧介质的环网单元应装设SF6气体监测设备（包括密度继电器，压力表），且该设备应设有阀门，以便在不拆卸的情况下进行校验。SF6气体压力监测装置应配置状态信号输出接点。

2.3.2采用气体灭弧的开关设备应具有低气压分合闸闭锁功能。

2.3.3制造厂应明确规定充气柜中使用的SF6气体的质量、密度，并为用户提供更新气体和保持要求的气体质量的必要说明。SF6气体应符合GB/T 12022的规定。在气体交货之前，应向项目单位提交新气试验的合格证书，所用气体应经项目单位复检合格后方可使用。

2.3.4充气柜应设置用来连接气体处理装置和其它设备的合适连接点（阀门），并可对环网单元进行补气。

2.3.5气箱箱体应采用厚度≥2.0mm的S304不锈钢板或优质碳钢弯折后焊接而成，气箱防护等级应满足GB 4208规定的IP67要求。SF6气体作为灭弧介质的气箱应能耐受正常工作和瞬态故障的压力，而不破损。

2.4功能隔室技术要求

2.4.1 环网柜应具有高压室和电缆室、控制仪表室与自动化单元等金属封闭的独立隔室。

2.4.2 各隔室结构设计上应满足正常使用条件和限制隔室内部电弧影响的要求，并能防止因本身缺陷、异常使用条件或误操作导致的电弧伤及工作人员，能限制电弧的燃烧范围，环网柜应有防止人为造成内部故障的措施。

2.4.3环网柜相序按面对环网柜从左至右排列为A、B、C，从上到下排列为A、B、C，从后到前排列为A、B、C。

2.4.4环网柜应具有防污秽、防凝露功能，二次仪表小室内宜安装温湿度控制器及加热装置。

2.4.5环网柜电缆室、控制仪表室和自动化单元室宜设置照明设备。

2.4.6环网柜电缆室应设观察窗，便于对电缆终端进行红外测温。

2.4.7环网柜电缆室电缆连接头至柜体底部的高度为650mm，并应满足设计额定电流下的最大线径电缆的应力要求。

2.4.8柜内进出线处应设置电缆固定支架和抱箍。

2.5开关设备技术要求

2.5.1 环网柜柜内开关设备可选用负荷开关、断路器、负荷开关－熔断器组合电器及隔离开关等，各设备的功能和性能应满足GB 1984、GB 1985、GB 3804、GB 16926及GB/T 11022标准的规定。开关应配置直动式分合闸机械指示，开关状态位置应有符号及中文标识。

2.5.2负荷开关（断路器）

技术参数见技术参数特性表。

负荷开关可选用二工位或三工位负荷开关，二工位负荷开关与接地开关间应有可靠的机械防误联锁，负荷开关及接地开关操作孔应有挂锁装置，挂锁后可阻止操作把手插入操作孔。

2.5.3对真空负荷开关（断路器）的要求：

a）	真空灭弧室应与型式试验中采用的一致。

b）	真空灭弧室允许储存期不小于20年，出厂时灭弧室真空度不得小于1.33×103Pa。在允许储存期内，其真空度应满足运行要求。

c）	真空灭弧室在出厂时应做“老炼”试验，并附有报告。

d）	真空断路器接地金属外壳上应有防锈的、导电性能良好的、直径为12mm的接地螺钉。接地点附近应标有接地符号。

2.5.4对SF6负荷开关（断路器）的要求：

a）	SF6气体应符合GB/T 12022的规定，应向项目单位提交新气试验的合格证书，所用气体应经项目单位复检合格后方可使用。

b）	气体抽样阀：为便于气体的试验抽样及补充，断路器应装设合适的阀门。

c）	SF6气体系统的要求：断路器的SF6气体系统应便于安装和维修，并有用来连接气体处理装置和其他设备的合适连接点。

d）	SF6气体监测设备：断路器应装设SF6气体监测设备（包括密度继电器，压力表）。且该设备应设有阀门，以便在不拆卸的情况下进行校验。

e）	SF6气体内的水分含量：断路器中SF6气体在额定压力下在20℃时的最大水分含量应小于150L/L，在其他温度时应予修正。

f）	SF6断路器的吸附剂：供货方在供货前应提交一份解释文件，包括吸附剂的位置、种类和质量。

g）	SF6负荷开关在零表压时应能开断额定电流。

2.5.5负荷开关—熔断器组合电器

a）技术参数见技术参数特性表。

b）负荷开关-熔断器组合电器用撞击器分闸操作时，应能开断转移电流，由分励脱扣器分闸操作时，应能开断交接电流。熔断器撞击器与负荷开关脱扣器之间的联动装置应在任一相撞击器动作时，负荷开关应可靠动作，三相同时动作时，不应损坏脱扣器。

c）负荷开关－熔断器组合电器回路，如用于变压器保护时可加装分励脱扣装置（如过温跳闸）。

d）负荷开关+熔断器组合电器的环网柜，其熔断器的安装位置设计应使其在因故障熔断、在负荷开关分断后便于更换熔断件。

2.5.6隔离开关

技术参数见技术参数特性表。

2.6.7接地开关

a）技术参数见技术参数特性表。

b）与二工位隔离开关配合使用单独安装的接地开关应具备两次关合短路电流的能力。

c）操动机构：可手动和电动（如有）操作，每组接地开关应装设一个机械式的分/合位置指示器；应装设观察窗，以便操作人员检查触头的位置。

2.6其它设备技术要求

2.6.1电流互感器

a）	技术参数见技术参数特性表。

b）	对电流互感器应提供下列数据：励磁特性曲线、拐点电压、75℃时最大二次电阻值等。

c）	环网柜内的电流互感器在出厂前应做伏安特性筛选，同一柜内的三相电流互感器伏安特性应相匹配，并有出厂报告。

2.6.2电压互感器

技术参数见技术参数特性表。

2.6.3干式变压器

技术参数见技术参数特性表。

2.6.4避雷器

技术参数见技术参数特性表。

2.6.5母线

a）	技术参数见技术参数特性表。

b）	母线材料：铜。

c）	供货前，充气柜应提供各种触头的结构图。

2.7操作机构技术要求

2.7.1 操作机构黑色金属零部件应采用防腐处理工艺，耐受96h及以上中性盐雾试验后无明显锈蚀。

2.7.2 开关设备采用手动操作配置时宜具备电动升级扩展功能；开关设备采用电动操作配置时应同时具备手动操作功能。

2.7.3 断路器和负荷开关配置弹簧操作机构，断路器操作机构具有防止跳跃功能，应配置断器的分合闸指示，操作机构的计数器，储能状态指示应明显清晰，便于观察，且均用中文表示。

2.7.4 并联合闸脱扣器

a) 当电源电压不大于额定电源电压的30%时，合闸脱扣器不应脱扣。并联合闸脱扣器在合闸装置的额定电源电压的85%-110%范围内，交流时在合闸装置的额定频率下，应可靠动作；

b) 当电源电压不大于额定电源电压的30%时，并联合闸脱扣器不应脱扣。

2.7.5 并联分闸脱扣器

a）并联分闸脱扣器在分闸装置的额定电源电压的 65%-110% (直流)或 85%-110% (交流)范围内，交流时在分闸装置的额定电源频率下，开关装置达到额定短路开断电流的操作条件下，均应可靠动作；

b）当电源电压不大于额定电源电压的30%时，并联分闸脱扣器不应脱扣。

2.7.6电动弹簧操作机构应电动机储能并可手动储能，可紧急跳闸。

2.7.7在正常情况下，合闸弹簧完成合闸操作后要立即自动开始再次储能，合闸弹簧应在15s内完成储能。在弹簧储能进行过程中不能合闸，并且弹簧在储能全部完成前不得释放。断路器在各位置时都应能对合闸弹簧储能。

2.7.8 合闸弹簧的储能状态有机械装置指示，指示采用中文表示，清晰可视并能实现远方监控。

2.8主母线技术要求

2.8.1 环网柜的主母线应采用绝缘母线，柜与柜间用金属隔板隔开，但不得产生涡流，两端母线应用绝缘封堵密封。

2.8.2 主母线接合处应有防止电场集中和局部放电的措施。

2.9接地技术要求

2.9.1 接地回路应能承受的短时耐受电流最大值应不小于主回路额定短时耐受电流的87％。

2.9.2 主回路的接地按 DL/T 404相关规定，并作如下补充：

a）主回路中凡规定或需要人可触及的所有部件都应可靠接地并符合DL/T 621中的规定；接地母线应分别设有不少于二处与接地系统相连的端子，并应有明显的接地标志；

b）主回路中均应设置可靠的适用于规定故障条件的接地端子，该端子应有一紧固螺钉或螺栓用来连接接地导体，紧固螺钉或螺栓的直径应不小于12mm；

c）接地连接点应标以GB/T 5465.2中规定的保护接地符号,与接地系统连接的金属外壳部分可以视为接地导体；

d）人可触及的电缆预制式电缆终端表面应涂覆半导电或导电屏蔽层，电缆终端半导电或导电屏蔽层连接后应与接地母线可靠连接；

e）接地导体应采用铜质导体，在规定的接地故障条件下，额定短路持续时间为2s时，其电流密度应不超过110A/mm2，但最小截面积应不小于240mm2。接地导体的末端应用铜质端子与设备的接地系统相连接，端子的电气接触面积应与接地导体的截面相适应，但最小电气接触面积应不小于160mm2；

f）外壳应设置接地极（扁铁）引入孔。

2.9.3 外壳的接地按DL/T 404相关规定，并作如下补充：

a）各个功能单元的外壳均应连接到接地导体上，除主回路和辅助回路之外的所有要接地的金属部件应直接或通过金属构件与接地导体相连接；

b）金属部件和外壳到接地端子之间通过30A直流电流时压降不大于3V。功能单元内部的相互连接应保证电气连续性；

c）环网柜的铰链应采用加强型，门和框架的接地端子间应用截面积不小于2.5mm2的软铜线连接；

d）二次控制仪表室应设有专用独立的接地导体；

e）当通过的电流引起热和机械应力时，应保障接地系统的连续性。

2.10二次设备技术要求

- 2.10.1 电气接线

a）环网柜内控制、电源、通信、接地等所有的二次线均用阻燃型软管或金属软管或线槽进行全密封，应采用塑料扎带固定，不允许采用粘贴方式固定；

b）环网柜上的各电器元件应能单独拆装更换而不影响其它电器及导线束的固定。每件设备的装配和接线均应考虑在不中断相邻设备正常运行的条件下无阻碍地接触各机构器件并能完成拆卸、更换工作；

c）环网柜内二次回路接线端子应具备防尘与阻燃功能；

d）端子排应便于更换且接线方便。正、负电源之间以及经常带电的正电源与合闸或跳闸回路之间，必须至少以一个端子隔开；每个接线端子最多允许接入两根线；

e）环网柜、二次回路及端子的编号均使用拉丁字母、阿拉伯数字，此编号均与所提供的文件、图纸相一致，接地端子应标示明确。电缆两端有标示牌、标明电缆编号及对端连接单元名称。二次接线芯线号头编号应用标签机打印，标识应齐全、统一，字迹清晰、不易脱落。

- 2.10.2后备电源

a) 环网柜可选配后备电源，线路停电后，自动投入备用电源，实现环网单元的电动分合闸；

b) 后备电源在外部交流电源通电的情况下，蓄电池可自动进行浮充。在外部交流电源失电的情况下电池自动投入到系统中运行。后备电源应保证停电后能分合闸操作3次，维持终端及通信模块至少运行8小时。

2.11环网柜的五防及联锁装置应满足DL 538、DL/T 593及SD 318的相关规定，同时满足以下要求。

2.11.1 环网柜应具有可靠的“五防”功能：防止误分、误合断路器；防止带负荷分、合隔离开关（插头）；防止带电合接地开关；防止带接地开关送电；防止误入带电间隔。

2.11.2 进、出线柜应装有能反映进出线侧有无电压，并具有联锁信号输出功能的带电显示装置。当线路侧带电时，应有闭锁操作接地开关及电缆室门的装置。

2.11.3 电缆室门与接地开关应同时具备电气联锁和机械闭锁。

2.11.4环网柜电气闭锁应单独设置电源回路，且与其它回路独立。

2.11.5负荷开关+熔断器组合电器的环网柜中，熔断器撞击器与负荷开关脱扣器之间的联动装置应在三相和单相两种条件下，在给定的撞击器型号（中型或重型）的最大和最小能量下及相应撞击器的动作方式（弹簧式或爆炸式的）下，应使负荷开关良好地操作。

2.11.6环网柜开关部分采用断路器时，柜体仍应参照负荷开关+熔断器组合电器要求，配置相应的机构及连锁装置，并应具有防跳装置，对电磁操作机构应具有脱扣自我保护功能。

2.11.7采用两工位隔离开关时，隔离开关与负荷开关间应有可靠的机械防误联锁。

2.11.8对于不允许合环操作的场所，进线柜与分段柜应采取电气闭锁措施，条件具备时应同时采用机械闭锁；另接至配电变压器回路的负荷开关+熔断器组合电器或断路器柜应与变压器门闭锁，实现只有当配变柜开关打开后，方可打开变压器室门；当变压器门被误打开，对应配变柜开关应跳闸的功能。

2.12电压互感器、电流互感器、避雷器应满足GB 1207、GB 1208及GB 11032的相关规定要求。

2.12.1 环网柜PT接线按需配置，一次侧可采用屏蔽型可触摸电缆终端连接。PT设高压侧熔断器，通过负荷开关连接于母线或进线单元。

2.12.2 环网柜配备的避雷器宜选用复合绝缘金属氧化物避雷器。

2.12.3 环网柜前门应有清晰明显的主接线示意图，柜顶设有横眉可装设间隔名称标识牌。环网单元前门表面应注明操作程序和注意事项。标志和标识牌的制作应符合GDW 742的规定。

2.13铭牌技术要求符合DL/T 404相关规定，并作以下补充：

2.13.1 操动机构应装设铭牌。铭牌应为S304不锈钢、铜材或丙烯酸树脂等不受气候影响和防腐蚀的材料制成，应采用中文印制。

2.13.2 设备零件及其附件上的指示牌、警告牌以及其他标记也应采用中文印制，其规格即要求按Q/GDW 742。

2.13.3 铭牌应标有在有关产品标准中规定的必要信息。

2.13.4 铭牌中至少应包含以下内容：

- 额定电压Ur

- 额定电流Ir

- 额定频率fr

- 额定工频耐受电压Ud

- 额定雷电冲击耐受电压Up

- 额定短时耐受电流Ik

- 额定峰值耐受电流Ip

- 额定短路持续时间tk

- 额定操作电压Ua

- 额定辅助电压Ua

- 额定短路开断电流

- 内部电弧等级

- 制造厂名称

- 制造年月

- 产品型号

- 出厂编号

2.14配套提供相应规格10kV预制式电缆终端及操作工具，电缆附件应按JB/T 8144.1及GB/T 12706.4的规定，并满足以下条件。

2.14.1 进出线电缆三相水平排列。采用10kV全屏蔽、全绝缘可触摸电缆终端，电缆应可靠固定，保证终端不受除重力以外的其它外力作用。

2.14.2 电缆终端应采用硅橡胶、三元乙丙橡胶或其它性能更优的绝缘材料，电缆终端应采用内外层屏蔽、可触摸、预制式、可插拔、全绝缘及全密封结构。电缆附件应满足标称电压8.7/15kV(Um=17.5kV)电缆的配合使用要求，每一只电缆头外壳应可靠接地。暂时未接入电缆的电缆终端应装设绝缘封帽，绝缘封帽应可靠接地。

2.15观察窗技术要求

2.15.1 观察窗的防护等级应至少达到外壳技术要求。

2.15.2 观察窗应使用机械强度与外壳相当的透明板，同时应有足够的电气间隙和静电屏蔽措施，防止形成危险的静电电荷，且通过观察窗可进行红外测温。

2.15.3 主回路的带电部分与观察窗的可触及表面的绝缘应能耐受DL/T 593规定的对地和极间的试验电压。

2.15.4 观察窗的玻璃应采用防爆型钢化玻璃，厚度不小于14mm，并在防爆玻璃增加屏蔽网。

2.16限制并避免环网柜内部电弧故障的要求：

2.16.1环网柜应通过内部燃弧试验，并在供货前出具相关试验报告。

2.16.2环网柜的各隔室之间，应满足正常使用条件和限制隔室内部电弧影响的要求；并能防止因本身缺陷、异常或误操作导致的内电弧伤及工作人员，能限制电弧的燃烧范围。

2.16.3应采取防止人为造成内部故障的措施，还应考虑到由于柜内组件动作造成的故障引起隔室内过压及压力释放装置喷出气体，可能对人员和其他正常运行设备的影响。

2.16.4除二次小室外，在高压室、母线室和电缆室的均设有排气通道和泄压装置，当产生内部故障电弧时，泄压通道将被自动打开，释放内部压力，释放的电弧或气体不得危及操作及巡视人员人身安全和其它环网设备安全。

2.17户外环网柜外箱体要求

2.17.1外箱体应采用厚度≥2mm、性能不低于S304不锈钢或GRC材料（玻璃纤维增强水泥）等材料，外壳应有足够的机械强度，在起吊、运输和安装时不应变形或损伤。外箱体防护等级应不低于IP43。

2.17.2金属材质外箱体应采取防腐涂覆工艺处理，涂层均匀、厚度一致，涂层应有牢固的附着力，保证20年不可出现明显可见锈斑，箱体外壳具有防贴小广告功能。

2.17.3外箱体颜色应与周围环境相协调，不锈钢材质宜选用国网绿，箱壳表面应有明显的反光警示标志，保证15年不褪色。

2.17.4外箱体应设置明显的标志，如设备名称、有电危险等。标志和标识的制作应符合GDW 742的规定。

2.17.5外箱体顶盖的倾斜度应不小于10°，并应装设防雨檐。门开启角度应大于105°，并设定位装置；装设暗锁，并设外挂锁孔。门锁具有防盗、防锈及防堵功能。

2.17.6外箱体应设有足够的自然通风口和隔热措施，保证在4.1条规定的条件下运行时，所有电器设备的温升不超过其允许值，并且不得因此降低环网柜的外箱体防护等级。

2.17.7外箱体底部应配备4根可伸缩式起吊销，起吊销应能承载整台设备的重量。

2.17.8户外环网柜应设有独立的配电自动化单元安装空间，按配电自动化终端（DTU）遮蔽立式放置，宽度空间不低于600mm。箱内DTU终端具体要求详见“配电自动化终端技术规范”。

2.18二次接口要求

2.18.1　总体要求

a）	环网柜应具备规范要求的“五防”闭锁功能。

b）	环网柜二次控制仪表室、电缆室应有照明装置，空气绝缘柜内应具备驱潮及加热设施。

c）	二次控制仪表室应设有专用接地铜排，截面不小于100mm2，铜排两端应装设足够的螺栓以备接至变电站的等电位接地网上。

2.18.2　回路要求

a）	环网柜应装设负荷开关、断路器远方和就地操作切换把手。

b）	应具备监视断路器分合闸状态外回路。

c）	环网柜中对控制或辅助功能正常要求的辅助触点之外，每台环网柜应提供六动合、六动断辅助触点供用户使用，并应引至端子排上。剩余的辅助开关触点全部引至端子排上。

2.18.3　电源配置

a）	环网柜设交直流电源小母线，各环网柜内按照交流、直流及保护、控制、联锁等不同要求设置电源小空开，空开上口与柜顶小母线连接。

b）	对电动操作机构电压为直流、且暂未配置直流电源的站所中，应在环网柜PT间隔内配置AC220V-DC48V（或DC110V）交直流转换模块，功率不小于200W。

2.18.4　端子排及接线要求

a）	端子排按不同功能进行划分，端子排布置应考虑各插件的位置，避免接线相互交叉。

b）	端子排列应符合标准，正、负极之间应有间隔，断路器的跳闸和合闸回路、直流（+）电源和跳合闸回路不能接在相邻端子上，并留有一定的备用端子等，端子排应编号。

c）	按照“功能分段”的原则，环网柜内的端子排应按照如下要求分别设置：电流互感器回路、电压互感器回路、交流电源回路、直流电源回路、负荷开关、断路器的控制、操作、“五防”闭锁回路。其中“五防”闭锁回路由各厂家按照相关“五防”要求完成，应注意预留环网柜外闭锁条件接口。

- 3　标准技术参数

技术参数特性表是对采购设备的基础技术参数要求，供货方应对技术参数特性表中标准参数值进行响应。12kV环网柜技术参数特性见表1。

表1　技术参数特性表

| 序号 | 名 称 |  |  | 单位 |  | 标准参数值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 环网柜共用参数 |  |  |  |  |  |
| 1 | 额定电压 |  |  | kV |  | 12 |
| 2 | 绝缘介质 |  |  |  |  | 空气/SF6 |
| 3 | 灭弧室类型 |  |  |  |  | 真空/SF6 |
| 4 | 额定频率 |  |  | Hz |  | 50 |
| 5 | 额定电流 |  |  | A |  | 630A（负荷开关—熔断器组合柜为125A） |
| 6 | 温升试验电流 |  |  |  |  | 1.1Ir （1.0Ir，熔断器组合柜） |
| 7 | 额定工频1min耐受电压（相对地） |  |  | kV |  | 42 |
| 8 | 额定雷电冲击耐受电压峰值（1.2/50s）（相对地） |  |  | kV |  | 75 |
| 9 | 额定短路开断电流 |  |  | kA |  | 20/31.5（熔断器） |
| 10 | 额定短路关合电流 |  |  | kA |  | 50 |
| 11 | 额定短时耐受电流 |  |  | kA/s |  | 20/4 |
| 12 | 额定峰值耐受电流 |  |  | kA |  | 50 |
| 13 | 电弧电流及燃弧持续时间 |  |  | kA/s |  | ≥20/0.5 |
| 14 | 额定有功负载条件下开断次数 |  |  | 次 |  | 100 |
| 15 | 辅助和控制回路短时工频耐受电压 |  |  | kV |  | 2 |
| 16 | 供电电源 （供货前与项目单位确认) |  | 控制回路（独立） | V |  | DC 48/DC110 |
|  |  |  | 辅助回路 | V |  | DC 48/DC110 |
|  |  |  | 储能回路（独立） |  |  | DC 48/DC110 |
| 17 | 使用寿命 |  |  | 年 |  | ≥40 |
| 18 | 设备尺寸 |  | 单台环网柜整体尺寸 （长×宽×高） | mm× mm×mm |  | （供货方提供） |
|  |  |  | 设备的最大运输尺寸 （长×宽×高） |  |  | （供货方提供） |
| 19 | 防护等级 |  | 柜体外壳 |  |  | IP4X |
|  |  |  | 隔室间 |  |  | IP2XC |
| 20 | SF6气体额定压力（20℃表压） （充气柜适用） |  |  | MPa |  | （供货方提供） |
| 21 | SF6气体年漏气率（充气柜适用） |  |  |  |  | ≤0.1% |
| 22 | 操动机构型式或型号 |  |  |  |  | 电动，并具备手动操作功能 |
| 23 | 备用辅助接点 |  |  | 对 |  | 6动合6动断 |
| 二 | 配网自动化 |  |  |  |  |  |
| 1 | 自动化配置 |  |  |  |  | 带配电网自动化接口 |
| 三 | 负荷开关参数 |  |  |  |  |  |
| 1 | 额定电流 |  |  | A | 630 |  |
| 2 | 额定工频1min 耐受电压 | 断口 |  | kV | 48 |  |
|  |  | 对地 |  |  | 42 |  |
|  | 额定雷电冲击耐受电压峰值（1.2/50s） | 断口 |  | kV | 85 |  |
|  |  | 对地 |  |  | 75 |  |
| 3 | 额定短时耐受电流 |  |  | kA/s | 20/4 |  |
| 4 | 额定峰值耐受电流 |  |  | kA | 50 |  |
| 5 | 机械稳定性 |  |  | 次 | ≥5000（SF6） ≥10000（真空） |  |
| 6 | 额定电缆充电开断电流 |  |  | A | ≥10 |  |
| 7 | 切空载变压器电流 |  |  | A | 15 |  |
| 8 | 额定有功负载开断电流 |  |  | A | 630 |  |
| 四 | 负荷开关—熔断器组合电器参数 |  |  |  |  |  |
| 1 | 额定电流 |  |  | A | 125 |  |
| 2 | 熔断器额定短路开断电流 |  |  | kA | 31.5 |  |
| 3 | 转移电流 |  |  | A | （供货方提供） |  |
| 4 | 交接电流 |  |  | A | （供货方提供） |  |
| 五 | 隔离开关参数 |  |  |  |  |  |
| 1 | 额定电流 |  |  | A | 630 |  |
| 2 | 主回路电阻 |  |  |  | （供货方提供） |  |
| 3 | 额定工频1min 耐受电压 |  | 断口 | kV | 48 |  |
|  |  |  | 对地 |  | 42 |  |
|  | 额定雷电冲击耐受电压 峰值（1.2/50s） |  | 断口 | kV | 85 |  |
|  |  |  | 对地 |  | 75 |  |
| 4 | 额定短时耐受电流 |  |  | kA/s | 20/4 |  |
| 5 | 额定峰值耐受电流 |  |  | kA | 50 |  |
| 6 | 机械稳定性 |  |  | 次 | ≥3000 |  |
| 六 | 接地开关参数 |  |  |  |  |  |
| 1 | 额定短时耐受电流 |  |  | kA/s | 20/2 |  |
| 2 | 额定峰值耐受电流 |  |  | kA | 50 |  |
| 3 | 额定短路关合电流 |  |  | kA | 50 |  |
| 4 | 额定短路关合电流次数 |  |  | 次 | ≥2 |  |
| 5 | 机械稳定性 |  |  | 次 | ≥3000 |  |
| 七 | 电流互感器参数 |  |  |  |  |  |
| 1 | 型式或型号 |  |  |  | 干式电磁式 |  |
| 2 | 绕组 |  | 额定电流比 |  | （项目单位确认） |  |
|  |  |  | 额定负荷 |  | ≥10 |  |
|  |  |  | 准确级 |  | 0.5 |  |
| 八 | 电压互感器及熔断器参数 |  |  |  |  |  |
| 1 | 型式或型号 |  |  |  | 干式电磁式 |  |
| 2 | 额定电压比 |  |  | kV | 10/0.1（户内环网柜） 10/0.1/0.22（户外环网柜） |  |
| 3 | 准确级 |  |  |  | 0.2/0.5 |  |
| 4 | 接线级别 |  |  |  | V/V |  |
| 5 | 额定容量 |  |  | VA | 50（户内环网柜） 50/1000（户外环网柜） |  |
| 6 | 三相不平衡度 |  |  | V | 1 |  |
| 7 | 低压绕组1min工频耐压 |  |  | kV | 2 |  |
| 8 | 额定电压因数 |  |  |  | 1.2倍连续，1.9倍8h |  |
| 9 | 熔断器型式 |  |  |  | （供货方提供） |  |
| 10 | 熔断器的额定电流（与电压互感器配合使用） |  |  | A | 3 |  |
| 11 | 熔断器的额定短路开断电流 |  |  | kA | 50 |  |
| 九 | 避雷器参数 |  |  |  |  |  |
| 1 | 型式 |  |  |  | 复合绝缘金属氧化物避雷器 |  |
| 2 | 额定电压 |  |  | kV | 17 |  |
| 3 | 持续运行电压 |  |  | kV | 13.6 |  |
| 4 | 标称放电电流 |  |  | kA | 5 |  |
| 5 | 陡波冲击电流下残压峰值（5kA，1/3s） |  |  | kV | ≤51.8 |  |
| 6 | 雷电冲击电流下残压峰值（5kA，8/20s） |  |  | kV | ≤45 |  |
| 7 | 操作冲击电流下残压峰值（250A，30/60s） |  |  | kV | ≤38.3 |  |
| 8 | 直流1mA参考电压 |  |  | kV | ≥24 |  |
| 9 | 75%直流1mA参考电压下的泄漏电流 |  |  | A | （供货方提供） |  |
| 10 | 工频参考电压（有效值） |  |  | kV | ≥16 |  |
| 11 | 工频参考电流（峰值） |  |  | mA | 1 |  |
| 12 | 持续电流 |  | 全电流 | mA | （供货方提供） |  |
|  |  |  | 阻性电流 | A | （供货方提供） |  |
| 13 | 长持续时间冲击耐受电流 |  |  | A | 400（峰值） |  |
| 14 | 4/10s大冲击耐受电流 |  |  | kA | 65（峰值） |  |
| 15 | 动作负载 |  |  |  | （供货方提供） |  |
| 16 | 工频电压耐受时间特性 |  |  |  | （供货方提供） |  |
| 17 | 千伏额定电压吸收能力 |  |  | kJ/kV | （供货方提供） |  |
| 18 | 压力释放能力 |  |  | kA/s | 25/0.2 |  |
| 十 | 母线参数 |  |  |  |  |  |
| 1 | 材质 |  |  |  |  | 铜 |
| 2 | 额定电流 |  |  | A |  | 630 |
| 3 | 额定短时耐受电流 |  |  | kA/s |  | 20/4 |
| 4 | 额定峰值耐受电流 |  |  | kA |  | 50 |
| 5 | 导体截面 |  |  | mm2 |  | 与环网柜型式试验报告中产品的 导体截面、材质一致 |
| 十一 | 直流电源系统（户外环网柜） |  |  |  |  |  |
| 1 | 输入电压 |  |  | V |  | AC220 |
| 2 | 输出电压 |  |  | V |  | DC48V |
| 3 | 直流输出回路 |  |  |  |  | 10A，12回 |
| 4 | 蓄电池容量 |  |  | Ah |  | 20 |
| 5 | 充电模块 |  |  | A |  | 2×5 |
| 十二 | 箱体要求（户外环网柜） |  |  |  |  |  |
| 1 | 箱体 |  | 外壳材质 |  |  | 304不锈钢，厚度不小于2mm，（颜色由项目单位确认，建议喷国网绿） |
|  |  |  | 防护等级 |  |  | IP43 |
| 2 | 外形尺寸 |  |  |  |  | （项目单位提供） |

- 4　使用环境条件表

使用环境条件表见表2，特殊环境要求根据项目情况进行编制。

表2　使用环境条件表

| 序号 | 名 称 |  | 单位 | 项目需求值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 周围空气温度 | 最高气温 | ℃ | +45 |
|  |  | 最低气温 |  | 25 |
|  |  | 最大日温差 | #### K | 30 |
| 2 | 海拔 |  | m | ≤1000 |
| 3 | 太阳辐射强度 |  | W/cm2 | 0.1 |
| 4 | 污秽等级 |  |  | IV |
| 5 | 覆冰厚度 |  | mm | 10 |
| 6 | 湿度 | 日相对湿度平均值 | % | ≤95 |
|  |  | 月相对湿度平均值 |  | ≤90 |
| 7 | 耐受地震能力 | 水平加速度 | m/s2 | 0.2g |
|  |  | 垂直加速度 | m/s2 | 1.5 |
| 9 | 由于主回路中的开合操作在辅助和控制 回路上所感应的共模电压的幅值 |  | kV | ≤1.6 |
| 注：表中“项目需求值”为正常使用条件，超出此值时为特殊使用条件，项目单位可根据工程实际使用条件进行修改。 |  |  |  |  |

- 5　试验

5.1 环网柜试验包括型式试验、出厂试验、抽检试验和现场交接试验项目。

5.2 型式试验

5.2.1 环网柜应进行第三方型式试验，型式试验的目在于验证环网单元、控制回路、控制设备及辅助设备的各种性能是否符合标准的要求。试验应在典型的同一环网单元上完成，应由具备国家认可资质的第三方检测机构执行。

5.2.2 型式试验项目及要求，按GB 3906、DL/T 404及DL/T 593及的规定执行，并应有主要元件的型式试验和出厂试验报告。

5.2.3 在进行型式试验前，环网单元中的断路器应按GB 1984和DL/T 402、负荷开关应按GB 3804、组合电器应按GB 16926、隔离开关和接地开关应按GB 1985中规定的项目通过型式试验，组合电器中的熔断器应按GB/T 15166.2中的规定通过型式试验。

5.2.4 出现以下任何一种情况时，应进行型式试验：

a) 新试制的产品应进行完整的型式试验；

b) 转厂试制的产品应进行完整的型式试验；

c) 当环网单元中的断路器、负荷开关及组合电器中配用的负荷开关、熔断器、操动机构或辅助设备的型号或规格变更时，应进行相应项目的型式试验；

d) 当产品在设计、工艺或使用的材料等做重大改变时，应进行相应项目的型式试验；

e) 批量生产的产品每隔8年或不经常生产的产品（指停止生产间隔1年及以上者）再次生产时，应进行全部项目的型式试验；

f) 型式试验结果应出具在正式的型式试验报告中。型式试验报告应包括足够证明试品符合本标准及有关标准的资料，也应包括试品应符合的技术文件及图纸资料。型式试验报告还应包括有关试品的主要元件，操动机构或辅助设备的技术性能，结构状况及安装方式的有关资料。

5.2.5 型式试验项目见表3

表3型式试验项目

| 序号 | 型式试验项目 |  | 功能单元的类别 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 断路器用 | 负荷开关用 | 组合电器用 |
| 1 | 绝缘试验 |  | △ | △ | △ |
| 2 | 温升试验 |  | △ | △ | △ |
| 3 | 主回路电阻测量 |  | △ | △ | △ |
| 4 | 额定峰值耐受电流和短时耐受电流试验 |  | △ | △ | △ |
| 5 | 额定短路关合能力试验 |  | △ | △ | △ |
| 6 | 额定短路开断能力试验 |  | △ |  | △ |
| 7 | 防护等级试验 |  | △ | △ | △ |
| 8 | 内部燃弧试验 |  | △ | △ | △ |
| 9 | 机械特性试验 |  | △ | △ | △ |
| 10 | 机械强度试验 |  | △ | △ | △ |
| 11 | 异相接地故障试验 |  | △ |  |  |
| 12 | 额定容性电流开合试验 | 电缆充电电流 | △ | △ |  |
|  |  | 架空线路充电电流 | △ | △ |  |
| 13 | 额定有功负载电流开合试验 |  |  | △ |  |
| 14 | 转移电流开断试验 |  |  |  | △ |
| 15 | 交接电流开断试验 |  |  |  | △ |
| 16 | 接地短路关合试验 |  | △ | △ |  |
| 17 | 闭环电流开合试验 |  |  | △ |  |
| 18 | 电寿命试验 |  | △ | * | * |
| 19 | 环境试验 |  | △ | △ | △ |
| 20 | 凝露试验 |  | △ | △ | △ |
| 21 | 电磁兼容试验 |  | △ | △ | △ |
| 22 | 严酷气候条件下的试验 |  | * | * | * |
| 注：1、“△”为必试项目；“*”为需要时进行的试验项目 2、环网柜中电流互感器、电压互感器、变压器及避雷器等元件按应相关标准进行型式试验 |  |  |  |  |  |

5.3 出厂试验

5.3.1 一般要求

a) 出厂试验不应给产品的性能和可靠性带来损害；

b) 每台产品必须经出厂试验，合格后方能出厂；

c) 出厂产品均应附有产品合格证、有关出厂试验报告等相应的技术文件。如有协议要求，任一项出厂试验项目可作为对产品的验收内容；

d) 出厂试验应符合GB 3906、DL/T 404及DL/T 593中的规定．还应符合相应产品标准及本标准的规定。

5.3.2 出厂试验项目见表4

表4出厂试验项目

| 序号 | 出厂试验项目 | 功能单元的类别 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 断路器用 | 负荷开关用 | 组合电器用 |
| 1 | 绝缘试验 | △ | △ | △ |
| 2 | 主回路1min工频耐压试验 | △ | △ | △ |
| 3 | 辅助回路和控制回路绝缘试验 | △ | △ | △ |
| 4 | 机械特性试验 | △ | △ | △ |
| 5 | 机械强度试验 | △ | △ | △ |
| 6 | 防误操作装置或电气、机械联锁装置功能的试验 | △ | △ | △ |
| 7 | 局部放电测量 | △ | △ | △ |
| 8 | 功能检查试验 | △ | △ | △ |
| 9 | X射线检查 | △ | △ | △ |
| 10 | 气箱密封试验（仅限充气柜） | △ | △ | △ |
| 注：1、“△”为必试项目 2、环网柜中电流互感器、电压互感器、变压器及避雷器等元件按应相关标准进行的其它试验 |  |  |  |  |

5.4 抽检试验

5.4.1 12kV环网单元应按比例进行抽检试验。5.4.2抽检试验应提供抽检试验报告等相应的技术文件。如环网单元和配电自动化终端为不同生产厂家，应进行联调试验。

5.4.3 抽检试验应符合GB 3906、DL/T 404及DL/T 593中的规定．还应符合相应产品标准及本标准的规定。

5.4.4 抽检试验项目见表5

表5抽检试验项目

| 序号 | 型式试验项目 | 功能单元的类别 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 断路器用 | 负荷开关用 | 组合电器用 |
| 1 | 设计和外观检查 | △ | △ | △ |
| 2 | 主回路绝缘试验 | △ | △ | △ |
| 3 | 辅助回路和控制回路绝缘试验 | △ | △ | △ |
| 4 | 温升试验 | △ | △ | △ |
| 5 | 主回路电阻测量 | △ | △ | △ |
| 6 | 额定短路关合能力试验 | * | * | * |
| 7 | 额定短路开断能力试验 | * |  | * |
| 8 | 主回路和接地回路的短时和峰值耐受电流试验 | * | * | * |
| 9 | 机械操作和机械特性试验 | △ | △ | △ |
| 10 | 容性电流开断和关合能力试验 | * | * | * |
| 11 | 防误操作装置或电气、机械联锁装置功能的试验 | △ | △ | △ |
| 12 | 防护等级试验 | * | * | * |
| 13 | 内部故障电弧试验 | * | * | * |
| 14 | 气箱密封试验 | * | * | * |
| 15 | 一次设备与配电自动化终端配合调试 | * | * | * |
| 注：1、“△”为必试项目；“*”为需要时进行的试验项目 2、环网柜中电流互感器、电压互感器、变压器及避雷器等元件按应相关标准进行的其它试验 |  |  |  |  |

5.5 交接试验

5.5.1 一般要求

a) 现场交接试验应按GB 50150和 DL/T 404的要求进行；

b) 每台产品必须经交接试验，所有试验结果均应符合产品的技术要求，合格后方能投运。

5.5.2 交接试验项目见表6

表6交接试验项目

| 序号 | 型式试验项目 | 功能单元的类别 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 断路器用 | 负荷开关用 | 组合电器用 |
| 1 | 资料和外观检查 | △ | △ | △ |
| 2 | 主回路1min工频耐压试验 | △ | △ | △ |
| 3 | 辅助回路和控制回路绝缘试验 | △ | △ | △ |
| 4 | 主回路电阻测量 | △ | △ | △ |
| 5 | 机械操作试验 | △ | △ | △ |
| 6 | 功能检查试验 | △ | △ | △ |
| 7 | 防误操作装置或电气、机械联锁装置功能的试验 | △ | △ | △ |
| 8 | 环网单元中CT、PT、变压器及避雷器等元件按标准所应进行的交接试验 | △ | △ | △ |
| 注：“△”为必试项目 |  |  |  |  |

5.6 试验方法及要求

5.6.1 绝缘试验

a) 试验要求按DL/T 593的规定。凝露下的耐压试验，试验方法按DL/T 404的规定进行；

b) 绝缘试验时，应在元件的布置能提供最不利的绝缘条件的组合方式上进行，如无法证明，应在各种可能的布置方案下进行试验。

5.6.2 局部放电试验

a) 试验要求按GB/T 7354中的规定；

b) 试验结果判定：1.2Ur下，局部放电量绝缘组件≤5pC，断路器柜、负荷开关柜、组合电气柜≤20pC，计量柜、PT柜≤80pC。

5.6.3 温升试验

a) 试验要求按DL/T 593的规定，对环网单元通入1.1倍的额定电流进行试验。对组合电器单元（或含有熔断器）的环网单元进行试验时，组合电器应按GB 16926的规定通入1.0倍额定电流进行试验；

b) 温升试验应按正常使用条件安装，包括所有外壳、隔板等，并且在试验时应将盖板和门关闭；

c) 对某一单元的环网单元进行温升试验时，主母线及两边相邻的环网单元应通以电流，该电流所产生的功率损耗应与额定情况下相同。如果无法做到与实际工作条件一致，则允许以加热或隔热的方法来模拟其等价条件；

d) 对于断路器、负荷开关、负荷开关－熔断器组合电器三种单元的温升试验应分别进行，不可互相替代；

e) 试验结果判定：按DL/T 593的规定，熔断器的温升应符合GB/T 15166.2中的规定，温升试验后主回路的电阻变化不得大于温升试验前的20%。

6.6.4 主回路电阻测量

a) 试验要求按DL/T 593的规定进行，其电阻值由产品技术条件规定。短路实验前后电阻变化不得大于20%；

b) 为了排除熔断器固有电阻分散性对回路电阻的表征产生影响时，可用阻抗可以忽略不计的导电棒代替熔断器后，进行直流电阻测量，此时应对导电棒的直流电阻进行记录；

c) 当额定电流等于或大于100A时，应以电流、电压法测量。

5.6.5 短时耐受电流和峰值耐受电流试验

a) 短时耐受电流和峰值耐受电流试验适用于断路器、负荷开关，对负荷开关－熔断器组合电器不适用。但考虑到组合电器的其它功能单元或支路（如接地开关、接地回路等），要求进行短时耐受电流和峰值耐受电流试验时，按DL/T 593规定进行；

b) 环网单元应进行铭牌所规定的峰值耐受电流及短时耐受电流的试验，试验方法应符合DL/T 593中的规定，在三相回路上进行。在同一产品中有两种以上短时耐受电流及峰值耐受电流值时，如果结构及其所有组件和导体截面（如为设计最小截面）规格均相同，若已按规定的最大值进行，并通过了试验，对规定的较低值可以不进行试验；

c) 在同一系列产品中（包括电压互感器单元在内），在进行出线柜试验时，应采用方案中最小额定电流配置的试品进行试验。在试验中，除为限制短路电流值和短路持续时间而装设的保护装置外，应保证其它的保护设施不动作。试验后，试品内的组件和导体不应产生有损于主回路正常工作的变形和损坏；

d) 接地回路的试验按DL/T 404的规定进行。试验后，接地导体与接地网连接的汇流排等允许有一定程度的局部变形，但必须维持接地回路能继续正常工作。

6.6.6 关合开断与电寿命试验

a) 断路器的短路关合和开断试验、容性电流开合试验按DL/T 402规定进行，电寿命试验按DL/T 403规定进行；

b) 负荷开关试验按GB 3804规定进行；

c) 负荷开关－熔断器组合电器试验按GB 16926规定进行；

d) 无论装何种开关设备的环网单元，进行开断试验前、后，均应进行主绝缘对地、相间及断口间的工频和冲击耐压试验。

5.6.7 防护等级试验按DL/T 593的规定进行。

5.6.8 内部燃弧试验的技术条件、方法及判据，按DL/T 404的规定进行，燃弧持续时间应≥0.5s。

5.6.9 机械特性试验

a) 除另有规定，试验应在试验现场周围空气温度下进行；

b) 环网单元内主回路所装的断路器、负荷开关、隔离开关、接地开关的机械性能试验，在规定的操作电压范围内进行，应符合各自技术条件的要求；

c) 断路器（负荷开关）、隔离开关、接地开关应操作50次，可插拔部件应插入、抽出各25次，以检验其操作是否良好；

d) 环网单元中各组件均应按各自要求进行机械稳定性的考核。断路器、负荷开关、隔离开关分别按DL/T 402、GB 3804、DL/T 486中的相关规定进行。接地开关如果与隔离开关组合成一个整体，在进行隔离开关试验时，同时也进行接地开关的试验；如分别为两个组件，应按DL/T 486中的规定进行机械稳定性考核；

e) 机械联锁部件的机械稳定性考核，按DL/T 593中的规定进行；

f) 进行机械稳定性试验前后的高压电器组件、部件，均应测量它的主回路电阻，其值应符合各自技术条件的要求，并应按本标准6.6.3的规定进行温升试验，其二次回路应保证性能良好；

g) 绝缘外壳的机械强度应当用冲击试验来考核，其冲击力应加在外壳最薄弱的地点（如观察窗）。

5.6.10 绝缘组件的动、静出线端或两端按各自所能承受的机械力，进行相应的抗弯或抗拉试验，试验参数应符合相关产品的技术条件及设计图样的规定。

5.6.11 操作振动试验按DL/T 593的规定进行。

5.6.12 联锁试验

a）机械联锁和电气闭锁应符合“五防”规定；

b) 连锁装置的机械操作试验，按DL/T 593的规定进行。

6.6.14一次设备与终端联调试验

a) 对于配备二次终端的环网单元还需要进行一次设备与终端的配合调试；

b) 指示功能，终端指示状态与一次环网单元的状态应当一致，包括电源指示、位置指示、储能指示、相间过流指示、零序过流指示等；

c) 控制功能，将环网单元设置为“远方”状态，通过终端进行合分操作不少于5次，环网单元均应当可靠动作；

d) 电气连锁功能，当环网单元处于分闸接地状态时，终端遥控环网单元合闸时，环网单元应当不动作；

e) 零序保护动作试验，该项试验适用于分界环网单元。要求该项试验最少分别在3个档位上进行，且环网单元均能够可靠分闸，终端能正确显示零序过流信号；

f) 相间保护动作试验，该项试验适用于分界环网单元。要求该项试验最少分别在3个档位上进行，且最少在2相上进行重复测试，环网单元均能够可靠分闸，终端能正确显示相间过流信号；

g) 电流闭锁功能，在环网单元上施加大电流至终端上“过流”及“闭锁”指示灯亮时，投入零序保护，环网单元应当闭锁不动作。

变压器技术规范

1）参考标准

GB/T 311.1　绝缘配合  第1部分：定义、原则和规则

GB/T 1094.1　电力变压器　第1部分：总则

GB/T 1094.2　电力变压器　第2部分：液浸式变压器的温升

GB/T 1094.3　电力变压器　第3部分：绝缘水平、绝缘试验和外绝缘空气间隙

GB/T 1094.4　电力变压器　第4部分：电力变压器和电抗器的雷电冲击和操作冲击试验导则

GB/T 1094.5　电力变压器　第5部分：承受短路的能力

GB/T 1094.7　电力变压器　第7部分：油浸式电力变压器负载导则

GB/T 1094.10　电力变压器　第10部分：声级测定

GB 2536　电工流体  变压器和开关用的未使用过的矿物绝缘油

GB/T 2900.95　电工术语 变压器、调压器和电抗器

GB/T 4109　交流电压高于1000V的绝缘套管

GB/T 4208　外壳防护等级（IP代码）

GB/T 4585交流系统用高压绝缘子的人工污秽试验

GB/T 5273　变压器、高压电器和套管的接线端子

GB/T 6451　油浸式电力变压器技术参数和要求

GB/T 7354　高电压试验技术　局部放电测量

GB/T 7595　运行中变压器油质量

GB/T 8287.1　标称电压高于1000V系统用户内和户外支柱绝缘子　第1部分：瓷或玻璃绝缘子的试验

GB/T 8287.2　标称电压高于1000V系统用户内和户外支柱绝缘子　第2部分：尺寸与特性

GB 10230.1　分接开关  第1部分：性能要求和试验方法

GB/T 10230.2　分接开关  第2部分：应用导则

GB/T 11022　高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求

GB/T 11604　高压电气设备无线电干扰测试方法

GB/T 13499　电力变压器应用导则

GB/T 17468　电力变压器选用导则

GB 20052　电力变压器能效限定值及能效等级

GB/T 22072　干式非晶合金铁心配电变压器技术参数和要求

GB/T 25438  三相油浸式立体卷铁心配电变压器技术参数和要求

GB/T 25446　油浸式非晶合金铁心配电变压器技术参数和要求

GB/T 26218.1　污秽条件下使用的高压绝缘子的选择和尺寸确定 第1部分：定义、信息和一般原则

GB/T 26218.2　污秽条件下使用的高压绝缘子的选择和尺寸确定　第2部分：交流系统用瓷和玻璃绝缘子

GB/T 32825 三相干式立体卷铁心配电变压器技术参数和要求

GB 50148 电气装置安装工程　电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范

GB 50150　电气装置安装工程　电气设备交接试验标准

DL/T 264油浸式电力变压器（电抗器）现场密封性试验导则

DL/T 267 油浸式全密封卷铁心配电变压器使用技术条件

DL/T 572　电力变压器运行规程

DL/T 596　电力设备预防性试验规程

DL/T 911电力变压器绕组变形的频率响应分析法

DL/T 984　油浸式变压器绝缘老化判断导则

DL/T 1093电力变压器绕组变形的电抗法检测判断导则

DL/T 1094  电力变压器用绝缘油选用导则

DL/T 1388 电力变压器用电工钢带选用导则

DL/T 1811　电力变压器用天然酯绝缘油选用导则

DL 5027　电力设备典型消防规程

HG/T 2006-2006 热固性粉末涂料

HG/T 4566-2013 环氧树脂底漆

JB/T 501　电力变压器试验导则

JB/T 3837　变压器类产品型号编制方法

JB/T 10088　6kV～1000kV电力变压器声级

JB/T 10428　变压器用多功能保护装置

Q/GDW 1771　10kV非晶合金铁芯配电变压器技术条件

Q/GDW 1772　10kV非晶合金铁芯配电变压器试验导则

Q/GDW 13001 高海拔外绝缘配置技术规范

Q/GDW 13002.1 10kV变压器采购标准 第1部分：通用技术规范

Q/GDW 13002.2 10kV变压器采购标准 第2部分：10kV三相油浸式变压器专用技术规范

IEC 156　绝缘油介电强度测定法

IEC 296　变压器和开关用新绝缘油规范

IEC 60870-5-101　基本远动方式传输协议及配套标准

2）10kV油浸式变压器

应包括以下内容：

- 变压器应配备智能运维终端

具备功能如下：

1）关键状态实时监测：环境温度、环境湿度、变压器油温度等；

2）关键参数实时监测：例如电压、电流、谐波、有功和无功功率，变压器损耗、寿命研等；

3）互联互通，远程实时巡检，故障预警；提供全面且随时可调取查阅的电子台账，实现全生命周期资产管理。

b）	在短路下的承受能力应满足GB/T 1094.5规定。

c）	过载能力。厂家应提供过负荷能力的数据，任何附属设备的过载能力不应小于有载调压变的过载能力。短时过负载能力应满足GB/T 6451和GB/T 1094.7的要求。

卖方应在变压器出厂资料中提供过载能力数据及允许过负荷运行时间。

d）波纹油箱的强度和密封性：

1） 波纹油箱膨胀系数应不小于1.3倍，并应在规定的工作条件、负荷条件下运行不应有渗漏油现象；

2） 油箱放油阀应采用双密封结构。油箱箱盖与套管安装接触面不应有漆瘤；

3） 一般结构油箱的变压器（包括储油柜带隔膜的密封式变压器）应承受40kPa的试验压力。波纹式油箱（包括带有弹性片式散热器油箱）的变压器：315kVA及以下者应承受20kPa的试验压力；400kVA及以上者应承受15kPa的试验压力。

e） 变压器的寿命。变压器在规定的工作条件和负荷条件下运行，并按照卖方的说明书进行维护，变压器的寿命应不小于40年。

f） 变压器安全保护装置应满足GB/T 6451的要求。

1） 变压器应安装有压力释放阀，当油箱内的压力达到安全限值时， 压力释放阀应可靠地释放压力，但不得有变压器油溢出；应具有防潮防水功能。

2） 变压器应确保在最高环境温度与最大允许负载状态下，压力释放阀不动作；在最低环境温度与变压器未投入运行时，变压器油位应能可靠保证各部分绝缘；

3）	变压器应安装有变压器油位显示装置，在最高环境温度与最大允许负载状态时、 在最低环境温度与变压器未投入运行时，应可靠观察油位指示。

g）油温测量装置应满足GB/T 6451的要求。对于A类优质设备，变压器容量大于630kVA时须安装1套免维护油面温控器。

h） 变压器及其附件的技术条件应满足GB/T 6451的要求

1） 油箱顶部不应形成积水，油箱内部不应有窝气死角，所有法兰的密封面应平整，密封面应有合适的限位，防止密封垫过度承压以致龟裂老化后形成渗漏。油箱上应有温度计座、接地座和吊攀等；

2） 所有外部螺栓出厂时均画线标记，便于现场确认紧固到位；

3） 10 kV全密封变压器采用真空注油，变压器密封试验应满足 GB/T 6451中的要求。变压器油箱机械强度试验应满足GB/T 6451中的要求，应采用Q235A钢板或更高性能材料制作。

i） 套管。10 kV侧应采用纯瓷套管，套管应用棕色瓷套，爬距≥372 mm，应具有良好的抗污秽能力和运行性能。高压套管相间距≥250 mm，低压套管相间距≥120 mm。套管额定电压应与变压器的额定电压相适应。套管额定电流应与变压器的最大负载能力相一致。套管接线端子连接处，在空气中对空气的温升≤55 K，在油中对油的温升≤15 K。套管引出导电杆材质应为T2铜，导体如采用焊接方式连接，应采用磷铜焊，不得采用锡焊。

j） 绝缘油：

1）矿物绝缘油。应符合 GB 2536和DL/T 1094所规定的要求，有载调压分接开关用油应符合 GB/T 10230.2相关规定。

2）	天然酯绝缘油。当对环保和防火安全性要求较高时，应采用满足DL/T 1811要求的天然酯绝缘油（燃点≥300℃）。

l） 密封垫。应采用抗老化、抗龟裂、抗紫外线、耐油性能良好的丙烯酸酯橡胶，环境温度低于-35℃时采用氟硅橡胶。所有密封面应密封良好，并应有对密封垫防氧化老化措施，以利延长使用寿命。要求变压器阀门关闭时不出现渗漏油现象。

k） 分接开关应满足如下要求：

1）	无励磁分接开关操作机构应设置有定位、限位、自动归位结构，档位指示直观、清晰；箱盖开孔处内外应采用双密封结构；应采用不锈钢防雨罩且带防雨密封，防雨罩对定位结构要有自锁措施，罩子应能轻松方便地定位与拧入，且有自锁提示功能。

2）	无励磁分接开关本体动触头应具备换挡自动归位功能、操作手感与动触头到位声响。分接引线与开关静触头之间的联接应采用冷压模压接方式，不得采用手工钳压方式。优先采用本体部分刚性更好的盘形开关。开关本体与变压器器身之间应有绝缘隔板，以提升变压器器身与开关之间的绝缘可靠性。

n） 对附件的要求

1） 变压器的附件的设计、制造及检验等应符合相关标准及法规的要求。主要附件应具有省级及以上检测单位的检测报告；

2） 所有附件应有无渗漏油点，附件的油漆应与本体一致；

3） 套管、分接开关、油位计、压力释放阀等组部件都应经过严格挑选和验收试验，并提供验收报告和组部件供应商的试验报告；

4） 变压器应配套提供高压桩头设备线夹、低压桩头平板接线端子及绝缘护罩，其中高压配置红、绿、黄三色，低压配置红、绿、黄、黑四色。

o）变压器接线端子要求

1） 变压器应配备接线端子，其尺寸应满足回路的额定电流及连接要求。

2） 接线端子的接触面应镀锡，容量200 kVA及以上容量变压器低压出线要求配置H62黄铜旋入式平板接线端子。

3） 变压器的接地端子应为螺栓式，适合于连接。接地连接线应为铜质，其截面应与可能流过的短路电流相适应。

4） 低压电缆要有接线端子、接线端子与变压器接线板连接，采用螺栓紧固。

5） 接线板的孔数：高压一个孔，200 kVA及以下低压两个孔（孔垂直排列两孔孔距40mm）；400 kVA及以上低压四个孔（孔垂直排列两孔孔距40 mm）。

6） 高压接线板垂直布置，低压接线板倾斜角（与垂直夹角）30°；电缆自然下垂，与端子间连接处无应力。

7） 高低压接线板采用H62黄铜材质，接触面镀锡，采用M8螺栓，采用两个φ9通孔、黄铜材质的双螺母加垫片（垫片材质为黄铜）锁紧。

8）200kVA及以下，低压接线板厚度为10mm，长宽为80mm×40mm；200kVA以上，低压接线板厚度为12mm，长宽为80mm×80mm，要留有至少1.5mm切槽。

9） 高低压导电杆：高压导电杆200 kVA及以下采用M12（标准螺纹），400 kVA采用M16（标准螺纹）；低压导电杆200 kVA及以下采用M12（标准螺纹），400 kVA采用M20（标准螺纹），500kVA及以上采用M30（标准螺纹），材质采用T2铜；

10） 高、低压套管导电杆在出厂前均增加安装高低压接线端子，高低压电缆接头固定在高低压接线端子上，在变压器安装时，安装人员不再需要拧动套管瓷盖上的紧固件，防止出现误操作导致密封失效。

p） 器身结构及材质

1）	铁心为硅钢片（包括闭口立体卷铁心式及叠铁心式）材质，应选用优质冷轧、高导磁、晶粒取向硅钢片，铁心采用全斜接缝、无孔绑扎、槽钢式夹件结构；卷铁心需采用多级或无级斜剪梯形带连续卷绕成无接缝闭口结构的铁心。所有绕组材料采用铜线或铜带，若采用漆包铜导线应采用优质漆包铜导线。

2）	铁心为非晶合金。当绕组材料为铜带时，应采用无氧半硬铜材料。铁心材料选用具有软磁特性的非晶合金带材，铁心采用悬挂式，不得出现局部集中受力。

q） 器身不得悬空，紧固螺栓应有防止松动措施。

r）	油位计。带储油柜的变压器，储油柜的一端应装有油位计，储油柜的容积应保证在最高环境温度与允许负载状态下油不溢出，在最低环境温度与变压器未投入运行时，观察油位计应有油位指示。储油柜应有注放油的排污油装置以及带有油封的吸湿器。