雍华府龙园泵房（地下）泵房改造内容

简介：该泵房位于小区地下汽车库内，长10米，宽5.8米，一套供水设备：水泵CR15-5  4.0KW  2台，进水管道DN100，出水管道DN100。该泵房内有部分消防设施和管道。

改造方案：

- 对泵房供水成套设备进行更换，水泵采用现同型号水泵。所有线缆用新装桥架走线。

- 泵房进出水管道进行改道，进水管道上安装进水总阀，同时安装在线监测仪表（浊度仪、余氯仪、电磁流量计）各一套。

- 新增安防监控设备一套，同时配套安装VPN宽带。

- 泵房增加配电箱一只。

5、泵房内原控制柜基础旁增加监控柜基础，高度30cm.

6、利用泵房内原排水沟通向泵房里集水井，排水沟加装不锈钢盖板，集水井增加不锈钢盖板。泵房地面敷设防滑地砖。

7、泵房内照明灯、开关、插座需要重新布置。泵房内所有电气线路需要重新敷设。所有电源引自新装配电箱。

8、泵房墙面贴瓷砖（50cm),以上墙面、天花刷防水涂料。

9、泵房新增一个洗涤池，水源引自进水管。

10、泵房在设备基础东西向排水沟外侧新增干湿分离隔断，隔断应采用移门式，材质为不锈钢或铝合金。

11、拆除泵房内原风道，安装两台排风扇，排风扇外侧安装百叶窗和防虫网、内侧安装防护格栅，电源引自新装配电箱

12、更换泵房内供水制度宣传牌，泵房外安装标识牌。