扬子佳竹苑泵房（地下）改造内容

简介：该泵房位于小区地下汽车库内，长5.2米，宽5.2米，一套供水设备：水泵CR20-4 5.5KW 2台，进水管道DN100，出水管道DN100。

改造方案：

- 设备的控制系统、电机电缆、仪表电缆进行更换，同时在进水管道上安装压力传感器。所有线缆用新装桥架走线。

- 泵房进出水管道进行改道，进水管道上安装进水总阀，同时安装在线监测仪表（浊度仪、余氯仪、电磁流量计）各一套。

3、新增安防监控设备一套，同时配套安装VPN宽带。

4、新装一台双电源自动切换柜，将泵房内原切换箱做为电源电缆连接箱。

5、泵房西侧做电源柜、控制柜、监控柜基础，高度30cm.

6、泵房现有地面用混凝土抬高20cm，同时在设备基础四周增加排水沟，排水沟加装不锈钢盖板，向西出泵房至地库排污井，排水沟与室外连通处设置不锈钢格栅。泵房地面敷设防滑地砖。

7、泵房内照明灯、开关、插座需要重新布置，在泵房东南侧增加一台排风扇，排风扇外侧加装不锈钢百叶窗和防虫网，内侧加装防护格栅。泵房内所有电气线路需要重新敷设。所有电源引自双电源柜。

8、墙面贴瓷砖（50CM），以上墙面和天花刷防水涂料。

9、泵房新增一个洗涤池，水源引自进水管。

10、泵房新增干湿分离隔断，隔断应采用移门式，材质为不锈钢或铝合金。

11、更换泵房内供水制度宣传牌