金轮星城泵房改造内容

简介：该泵房位于小区1幢东南侧，长9.8米，宽5.8米，两套供水设备：中区 水泵CR45-3-2 11KW 3台，进水管道DN200，出水管道DN200；高区 水泵 CR20-7 7.5KW 3台，进水管道DN200，出水管道DN150。两套供水设备各有一根进水管，在泵房内无连通。

改造方案：

- 泵房的双电源柜、控制柜需要移位。移至泵房门南侧，两根电源电缆需要做中间接头。所有线缆用新装桥架走线。

- 泵房进出水管道进行改道，泵房内DN200管道合并成一路进水，进水管道上安装进水总阀，同时安装在线监测仪表（浊度仪、余氯仪、电磁流量计）各一套。

3、新增安防监控设备一套，同时配套安装VPN宽带。

4、泵房设备的水泵电机电缆、控制系统的电缆全部更换。

5、泵房门南侧做电源柜、控制柜、监控柜基础，高度30cm.

6、泵房在设备基础四周增加排水沟，向西排出泵房，排水沟加装不锈钢盖板，排水沟与室外连通处设置不锈钢格栅。泵房地面敷设防滑地砖。

7、泵房内照明灯、开关、插座需要重新布置。泵房内所有电气线路需要重新敷设。所有电源照明配电箱。

8、泵房墙面贴瓷砖（50CM），以上部分、天花做隔音降噪。

9、泵房新增一个洗涤池，水源引自进水管。

10、泵房在设备基础东西向排水沟外侧新增干湿分离隔断，隔断应采用移门式，材质为不锈钢或铝合金。

11、泵房内新装两台排风扇，低进高出，电源引自配电箱。

12、泵房内更换供水制度宣传牌，泵房外安装标识牌。

13、泵房门更换为不锈钢防盗防火门。