二次供水泵房改造基础设施要求

- 泵房门 防火防盗门，安全等级：乙级 304不锈钢 配置的锁具为A级机械防盗锁，均要符合《防盗安全门通用技术条件》GB17565的规定。

- 泵房窗户 应采用中空双层玻璃，以达到泵房降低声音的目的，并加装不锈钢防盗窗和防虫网

- 泵房地面 泵房地面应采用防滑地砖，防滑系数达到0.6，注意不得妨碍泵房排水。

- 泵房墙面 泵房墙面应沿墙角0.5m贴瓷砖，以上部分和天花如不安装吸音板应刷防水涂料。

- 泵房排水沟 宽度0.3m 深度0.3m，长度根据泵房现场确定。排水沟盖板为不锈钢盖板，与外部连通处应加装防护网，以防小动物进入泵房。排水系统需要维修。

- 泵房隔音降噪 泵房四周墙面和顶棚应铝质采用多孔吸音板、吸音棉和轻钢龙骨，达到防火、防潮标准。

- 洗涤池 泵房应配备洗涤池，上水接自泵房进水管处，下水引至排水沟。

- 泵房照明 泵房应安装不少于4张30W LED灯具，数量、安装方式依据泵房大小确定；应安装4张应急照明灯；应安装插座2只，安装高度1.3m并加装防水罩。

- 泵房配电线路及动力线路 泵房双电源柜因长期无人维护，自动切换失灵，需要进行维修更换。

- 泵房标识牌 泵房门口需要安装标识牌和安全警示牌各一块（60cm×40cm 304不锈钢 折弯 UV印彩色）制度牌5块（60×90cm)，加压分区标识、管道标识、阀门状态标识。

- 通风系统 泵房内排风扇如损坏需更换，并在排风扇里外加装防护网，另在泵房外加装百叶窗。