联发君悦华府（地下）泵房改造内容

简介：该泵房位于小区汽车库内，长7.8米，宽5.8米，进水管道DN300，两套供水设备：中区 水泵CR64-3-1 15KW 3台，出水管道DN200；高区 水泵 CR32-6 11KW 3台，出水管道DN200。

改造方案：

- 设备的控制系统、电机电缆、仪表电缆进行更换，同时在进水管道上安装压力传感器。所有线缆用新装桥架走线。

- 泵房进水管道上安装进水总阀，同时安装在线监测仪表（浊度仪、余氯仪、电磁流量计）各一套。

3、新增安防监控设备一套，监控柜设置在泵房门西侧，同时配套安装VPN宽带。

4、泵房门两侧做电源柜、控制柜、监控柜基础，高度30cm.

5、泵房在设备基础外侧增加一道南北向排水沟，排水沟加装不锈钢盖板，向西至泵房原地漏。泵房地面敷设防滑地砖。

6、泵房内照明灯、开关、插座需要重新布置。泵房内所有电气线路需要重新敷设。所有电源引自双电源柜。

7、墙面贴瓷砖（50CM），以上墙面和天花刷防水涂料。

8、泵房新增一个洗涤池，水源引自进水管。

9、泵房在排水沟外侧新增干湿分离隔断，隔断应采用移门式，材质为不锈钢或铝合金。

10、泵房门更换为不锈钢防盗防火门。

11、泵房窗户外侧加装不锈钢防虫网。

12、更换泵房内供水制度宣传牌。

13、该泵房目前有两个门，对泵房西侧门进行封闭处理。