春晖苑泵房改造内容

简介：该泵房位于小区西侧，长5.2米，宽4.5米，进水管道DN200，两套供水设备：中区 水泵CR15-4 4.0KW 3台，出水管道DN150；高区 水泵 CR15-5 5.5KW 3台 出水管道DN150。

改造方案：

- 设备的控制系统、电机电缆、仪表电缆进行更换，同时在进水管道上安装压力传感器。所有线缆用新装桥架走线。

- 泵房进水管道上安装进水总阀，同时安装在线监测仪表（浊度仪、余氯仪、电磁流量计）各一套。供电计量柜与进水管道太近，需要向南移位腾出安装空间

3、新增安防监控设备一套，同时配套安装VPN宽带。

4、泵房新装一台双电源自动切换柜，同时做为泵房照明配电箱使用。

5、泵房东侧做电源柜、控制柜、监控柜基础，高度30cm.

6、泵房在设备基础东侧增加一道排水沟，排水沟向北排出泵房，排水沟加装不锈钢盖板，排水沟与室外连通处设置不锈钢格栅。泵房地面敷设防滑地砖。

7、泵房内照明灯、开关、插座需要重新布置。泵房内所有电气线路需要重新敷设。所有电源引自双电源柜。

8、泵房墙面贴瓷砖（50CM），以上墙面、天花刷防水涂料。

9、泵房新增一个洗涤池，水源引自进水管。

10、泵房在设备基础排水沟外侧新增干湿分离隔断，隔断应采用移门式，材质为不锈钢或铝合金。

11、泵房内更换供水制度宣传牌，泵房外安装标识牌。

12、泵房门更换为不锈钢防盗防火门。

13、泵房窗户更换为中空隔音窗，加装不锈钢防盗格栅、防虫网。新装两台排风扇，低进高出，排风扇外侧加装百叶窗、防虫网，内侧加装防护格栅。