茉莉香居泵房（地下）改造内容

简介：该泵房位于小区地下汽车库，长7.2米，宽4.2米，一套供水设备：水泵CR15-4 4.0KW 3台，进水管道DN100，出水管道DN100。

改造方案：

- 设备的控制系统、电机电缆、仪表电缆进行更换，同时在进水管道上安装压力传感器。所有线缆用新装桥架走线。

- 泵房进出水管道进行改道，进水管道上安装进水总阀，同时安装在线监测仪表（浊度仪、余氯仪、电磁流量计）各一套。

3、新增安防监控设备一套，同时配套安装VPN宽带。

4、泵房地面用混凝土增高50CM，在其上做设备基础20CM，以防止泵房水淹，同时利用高度做排水沟。

5、泵房增加电源配电箱一只，电源引自泵房外电源箱。西侧做控制柜、监控柜基础，高度30cm.

6、泵房在设备基础四周增加一道排水沟，排水沟从北侧排出泵房，排水沟加装不锈钢盖板，排水沟与室外连通处设置不锈钢格栅。泵房地面敷设防滑地砖。

7、泵房内照明灯、开关、插座需要重新布置。泵房内所有电气线路需要重新敷设。所有电源引自泵房配电箱。

8、泵房墙面贴瓷砖（50CM），以上部分、天花刷防水涂料。

9、泵房新增一个洗涤池，水源引自进水管。

10、泵房在设备间与控制间之间新增干湿分离隔断，隔断应采用移门式，材质为不锈钢或铝合金。

11、拆除泵房内原新风管道，泵房上方与室外连通处简易封闭改为永久性封闭。增加两台排风扇，排风扇外侧安装百叶窗、防虫网，内侧安装防护格栅。

11、泵房内更换供水制度宣传牌，泵房外安装标识牌。

12、泵房门由现在宽度70CM扩大为100CM，同时安装不锈钢防盗防火门。