凯运天地一期泵房（地下）改造内容

简介：该泵房位于小区9幢地下汽库，长5.7米，宽3.0米，进水管道DN150，一套供水设备：水泵CR32-4-2 5.5KW 2台，出水管道DN150。

改造方案：

1、更换整套供水设备。同时在进水管道上安装压力传感器。所有线缆用新装桥架走线。

- 2、泵房进出水管道进行改道，进水管道上安装进水总阀，同时安装在线监测仪表（浊度仪、余氯仪、电磁流量计）各一套。

3、新增安防监控设备一套，同时配套安装VPN宽带。

5、泵房新装一台电源配电箱，为泵房设备、照明等供电。

6、泵房南侧设置控制柜、监控柜基础，高度30cm.

7、泵房地面整体抬高20CM，在设备基础四周增加一道排水沟，排水沟向北排出泵房，排水沟加装不锈钢盖板，排水沟与室外连通处设置不锈钢格栅。泵房地面敷设防滑地砖。

8、泵房内照明灯、开关、插座需要重新布置。泵房内所有电气线路需要重新敷设。所有电源引自新装配电箱。

9、泵房墙面贴瓷砖（50CM），以上用轻钢龙骨、铝质多孔吸音板、吸音棉做隔音降噪处理。

10、泵房新增一个洗涤池，水源引自进水管。

11、泵房在设备基础排水沟外侧新增干湿分离隔断，隔断应采用移门式，材质为不锈钢或铝合金。

12、泵房内更换供水制度宣传牌，泵房外安装标识牌。

13、泵房门更换为不锈钢防盗防火门。

14、泵房新装两台排风扇，低进高出，排风扇外侧加装百叶窗、防虫网，内侧加装防护格栅。