法务办【2025】011

年度自动化控制系统维护保养

招标文件

招   标   人：江苏长江水务股份有限公司

发  放 日  期：  2025 年 1 月13日

- 前  附  表

| 序号 | 项 目 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 江苏长江水务股份有限公司第一水厂（含万福水厂）、头桥水厂（含三江营）、第四水厂（含瓜洲水厂）、湖西水厂、增压站（刘集、西湖、西三环）自动化控制系统维护保养。维保次数为一年一次。 |
| 2 | 招标方式 | 公开招标 |
| 3 | 招标内容 | 自控系统2025-2027年度维护保养。 |
| 4 | 质保期与支付条件 | 合同签署后，提交维保报告且经甲方验收合格后支付合同价款（每年付款一次）。（付款前，乙方须提供等额的增值税普通发票，甲方在收到发票后一个月内付款） 涉及维修的，重要备品备件质保期为运行正常后3个月，涉及维修以及应急服务费用的在每年结算时一并结算。 |
| 5 | 招标控制价 | 人民币：壹拾柒万元整（￥170000元），单次现场应急维修按最高限价 2500元/日/人（含差旅费等）结算。 |
| 6 | 交货期/供货期 | 自控系统维保实施必须根据长江水务确定的时间按时完成。 |
| 7 | 目的地 | 江苏长江水务股份有限公司第一水厂（含万福水厂）、头桥水厂（含三江营）、第四水厂（含瓜洲）、湖西水厂、增压站（刘集、西湖、西三环）。 |
| 8 | 服务单位 | 江苏长江水务股份有限公司 |
| 9 | 投标文件份数 | 正本一份，副本一份。 |
|  | 投标有效期 | 从投标截止日起90天内有效，如中标有效期延止合同终止。 |
| 11 | 投标截止时间 | 2025年 1 月 21 日下午15:00（北京时间） |
| 12 | 投标文件递交 | 扬州市文汇东路249号 江苏长江水务股份有限公司资产设备处 |
| 13 | 开标会 | 时间另行通知 |
| 14 | 标书装订 及密封要求 | 所有封袋上应写明招标人名称、工程名称和标段及投标人的名称。 所有投标文件都必须在封袋加盖投标单位法人公章及其法定代表人或授权委托人印鉴 。 |
| 15 | 其他 | - 下文中与“前附表”内容不一致的，以“前附表”为准； - 本招标文件的解释权属于江苏长江水务股份有限公司 |
| 16 | 联系方式 | 招标人：江苏长江水务股份有限公司 地 址：扬州市文汇东路249号 邮编：225009 电 话：82980001 联系人：蔡晋 |

一、总    则

1、招标项目概况

1.1为保证江苏长江水务股份有限公司下第一水厂（含万福水厂）、头桥水厂（含三江营）、第四水厂（含瓜洲水厂）、湖西水厂、增压站（刘集、西三环、西湖）自控系统的可靠运行，对自控系统维护与保养进行公开招标，现邀请合格的投标人参加投标。本次招标合同期为三年。

投标单位须提供自控维保常用的备品备件并将清单（附后）进行报价。

单次现场应急维修按           元/日/人（含差旅费等）结算。

2、投标费用

2.1投标人应承担其编制投标文件与递交投标文件所涉及的一切费用。不管投标结果如何，招标人对上述费用不负任何责任。

3、保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

二、招标涉及设备及维保相关要求。

1、扬州第一水厂（含万福水厂）、刘集增压站、西三环增压站以及西湖增压站自动化控制系统

- 扬州第一水厂：下位机采用RS Logix5000以及RSLOGIX500编程软件，上位机采用IFix5.9编程软件，共有 8台Contrologix主站（含臭氧主站以及反冲洗主站）、35台Compactlogix子站、10台Micrologix子站，UPS共计10台。

- 增压站PLC采用的西门子S7-300的PLC下挂ET200M的IO子站，每个站都设有现场的操作的触摸屏以及中控HMI，并配置了UPS。

- 维保次数为：扬州第一水厂1次/年，增压站1次/年。具体服务时间甲方依据现场需求统一协调后和乙方确认。在甲方确定具体服务时间后，乙方须在确定时间到达甲方指定的服务地点提供现场技术服务。

2、头桥水厂（含三江营）自控系统

- 下位机采用RS Logix 5000以及RSLOGIX500编程软件，上位机采用IFix5.9编程软件，共有 11台Contrologix主站、44台Compactlogix子站、4台Micrologix子站，2台S7-1200子站，2台S7-200子站UPS共计10台。

- 维保次数为1次/年。具体服务时间甲方依据现场需求统一协调后和乙方确认。在甲方确定具体服务时间后，乙方须在确定时间到达甲方指定的服务地点提供现场技术服务。

3、第四水厂（含瓜洲水厂）自控系统

- 扬州第四水厂（含瓜洲水厂）：下位机采用Unity13.0编程软件，上位机采用INTOUCH2017编程软件，共有9台quantum主站双机热备、6台远程站、21台子站、UPS共计11台。维保次数为1次/年。具体服务时间甲方依据现场需求统一协调后和乙方确认。在甲方确定具体服务时间后，乙方须在确定时间到达甲方指定的服务地点提供现场技术服务。

4、湖西水厂自控系统

上位机采用的GE公司的IFIX6.0双机热备，下位机采用的ROCKWELL品牌的PLC.

上位系统：主备服务器2台，WEB服务器一台，历史服务器一只，操作员站4台。

PLC系统：Controllogix系列1756-L71的硬件冗余主站8台，Compactlogix系列1769-L33ER的单机子站13台，Micrologix系列的1400子站5台；网络系统：MOXA交换机8只，核心交换机一只；UPS:山特CKS系列7只。维保次数为1次/年。具体服务时间甲方依据现场需求统一协调后和乙方确认。在甲方确定具体服务时间后，乙方须在确定时间到达甲方指定的服务地点提供现场技术服务。

5、投标人的资格要求：

1）投标人必须是在中国境内注册取得营业执照、税务登记证、组织机构代码证等资质文件或内容，注册资金在500万元及以上。

2）具有本招标项目所要求的相关资质、能力、业绩，有同类自来水领域自控维保业绩者会优先考虑，投标时需提供相关证明文件。

3）投标人至少应具备本项目主要设备PLC模块等的授权文件（第一水厂、头桥水厂、美国AB公司，第四水厂（含瓜洲水厂）法国施耐德公司）。

4）具有良好的信誉和无不正当竞争行为。

5）本次招标不接受联合体投标。

6）投标人应遵守中国有关的法律、法规。

7) 投标人应有良好的财务状况和商业信誉。

三、投标须知：

1、投标人代表若不是法定代表人的，应提供法定代表人授权书原件。

2、现场查勘：各投标单位自行组织查勘，事先须与联系人联系后安排。

3、以上资格证明文件若为复印件均应加盖投标人公章，原件在评审时备查。投标人应按招标要求提交原件，未按时提交合法有效原件的投标人，评标委员会将对其作不利的评审。

四、投标文件的密封与递交

1、投标文件的份数和签署

投标文件应使用不能擦去的墨水书写或打印，由投标人加盖法人公章和法定代表人或法定代表人委托的代理人印鉴或签字。

2、投标文件的密封与标志

所有封袋上都应写明招标人名称、工程项目名称、投标人名称、卷别；

所有投标文件都必须在封袋上加盖投标单位法人公章及其法定代表人或授权委托人的印鉴。

3、投标截止期

3.1投标人应在投标须知中规定的时间之前将投标文件递交到招标文件前附表指定地点。

4、投标文件的修改与撤回

4.1投标人可以在递交投标文件以后，在规定的投标截止期之前，以书面形式向招标人递交修改或撤回其投标文件的通知。在投标截止期以后，不得更改、撤回投标文件。

4.2投标文件的修改应按本文件相关条款规定的要求编制、密封、标志和递交（密封袋上应标明“修改”字样）。

4.3投标截止以后,在投标有效期内，未确定中标人前，投标人不得撤回投标文件。

五、评标

投标文件的评审工作在评标监督小组的监督下，由评标委员会负责进行。评标委员会的成员必须符合法律法规有关规定。评标委员会成员应认真阅读投标文件，严格依据国家和省市招标投标的法律法规精神和本招标文件规定的评标标准和方法进行评审、依法独立评标不得带有任何倾向性。评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

1.1评标委员会

评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由有关技术、经济等方面的专家组成。

1.2评审程序

评标按照下列程序进行：1）评标准备；2）初步评审；3）详细评审；4）推荐中标候选人，撰写评标报告。

1.3评标准备

1.3.1评标委员会成员签到

评标委员会成员到达评标现场时应在签到表上签到以证明出席。

1.3.2 评标委员会的分工

评标委员会首先推选一名评标委员会负责人。评标委员会负责人负责评标活动的组织领导工作。评标委员会负责人在与其他评标委员会成员商议的基础上可以将评标委员会划分为技术组和商务组。

1.3.3 熟悉文件资料

评标委员会成员应认真研究招标文件，了解和熟悉招标目的、招标范围、主要合同条件、技术标准和要求、质量标准和工期要求，掌握评标标准和方法，熟悉本章及附件中包括的评标表格的使用，如果本章及附件所附的表格不能满足评标所需时，评标委员会应补充编制评标所需的表格，尤其是用于详细分析计算的表格。未在招标文件中规定的标准和方法不得作为评标的依据。

1.4初步评审

1.4.1响应性评审

1.4.2算术错误修正

1.4.3澄清、说明或补正

在初步评审过程中，评标委员会应当就投标文件中不明确的内容要求投标人进行澄清．

1.5投标过程中出现下列情况之一的将作为无效投标处理：

1、投标书未加盖单位法人章，无法定代表人或其授权委托人的签字；

2、投标文件载明的货物包装方式、检验标准和方法等不符合招标文件的要求；

3、投标文件提出了不能满足招标文件要求或招标人不能接受的工程验收、计量、价款结算支付办法；

4、经评标委员会认定投标人的投标报价低于成本价、或投标报价高于控制价的；

5、投标人未按照招标文件的要求提供必须提交的相关资料的；

6、投标文件附有招标人不能接受的条件。

六、评标细则（满分100分）

本次评标采用综合评分法，评标委员会通过对商务、技术等因素的综合评审进行打分，综合得分最高的投标人排名第一，依此类推确定排名顺序，按排名顺序先后推荐为中标候选人。

本次评标按百分制评分，其中商务评审为55分，技术评审为45分。具体评分细则如下：

总则

评委会成员应严格按下列具体评审内容及相应分值客观、公正地进行评分。计算每个投标人的得分时，对所有评委的评分计算算术平均值（结果保留两位小数）作为该投标人的最终得分。最低投标价等任何单项因素的最优不是中标的必要条件。

一、商务评审得分（满分55分）

1）报价评审得分                                   　 （满分45分）

A．报价得分（满分40分）：

维保项目以所有有效投标人评标价的算术平均值（如投标人超过5家（含5家），则去掉一个最高价和一个最低价后计算算术平均值）下浮K(K值现场抽取1%-5%)作为基准价得满分40分，其余投标人的评标价与基准价相比，投标人评标价每高基准价2%扣1分，每低基准价2%扣0.5分，最多扣10分（保留两位小数）。（30分）

备品备件清单每项分别报单价，合计总价后按照上述维保项目的计算方法计算得分。（10分）

B．报价合理性得分：主要评审投标报价中各组成单价的合理程度，重点评比金额占总价比重较大的单价合理程度。              　                 （满分5分）

2）商务条款评审得分                                   （满分10分）

A、对各家的投标文件进行按“投标文件格式”进行符合性检查。（满分2分）

B、以各投标商投标文件中所提供的 （满分8分）

1、注册资金500万-1000万得2分，1000万以上得4分。（满分4分）

2、认证及获奖情况（参加维保人员获得的资质认证或技术认证，一项2分.（满分4分）

二、技术评审得分（满分45分）

技术评审得分由五部分组成：

1、技术文件编制齐全性和响应性                          （满分15分）

1.1 提供详细的技术参数响应表（4分）

1.2 基于实际的维保方案 （4分）

1.3自控维保合理化建议，每条一分，最多3分（3分）

1.4 维保期内详细的培训方案   （4分）

2、近3年内同类自控项目维保业绩得分                            （满分4分）

提供同类水厂自控项目维保业绩情况进行评审，每提供1个得1分，最多得4分（投标文件中提供合同或用户证明复印件，原件备查）。

3、备品备件和货期是否合理充足                              （满分2分）

承诺备品备件3天以内到货得2分，5天以内得1分，其他得0分。

4、售后服务得分                                            （满分8分）

4.1  提供8小时内应急维修响应承诺书并签字盖章（2分）

4.2  提供到场后一周内（包含备品备件到货及安装）解决问题承诺书 （2分）

4.3  提供良好的售后服务体系及措施方案  （4分）

5、技术资质和能力（满分10分）

5.1 提供主要设备厂家的授权文件：AB、施耐德每提供一个品牌得3分，满分6分（6分）

5.2 提供到场维保工程师及技术人员的工作能力证明等文件：中级职称得1分，高级职称得2分，专业技术证书得2分，满分4分。（4分）

6、现场查勘情况（满分6分）

现场查勘情况说明，可涉及现状设备设施、软件方面当前运行情况、存在问题（若有）及下一步改进措施。

七、定标

1、评标委员会完成评标后，应当向招标人提出书面评标报告，阐明评标委员会对各投标文件的评审和比较意见，并按照招标文件中规定的评标方法，推荐2名有排序的合格中标候选人。

2、排序原则：（1）能够满足招标文件的实质性要求；（2）经评审的评分由高向低。如出现分数相同，取价格低的投标人。

3、确定中标人的原则：招标人按照评委会的书面评标报告中的中标候选人排序，确定排名第一的为中标人。当排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，招标人可以确定排名第二的中标候选人为中标人。

七、主要合同条款：

- 本合同为江苏长江水务股份有限公司第一水厂（含万福水厂）、头桥水厂（含三江营）、第四水厂（含瓜洲水厂）、湖西水厂、增压站（刘集、西湖、西三环）自动化控制系统维护保养。维保次数为每年壹次; 以及三年合同期内的技术支持。

- 合同固定服务费总价、备件单价和供货范围

1.1 合同固定服务费总价：RMB           （大写：人民币        元整）。

此最终价格包含增值税、差旅费等合同项下的义务。

单次现场应急维修按           元/日/人（含差旅费等）结算

1.2 合同供货范围和备件单位报价见附件。

甲方将在此备件单位报价基础上，依据乙方在现场维保所实际发生的单位总量计算合同总金额。

2.付款方式

2.1甲方以电汇方式向乙方支付全部合同款项。

乙方按维保要求提交维保报告后甲方按合同支付费用（每年付款一次）。（付款前，乙方须提供等额的增值税普通发票）。涉及维修的，重要备品备件质保期为运行正常后3个月，涉及维修以及应急服务费用的在每年结算时一并结算。

3. 甲方委托乙方的服务内容

详见招标文件

4. 乙方应按下列要求完成技术服务工作

4.1技术服务地点：  江苏省扬州市  。

4.2技术服务时间：2025年1月    日 至2027年12月31日。具体服务时间甲方依据现场需求统一协调后和乙方确认。在甲方确定具体服务时间后，乙方须在确定时间到达甲方指定的服务地点提供现场技术服务。

4.3技术服务时限：乙方对江苏长江水务股份有限公司的自动化控制系统进行现场维护保养和技术服务，现场每天的标准服务工时为8小时。如出现因非乙方原因造成的服务超时和超次及额外应急服务则需单独收费。

4.4技术服务质量要求：乙方应按照招标文件附件自控系统维保方案提供相关服务报告。预防性维护检查目的之一是为了发现存在潜在缺陷及故障风险的部件，消除设备的故障风险。预防性维护检查过程中可能会发现某些具有潜在故障风险的部件，一些潜在功能不稳定的电气部件及电路板也可能会出现功能失效，这些部件的更换及维修费用不在此合同价格范围内。如需更换和维修，按照现场所实际发生的单位总量计算单独合同总金额。

5. 保证乙方有效进行技术服务工作，甲方应当向乙方提供下列工作条件和协作事项

5.1甲方需准备自控系统竣工资料、访问权限及相应密码、人字梯，吸尘器，抹布，220伏临时电源等用于自控维保维护测试等。

5.2至少安排1人现场配合工作如：办理工作票，协助拆装，清洁，测试单元，配合设备送电测试等。

- 违约责任

6.1乙方无正当理由单方面解除合同或因乙方原因致使合同解除的，乙方应向甲方支付合同总额的30%作为违约金。

6.2甲方无正当理由单方面解除合同或因甲方原因致使合同解除的，甲方应向乙方支付合同总额的30%作为违约金。

6.3乙方迟延进场履行义务，每逾期一日向甲方承担年维护金额0.5%的违约金；逾期超过五日，甲方有权解除合同并要求乙方承担年维护金额30%的违约金。

6.4乙方维保成果经连续两次验收不合格的，甲方有权解除合同并要求乙方承担年维护金额30%的违约金。

7. 保密

双方应对从本协议另一方获得的与本协议有关的商业和技术信息予以保密，乙方在未获得甲同意的前提下，不得向第三方披露。甲方在未获得乙方同意的前提下，不得向除最终用户外的其他个人或公司披露。

8. 工作条件

甲方应保证乙方员工有安全适当的工作环境，甲方应按照安全和意外防范的相关规定采取必要、恰当的措施保障乙方员工健康安全。乙方在维保过程中需严格按照电气方面操作规程和规范，由乙方工作人员造成的设备损坏、自身伤害由乙方负责，与甲方无关。

9. 争议解决

因本合同产生的或与其有关的任何争议，合同双方应通过友好协商解决。协商不成，提交扬州仲裁委员会解决。

10. 合同生效

合同经双方法定代表人或授权代理人签字并加盖合同章或公章后生效，传真或扫描复印件皆有效。原件一式肆份，甲方持两份，乙方持两份。

八、其他约定事项。

附件：维保要求

投标人需根据我司第一水厂（含万福水厂）、头桥水厂（含三江营）、第四水厂（含瓜洲水厂）、湖西水厂自控系统以及增压站的现状自行编撰维护保养方案，包括并不限于：自动控制系统的硬件设备定期维护、软件系统定期巡检；各类程序资料的梳理和整理归档；紧急事件的应急方案；售后服务、人员培训等。

1、内容

（1）检查PLC站点的UPS运行情况，确保在市电短暂停电的情况下UPS能正常工作，不影响水厂及泵站的正常运行；做好UPS的内外部除尘清理工作，确保UPS无灰层包裹；

（2）检查CPU及各IO模块指示灯情况，根据模块指示灯反馈情况做好CPU的电池更换、相关IO模块更换、PLC程序备份等工作，确保PLC工作站点模块无故障且PLC正常运行；

（3）清洁PLC柜，清扫端子，检查PLC柜内走线、排线情况，做到PLC柜内布线整洁，无乱接线、乱取电现象；

（4）检查PLC柜内端子排情况，做到PLC柜内每一个端子排接线紧固、无松动情况；

（5）做好水厂每个PLC站点的软件备份工作，确保不会因为程序丢失而导致相应站点无法工作的情况发生；

（6）清洁中控室网络机柜，该网络机柜属于水厂的心脏部位，包含工业级大型交换机以及数据库服务器，务必确保万无一失；

（7）厂内受控设备出现不可修复、软件需要重新编制时，可根据实际情况向甲方提出书面文件，甲方认可后委托乙方提供符合要求的产品、软件。

（8）根据实际运行情况，对控制参数、控制过程进行更为合理的修改，诊断并处理软件及网络运行过程中的问题。

（9）零星的设备的通道更换以及设备增减带来的上位机与下位机程序调整。

（10）设备电缆故障需要重新接线。

（11）出具维保报告，对系统运行状态作出结论及建议。

2、技术支持

甲方自控系统在运行中遇到任保技术、操作及应用中的问题，乙方提供电话技术支持，并根据情况提出是否需要现场服务的建议。

3、服务快速响应

当系统遇到紧急问题时，乙方第一时间响应客户的维修需求，1小时内做出实质性回复，若现场情况确认需要现场维修，乙方应接到报修通知8小时内到现场，遇周末、周日、重大节假日，在6小时内派员到场抢修，并携带乙方确认的必要备件、维修工具、检测工具等，以最快的速度恢复运行。

4、维修服务

（1）当系统出现故障需现场维修时，应分析故障原因，提出维修方案。

（2）如需更换模块等配件，经甲方确认后合理报价。

（3）维修服务费用在维保费用中，不再提供服务费。

（4）出具维修报告，提出防止同类事件发生的建议。

5、技术培训

每年为用户提供不少于1次技术培训服务，培训时间由用户与中标单位商定。在每次技术培训服务中，对于我方所指定的现场操作人员提供现行使用的系统、设备的管理、设备的操作以及设备故障的排除等方面进行现场培训，以保证系统管理人员可以独立运行管理。

江苏长江水务各生产厂自控设施常用备品备件清单

| 序号 | 名称 | 型号 | 厂家 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 底板 | 1756-A17 | AB |
| 2 | 底板 | 1756-A4 | AB |
| 3 | CPU | 1756-L61 | AB |
| 4 | 以太网通讯模块 | 1756-EN2T | AB |
| 5 | 电源模块 | 1756-PA75R/A | AB |
| 6 | Controlnet通讯模块 | 1756-CN2R/B | AB |
| 7 | 同步模块 | 1756-RM2 | AB |
| 8 | 同步光纤 | 1756-RMC1 | AB |
| 9 | 数字量输入模块 | 1756-IB32 | AB |
| 10 | 数字量输出模块 | 1756-OB16 | AB |
| 11 | 模拟量输入 | 1756-IF16 | AB |
| 12 | 模拟量输入 | 1756-IF8 | AB |
| 13 | 模拟量输出 | 1756-OF4 | AB |
| 14 | CPU | 1769-L32E | AB |
| 15 | CPU | 1769-L32CR | AB |
| 16 | 数字量输入模块 | 1769—IQ32 | AB |
| 17 | 数字量输出模块 | 1769-OB16 | AB |
| 18 | 数字量输出模块 | 1769—OB32 | AB |
| 19 | 模拟量输入模块 | 1769-IF4 | AB |
| 20 | 模拟量输出模块 | 1769-OF4 | AB |
| 21 | 模拟量输入模块 | 1769-IF8C | AB |
| 22 | 模拟量输出模块 | 1769-OF8C | AB |
| 23 | CPU | 1756-L71 | AB |
| 24 | 模拟量输出模块 | 1756-OF8 | AB |
| 25 | 通讯模块 | MVI56E-MCM | AB |
| 26 | 底板 | 1756-A13 | AB |
| 27 | CPU | 1769-L33ER | AB |
| 28 | 电源模块 | 1769-PA4 | AB |
| 29 | CPU | 1769-L35E | AB |
| 30 | CPU | 140 CPU 671 60 | schneider |
| 31 | 数字量输入模块 | 140 DDI 353 00 | schneider |
| 32 | 数字量输出模块 | 140 DDO 353 00 | schneider |
| 33 | 模拟量输入模块 | 140 ACI04000 | schneider |
| 34 | 模拟量输入模块 | 140 ACI03000 | schneider |
| 35 | 模拟量输出模块 | 140 ACO13000 | schneider |
| 36 | 通讯模块 | 140CRP31200 | schneider |
| 37 | 通讯模块 | 140NOC78000 | schneider |
| 38 | 电源模块 | 140 CPS 114 20 | schneider |
| 39 | 电源模块 | 140 CPS 124 20 | schneider |
| 40 | 底板 | 140XBP00600 | schneider |
| 41 | 底板 | 140XBP01600 | schneider |
| 42 | 底板 | 140XBP01000 | schneider |
| 43 | 4槽底板 | BMEXBP0400 | schneider |
| 44 | 电源模块 | BMXCPS3500 | schneider |
| 45 | CPU | BMEH584040 | schneider |
| 46 | 以太网模块 | BMENOC0301 | schneider |
| 47 | 同步光纤 | 490NAC0100 | schneider |
| 48 | 12槽底板 | BMEXBP1200 | schneider |
| 49 | 远程IO模块 | BMXCRA31210 | schneider |
| 50 | 32点输入模块 | BMXDDI3202K | schneider |
| 51 | 32点输出模块 | BMXDDO3202K | schneider |
| 52 | 8点模拟量输入模块 | BMXAMI0810 | schneider |
| 53 | 8点模拟量输出模块 | BMXAMO0802 | schneider |
| 54 | 高性能型控制器-Premium Box | HMIG3U | schneider |
| 55 | 15"Smart显示屏幕 | HMIDT732 | schneider |
| 56 | 16点输入模块 | BMXDDI1602 | schneider |
| 57 | 16点输出模块 | BMXDDO1602 | schneider |
| 58 | 4点模拟量输入模块 | BMXAMI0410 | schneider |
| 59 | 4点模拟量输出模块 | BMXAMO0410 | schneider |
| 60 | 500G固态硬盘 |  | 西部数据 |
| 61 | 4G内存条 |  | 金士顿 |
| 62 | 非管理型交交换机 | EDS,非管理型，5电口，DC220V供电 | MOXA |
| 63 | 非管理型交换机 | EDS,非管理型，16电口，DC220V供电 | MOXA |
| 64 | 管理型交换机 | EDS-508A-MM | MOXA |
| 65 | 24V开关电源 | NES-350-24 | 明伟 |
| 66 | 隔离模块 | MCR-1CLP-I/I-00 | Phoenix |

投标（报价）一览表

- 第一水厂以及增压站

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 扬州第一水厂日常维护 | 项 | 1 |  |  | 详见附后项目内容 |
| 1.1 | Contrologix主站维养 | 套 | 8 |  |  | 含触摸屏画面、PLC程序备份；柜内元器件、接线、线缆等检查，设备运行状况检查；柜内设备清扫维护；零星修改；遗留问题，可处理立即处理，不可以处理给出具体解决办法； |
| 1.2 | Compactlogix子站维养 | 套 | 35 |  |  |  |
| 1.3 | Micrologix子站维养 | 套 | 10 |  |  |  |
| 1.4 | UPS维养 | 套 | 10 |  |  | 对UPS进行模拟充放电实验，并给出具体后备时间，以及电池是否更换建议。 |
| 1.5 | 中控设备维养 | 套 | 1 |  |  | 电脑以及中控设备清扫、软件备份； |
| 1.6 | 网络维养 | 套 | 2 |  |  | 网络数据量测试，对异常问题提出可行性解决办法，包括必要的程序修改；（一水厂以及万福水厂） |
| 二 | 增压站自控维保 | 项 | 1 |  |  | 详见附后项目内容 |
| 2.1 | 西湖增压站 | 套 | 1 |  |  | 含触摸屏画面、PLC程序、上位机程序备份；网络数据监测；柜内元器件、接线、线缆等检查，设备运行状况检查；柜内设备清扫维护；零星修改；遗留问题，可处理立即处理，不可以处理给出具体解决办法； |
| 2.2 | 西三环增压站 | 套 | 1 |  |  |  |
| 2.3 | 刘集增压站 | 套 | 1 |  |  |  |
| 三 | 培训费 | 次 | 1 | / |  | 报价含1次理论培训和1次实操培训 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 备注：1、上述总报价应为结算含税价格； 2、更换维修完成后的配件，一律交还厂方; 3、承接方负责整个全厂的自控的维护、维修工作，不得以任何理由拒绝维护维修； 4、承接方施工期间，工具由承接方自理。 |  |  |  |  |

- 头桥水厂

| 序号 | 名称 |  | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 日常维护 |  | 项 | 1 |  |  | 详见附后项目内容 |
| 1.1 | Controllogix主站维养 |  | 套 | 11 |  |  | 含触摸屏画面、PLC程序备份；柜内元器件、接线、线缆等检查，设备运行状况检查；柜内设备清扫维护；零星修改；遗留问题，可处理立即处理，不可以处理给出具体解决办法； |
| 1.2 | Compactlogix子站维养 |  | 套 | 44 |  |  |  |
| 1.3 | S7-1200子站维养 |  | 套 | 2 |  |  |  |
| 1.4 | S7-200子站维养 |  | 套 | 2 |  |  |  |
| 1.5 | Micrologix子站维养 |  | 套 | 4 |  |  |  |
| 1.6 | UPS维养 |  | 套 | 10 |  |  | 对UPS进行模拟充放电实验，并给出具体后备时间，以及电池是否更换建议。 |
| 1.7 | 中控设备维养 |  | 套 | 1 |  |  | 电脑以及中控设备清扫、软件备份；； |
| 1.8 | 网络维养 |  | 套 | 1 |  |  | 网络数据量测试，对异常问题提出可行性解决办法，包括必要的程序修改 |
| 二 | 培训 |  | 次 | 1 | / |  | 报价含1次理论培训和1次实操培训 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 备注：1、上述总报价应为结算含税价格； 2、更换维修完成后的配件，一律交还厂方; 3、承接方负责整个全厂的自控的维护、维修工作，不得以任何理由拒绝维护维修； 4、承接方施工期间，工具由承接方自理。 |  |  |  |  |  |

- 第四水厂（含瓜洲水厂）

| 序号 | 名称 |  | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 日常维护 |  | 项 | 1 |  |  | 详见附后项目内容 |
| 1.1 | Quantum+主站 |  | 套 | 9 |  |  | 含触摸屏画面、PLC程序备份；柜内元器件、接线、线缆等检查，设备运行状况检查；柜内设备清扫维护；零星修改；遗留问题，可处理立即处理，不可以处理给出具体解决办法； |
| 1.2 | 远程IO站维养 |  | 套 | 6 |  |  |  |
| 1.3 | 子站维养 |  | 套 | 21 |  |  |  |
| 1.4 | UPS维养 |  | 套 | 11 |  |  | 对UPS电池进行检测，并给出参考后备时间，以及电池是否更换建议。 |
| 1.5 | 中控设备维养 |  | 套 | 1 |  |  | 含8台中控电脑、1台服务器、软件，电脑以及中控设备清扫、软件备份；； |
| 1.6 | 网络维养 |  | 套 | 1 |  |  | 网络数据量测试，对异常问题提出可行性解决办法，包括必要的程序修改 |
| 二 | 培训 |  | 次 | 1 | / |  | 报价含1次理论培训和1次实操培训 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 备注：1、上述总报价应为结算含税价格； 2、更换维修完成后的配件，一律交还厂方; 3、承接方负责整个全厂的自控的维护、维修工作，不得以任何理由拒绝维护维修； 4、承接方施工期间，工具由承接方自理。 |  |  |  |  |  |

#### 湖西水厂

| 序号 | 名称 |  | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 日常维护 |  | 项 | 1 |  |  | 详见附后项目内容 |
| 1.1 | 1756主站 |  | 套 | 8 |  |  | 含触摸屏画面、PLC程序备份；柜内元器件、接线、线缆等检查，设备运行状况检查；柜内设备清扫维护；零星修改；遗留问题，可处理立即处理，不可以处理给出具体解决办法； |
| 1.2 | 子站维养 |  | 套 | 15 |  |  |  |
| 1.3 | UPS维养 |  | 套 | 7 |  |  | 对UPS电池进行检测，并给出参考后备时间，以及电池是否更换建议。 |
| 1.4 | 中控设备维养 |  | 套 | 1 |  |  | 含4台中控电脑、4台服务器、软件，电脑以及中控设备清扫、软件备份；； |
| 1.5 | 网络维养 |  | 套 | 1 |  |  | 网络数据量测试，对异常问题提出可行性解决办法，包括必要的程序修改 |
| 二 | 培训 |  | 次 | 1 | / |  | 报价含1次理论培训和1次实操培训 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 备注：1、上述总报价应为结算含税价格； 2、更换维修完成后的配件，一律交还厂方; 3、承接方负责整个全厂的自控的维护、维修工作，不得以任何理由拒绝维护维修； 4、承接方施工期间，工具由承接方自理。 |  |  |  |  |  |