江苏长江水务股份有限公司

2022年度第一水厂刮泥机维修保养

框架协议招标文件

招     标     人：江苏长江水务股份有限公司

发   放   日  期：  2021年 11 月   9日

- 前  附  表

| 序号 | 项 目 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 江苏长江水务股份有限公司第一水厂刮泥机维修保养 |
| 2 | 招标方式 | 公开招标 |
| 3 | 招标内容 | 第一水厂刮泥机2022年维修保养 |
| 4 | 质保期与支付条件 | 支付条件：实际发生工作量以现场签单为准。 |
| 5 | 招标控制价 | 年保养控制价：9.5万，维修价按照实际发生工作量为准，以维保备件报价为结算依据（清单附件二）。 |
| 6 | 交货期/供货期 | 实施必须根据长江水务确定的时间按时完成。 |
| 7 | 目的地 | 江苏长江水务股份有限公司第一水厂 |
| 8 | 服务单位 | 江苏长江水务股份有限公司 |
| 9 | 投标文件份数 | 正本一份，副本一份 |
| 10 | 投标有效期 | 从投标截止日起90天内有效，如中标有效期延止合同终止。 |
| 11 | 投标截止时间 | 2021年 11 月 17 日下午15:00（北京时间） |
| 12 | 投标文件递交 | 扬州市文汇东路249号 江苏长江水务股份有限公司安保运营处 |
| 13 | 开标会 | 时间另行通知，江苏长江水务股份有限公司宝带五楼会议室 |
| 14 | 标书装订及密封要求 | 所有封袋上应写明招标人名称、工程名称及投标人的名称。 所有投标文件都必须在封袋加盖投标单位公章及其法定代表人或授权委托人签字 。 |
| 15 | 其他 | - 下文中与“前附表”内容不一致的，以“前附表”为准； - 本招标文件的解释权属于江苏长江水务股份有限公司 |
| 16 | 联系方式 | 招标人：江苏长江水务股份有限公司 地 址：扬州文汇东路249号 电 话：0514-82980051 联系人： 张新培 |

一、总    则

1、招标项目概况

1.1江苏长江水务股份有限公司第一水厂刮泥机设备维修、保养，刮泥机及排泥系统系统安全可靠的运行，杜绝生产安全隐患。现招标合格供应商对第一水厂刮泥机系统设备进行2022年度维修保养相关事项招标。

1.2 本次招标周期为3年，每年年底进行工作量审计结算，2024年底重新招标。

2、投标费用

2.1投标人应承担其编制投标文件与递交投标文件所涉及的一切费用。不管投标结果如何，招标人对上述费用不负任何责任。

3、保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

二、招标涉及设备及维保相关要求。

1、本次招标范围为扬州第一水厂刮泥机系统设备2022年度维修保养。具体范围详见“维修内容和要求”。

3、投标人的资格要求：

1）投标人必须是在中国境内注册取得营业执照、税务登记证、组织机构代码证等资质文件或内容。

2）具有本招标项目所要求的相关资质、能力、业绩，有同类维保施工业绩者优先考虑，投标时需提供相关合同证明文件。

3）具有良好的信誉和无不正当竞争行为。

4）投标人需要提交供AAA级信用企业证书、环境管理体系ISO：14001认证、质量管理体系ISO：9001认证、职业健康安全管理体系ISO45001认证、信用等级证书、资信等级证书、重合同守信用证书、质量服务信誉证书、诚信经营示范单位证书、诚信企业家荣誉证书。

三、投标须知：

1、投标人代表若不是法定代表人的，应提供法定代表人授权书原件。

2、现场查勘：各投标单位自行组织查勘，事先须与联系人联系后安排。

3、以上资格证明文件若为复印件均应加盖投标人公章，原件在评审时备查。投标人应按招标要求提交原件，未按时提交合法有效原件的投标人，评标委员会将对其作不利的评审。

四、投标文件的密封与递交

1、投标文件的份数和签署

投标文件应使用不能擦去的墨水书写或打印，由投标人加盖法人公章和法定代表人或法定代表人委托的代理人印鉴或签字。

2、投标文件的密封与标志

所有封袋上都应写明招标人名称、工程项目名称、投标人名称等；

所有投标文件都必须在封袋上加盖投标单位公章及其法定代表人或授权委托人的签字。

3、投标截止期

3.1投标人应在投标须知中规定的时间之前将投标文件递交到招标文件前附表指定地点。

4、投标文件的修改与撤回

4.1投标人可以在递交投标文件以后，在规定的投标截止期之前，以书面形式向招标人递交修改或撤回其投标文件的通知。在投标截止期以后，不得更改、撤回投标文件。

4.2投标文件的修改应按本文件相关条款规定的要求编制、密封、标志和递交（密封袋上应标明“修改”字样）。

4.3投标截止以后,在投标有效期内，未确定中标人前，投标人不得撤回投标文件。

五、评标

投标文件的评审工作在评标监督小组的监督下，由评标委员会负责进行。评标委员会的成员必须符合法律法规有关规定。评标委员会成员应认真阅读投标文件，严格依据国家和省市招标投标的法律法规精神和本招标文件规定的评标标准和方法进行评审、依法独立评标不得带有任何倾向性。评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

1.1评标委员会

评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由有关技术、经济等方面的专家组成。

1.2评审程序

评标按照下列程序进行：1）评标准备；2）初步评审；3）详细评审；4）推荐中标候选人，撰写评标报告。

1.3评标准备

1.3.1评标委员会成员签到

评标委员会成员到达评标现场时应在签到表上签到以证明出席。

1.3.2 评标委员会的分工

评标委员会首先推选一名评标委员会负责人。评标委员会负责人负责评标活动的组织领导工作。评标委员会负责人在与其他评标委员会成员商议的基础上可以将评标委员会划分为技术组和商务组。

1.3.3 熟悉文件资料

评标委员会成员应认真研究招标文件，了解和熟悉招标目的、招标范围、主要合同条件、技术标准和要求、质量标准和工期要求，掌握评标标准和方法，熟悉本章及附件中包括的评标表格的使用，如果本章及附件所附的表格不能满足评标所需时，评标委员会应补充编制评标所需的表格，尤其是用于详细分析计算的表格。未在招标文件中规定的标准和方法不得作为评标的依据。

1.4初步评审

1.4.1响应性评审

1.4.2算术错误修正

1.4.3澄清、说明或补正

在初步评审过程中，评标委员会应当就投标文件中不明确的内容要求投标人进行澄清．

1.5投标过程中出现下列情况之一的将作为无效投标处理：

1、投标书未加盖单位法人章，无法定代表人或其授权委托人的签字；

2、投标文件载明的货物包装方式、检验标准和方法等不符合招标文件的要求；

3、投标文件提出了不能满足招标文件要求或招标人不能接受的工程验收、计量、价款结算支付办法；

4、经评标委员会认定投标人的投标报价低于成本价的；

5、投标人未按照招标文件的要求提供必须提交的相关资料的；

6、投标文件附有招标人不能接受的条件。

六、评标细则（满分100分）

本次评标采用综合评分法，评标委员会通过对商务、技术等因素的综合评审进行打分，综合得分最高的投标人排名第一，依此类推确定排名顺序，按排名顺序先后推荐为中标候选人。

本次评标按百分制评分，其中商务评审为60分，技术评审为40分。具体评分细则如下：

总则

评委会成员应严格按下列具体评审内容及相应分值客观、公正地进行评分。计算每个投标人的得分时，对所有评委的评分计算算术平均值作为该投标人的最终得分。

<一>、商务评审得分（满分60分）

1）报价评审得分                                   　       （满分25分）

A．报价得分（满分35分）：以所有有效投标人评标价的算术平均值（如投标人超过5家（含5家），则去掉一个最高价和一个最低价后计算算术平均值）下浮2%作为基准价得满分35分，其余投标人的评标价与基准价相比，投标人评标价每高基准价2%扣1分，每低基准价2%的扣0.5分，最多扣10分（保留两位小数）。

B.报价合理性得分：主要评审投标报价中各组成单价的合理程度，重点评比金额占总价比重较大的单价合理程度。              　                        （满分5分）

- 商务条款评审得分                                          （满分2分）

对各家的投标文件进行按“投标文件格式”进行符合性检查，如不符合“投标文件格式”作为无效投标文件处理。

3）时间响应得分                                              （满分2分）

评委会将根据维修服务的响应时间及方式等进行打分。

4)信用证书得分                                                （满分20分）

投标人提交供AAA级信用企业证书、环境管理体系ISO：14001认证、质量管理体系ISO：9001认证、职业健康安全管理体系ISO45001认证、信用等级证书、资信等级证书、重合同守信用证书、质量服务信誉证书、诚信经营示范单位证书、诚信企业家荣誉证书，每提供一样得2分，最高得20分

5)业绩得分                                                     （满分 6分）

根据设备维保商至2016年6月-2021年12月提供液压往复式刮泥机销售业绩情况进行评审,每份单项合同达10万元及以上得2分，依次类推，最高得6分。（投标文件中提供合同或用户证明复印件，原件备查）。

<二>、技术评审得分（满分40分）

1、技术文件编制齐全性和响应性                                  （满分2分）

有技术参数响应表，得2分，没有不得分。

2、维保方案                                                    （满分30分）

1）提供针对一水厂往复式刮泥机的维修保养详细方案。

3、现场技术培训。（满分8分）

根据编制的培训内容深度、广度、实用性、常见故障的处理等方面打分。

七、定标

1、评标委员会完成评标后，应当向招标人提出书面评标报告，阐明评标委员会对各投标文件的评审和比较意见，并按照招标文件中规定的评标方法，推荐3名有排序的合格中标候选人。

2、排序原则：（1）能够满足招标文件的实质性要求；（2）经评审的评分由高向低。如出现分数相同，取价格低的投标人。

3、确定中标人的原则：招标人按照评委会的书面评标报告中的中标候选人排序，确定排名第一的为中标人。当排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，招标人可以确定排名第二的中标候选人为中标人；排名第二的中标候选人因同样的原因不能签订合同的，招标人可以确定排名第三的中标候选人为中标人。

八、主要合同条款：

1、工程质量以及设施要求

2、供应商对质量负责的条件和期限。

3、服务地点、方式（按需方要求至指定地点）。

涉及运输方式及到达站、港费用负担（供货方负担）。包装物（若有）的供应及回收包装标准。

4、验收标准和提出异议期限：若达不到标准要求，所发生的一切后果及费用由投标方承担。

5、结算方式：实际发生工作量以现场签单为准。

6、违约责任。

解决合同纠纷的方式：因履行本合同发生争议，如当事人协商不成，由（一）提交仲裁委员会。（二）起诉至当地法院裁决。

7、其他约定事项。

九、技术要求：

1、基本情况：扬州第一水厂往复式刮泥机于2013年安装并投入使用，使用时间已经超过8年，现急需要对整个系统进行全面的检查，并对相应设备和器件进行必要的维修保养。

2、主要设备： 刮泥机8台

液压站4只

控制柜4套

液压缸 8套

电磁阀组48套

- 维保投标单位，必须到现场了解设备状况，根据实际情况与出厂技术规范，给出维保方案，方案必须全面详细切实可行，思路清晰，必要时，说明理由。

- 设备维保时先进行一次全面的现状检测分析，提交现状评估报告，将需要更换的器件列出材料清单，给业主进行书面确认，确认后进行更换。维保后设备各项运行技术指标达到出厂标准，提交维保后最终书面调试报告。

- 提供常用备品备件的清单和单价（包含服务费用，不计入总价），作为本次维保最终结算的依据，备品备件的价格作为价格合理性得分的依据之一，所提供配件必须为原厂正宗产品。

- 以一年为周期强制更换滑鞋、滑板、轴套，检查加固支架及传动系统；两年为周期更换轴杆（维保过程中发现磨损情况要及时更换）

附件一：第一水厂往复式刮泥机系统2021年度维护保养事项

（仅供参考，投标单位需至第一水厂现场实际勘查）

| 设备名称 | 数 量 | 单 位 | 维保事项 | 维保周期 | 年保养总量 | 单位 | 每台刮泥机保养内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 液 压 往 复 式 刮 泥 机 及 气 升 排 泥 装 置 | 8 | 台 | 液压站 | 6次/年 | 48 | 台 | 1.检查电机运行是否正常 2.检查电机轴承与高压油泵连接处是否有异响 3.检查回油滤芯器是否堵塞 4.检查回油压力表工作是否正常 5.检查转向阀工作是否正常 6.检查调速阀工作运行是否正常 7.检查调压阀压力是否在规定范围内，如高过设备设定80kg压力上线，要调节压力阀、是压力降低与80kg以下，同时更改延长排泥设定时间。 8.检查电磁阀转向线圈是否工作良好 9.检查电磁阀开关是否能够正常工作 10.检查液压油是否低于设备规定最低液位 11.检查液压油是否需要更换、规定1年半更换一次 12.检查油位低报警器是否工作正常 13.检查油温加热器是否运行正常 14.清洁液压站表面灰尘 |  |
|  |  |  | 液压高压油管 | 6次/年 | 48 | 台 | 1.检查高压油管接头是否有松动、漏油现象 2.检查高压油管管壁是否有磨损、如磨损严重需更换油管，油管使用寿命为3年 |  |
|  |  |  | 液压缸 | 6次/年 | 48 | 台 | 1.检查液压缸油封磨损状况、是否漏油 2.检查活塞撑杆与液压缸连接处丝牙是否有退丝现象 3.检查液压缸缸体固定耳朵螺栓是否有松动 4.检查液压缸固定座螺栓是否有松动 5.检查液压缸行程开关灵敏度 6.检查行程开关运行时间是否在规定范围内、退出10秒、拉回30秒。 7.检查液压缸密封圈是否漏油 |  |
|  |  |  | 控制柜 | 6次/年 | 48 | 台 | 1.检查刮泥机运行设定时间是否合理 2.检查气提排泥运行设定时间 是否合理 3.检查触摸屏操作是否正常 4.检查油温控制器运行是否正常 5.清洁控制柜污渍 6.检查控制柜电器元件使用状况 7.检查行程开关是否有信号 8.检查线路是否老化及破损 9.检查PLC控制是否正常 10.检查通讯模块是否正常 |  |
|  |  |  | 气提电磁阀箱 | 6次/年 | 288 | 台 | 1.检查气提排泥电磁阀线圈是否能够正常开关 2.检查气提排泥手动阀控制排泥量及开启情况 3.检查扰动阀是否正常工作 4.检查电磁阀组各部件是否漏气 5.检查手动阀组各部件是否漏气 6.清洁电磁阀组表面灰尘 |  |
|  |  |  | 排泥罩 | 6次/年 | 288 | 台 | 1.检查排泥罩固定螺丝是否松动 2.检查排泥管是否堵塞 3.检查排泥管排泥量 4.检查排泥罩是否有开焊、喷泥现象 |  |

附件二：扬州一水厂往复式刮泥机维修备件、人工一览表

按单位报价，后续按实计算

附表一：人工工日

| 编号 | 项目名称 | 单位 | 工日单价（元） | 人工工日 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 焊工 | 天 |  |  |
| 2 | 维修工 | 天 |  |  |
| 附表二：机械台班 |  |  |  |  |
| 编号 | 项目名称 | 单位 | 单价（元） |  |
| 1 | 吊车 | 次 |  |  |
| 2 | 叉车 | 次 |  |  |
| 3 | 工人用车（油费、高速过路费） | 次 |  |  |
| 4 | 出差旅费 | 天 |  |  |

附表三：常用材料

| 编号 | 项目名称 | 单位 | 单价（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 冷却器 | 只 |  |  |
| 2 | 活塞撑杆 | 只 |  |  |
| 3 | 40x40x4t角钢 | 只 |  |  |
| 4 | 化学药剂 | 只 |  |  |
| 5 | 触摸屏 | 只 |  |  |
| 6 | PLC程式控制器 | 只 |  |  |
| 7 | DO8点输出模块 | 只 |  |  |
| 8 | CP243-1 ENTHERNET | 只 |  |  |
| 9 | 绝缘变压器 | 只 |  |  |
| 10 | 总开关 | 只 |  |  |
| 11 | 电机开关 | 只 |  |  |
| 12 | 加热器开关 | 只 |  |  |
| 13 | 控制电源 | 只 |  |  |
| 14 | 接触器 | 只 |  |  |
| 15 | 热继电器 | 只 |  |  |
| 16 | 熔断器 | 只 |  |  |
| 17 | 熔断器 | 只 |  |  |
| 18 | 温控器 | 只 |  |  |
| 19 | 电源指示灯 | 只 |  |  |
| 20 | 24V电源模块 | 只 |  |  |
| 21 | 中间继电器 | 只 |  |  |
| 22 | 黑色按钮 | 只 |  |  |
| 23 | 紧停按钮含护圈 | 只 |  |  |
| 24 | 排气风扇 | 只 |  |  |
| 25 | 温控开关 | 只 |  |  |
| 26 | 电机 | 只 |  |  |
| 27 | 调压阀 | 只 |  |  |
| 28 | 液压总程 | 只 |  |  |
| 29 | 调速阀 | 只 |  |  |
| 30 | 底部过滤器 | 只 |  |  |
| 31 | 回油过滤器 | 只 |  |  |
| 32 | 液压环保油 | 只 |  |  |
| 33 | 油泵 | 只 |  |  |
| 34 | 液压油管 | 只 |  |  |
| 35 | 刮泥机活塞装置 | 只 |  |  |
| 36 | 化学螺栓 | 只 |  |  |
| 37 | 短传动销 | 只 |  |  |
| 38 | 长传动轴 | 只 |  |  |
| 39 | 刮板 | 只 |  |  |
| 40 | 连接器 | 只 |  |  |
| 41 | 限位开关 | 只 |  |  |
| 42 | 不锈钢罩 | 只 |  |  |
| 43 | 缓冲罩 | 只 |  |  |
| 44 | 排泥电磁阀 | 只 |  |  |
| 45 | 排泥手动阀 | 只 |  |  |
| 46 | 三脚架 | 只 |  |  |
| 47 | 耐磨环 | 只 |  |  |
| 48 | 开口销 | 只 |  |  |
| 49 | 中心轴（6m） | 只 |  |  |
| 50 | 滑管 | 只 |  |  |
| 51 | 滑鞋 | 只 |  |  |
| 52 | 耐磨板 | 只 |  |  |
| 53 | 斜撑 | 只 |  |  |
| 54 | 滑行板 | 只 |  |  |
| 55 | 水平推杆 | 只 |  |  |
| 56 | 电焊条不锈钢304 | KG |  |  |
| 57 | 膨胀M12螺栓 | 只 |  |  |
| 58 | M14螺栓x120mm | 只 |  |  |
| 59 | 不锈钢钢板1000mmx1500mmx10mm | 只 |  |  |
| 60 | 压力表 | 只 |  |  |
| 61 | Φ20手动阀 | 只 |  |  |
| 62 | 电磁阀线圈 | 只 |  |  |

未列举项目，双方协商，逐步善。