江苏长江水务股份有限公司消防系统维护保养项目

公开招标文件

江苏长江水务股份有限公司

2023年1月

目 录

第一章 招标公告	3

第二章 投标人须知	5

第三章 合同条款及格式	9

第四章 项目需求	12

第五章 评标方法及评标标准	19

第六章 投标文件格式	21

# 第一章 招标公告

- 江苏长江水务股份有限公司（以下简称“采购人”）就江苏长江水务股份有限公司办公楼消防系统维护保养项目进行公开招标，现欢迎符合相关条件的供应商投标。

- 一、招标项目名称及编号

项目名称：江苏长江水务股份有限公司办公楼消防系统维护保养项目

二、招标项目简要说明及预算金额

- 1、为保证应急维修及时，维保单位消防维保人员须具有相应的消防职业资格证书。

- 2、江苏长江水务股份有限公司所有与消防相关的火灾自动报警系统、自动喷淋灭火系统、消防供水设施、室内外消火栓灭火系统、消防泵房及控制系统(含湿式报警房、消防水箱)、消防广播系统及消防联动控制系统、消防对讲系统、防排烟系统、防火分隔系统、气体灭火系统、应急照明和疏散指示标志、所有消防设施设备管路、线路等消防设施设备的维修保养、设备清洁和运行管理(含所有维修工具设备器具费、调试费和人工费)。

- 3、最高限价： 8 万/年。

- 4、本项目服务期限：2年，合同期满，如需续保，经乙方申请，甲方同意，且经考核合格，在标的不变、价格不变的情况下（政府指导价人工费调整可以协商按政府指导价人工费调整），可续签一年。

三、供应商应具备下列资格条件，并提供证明材料（包括但不限于）：

（一）符合政府采购法律法规规定的条件：

1 投标函(原件)

2若法定代表人参加投标的，须提供本人身份证复印件；若授权代表参加的，须提供《法人授权书》原件和授权代表身份证复印件

3营业执照副本(复印件加盖投标人公章)

（二）采购人根据本项目要求规定的特定条件：无

（三）拒绝下述供应商参加本次采购活动：

（1）供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（四）集中考察或召开答疑会：

集中勘察时间2023年 1 月 11 日9:30前，集中地点：江苏长江水务股份有限公司办公楼（扬州市文汇东路249号），逾期不予受理，先后对办公区和生活区进行现场消防设备设施勘查和答疑。

（五）本项目不接受联合体投标；

四、招标文件提供信息

招标文件提供及公告期限：自招标公告在“江苏长江水务网” 发布之日起5个工作日。招标文件在“江苏长江水务网”上免费下载。如供应商未按上述要求去做，将自行承担所产生的风险。有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“扬州市政府采购网”发布的信息或更正公告。

五、投标文件接收信息

投标文件接收开始时间：2023年1月 6日 上午 9 :00

投标文件接收截止时间：2023年 1月12日 上午 9 :30

投标文件接收地点：江苏长江水务股份有限公司安保运营处509, 扬州市文汇东路249号

- 六、开标有关信息

开标时间：2023年1月13日 上午 9 :30

开标地点：江苏长江水务股份有限公司办公楼开标室, 扬州市文汇东路249号

- 七、本次招标联系事项

(一)江苏长江水务股份有限公司

联系人：

电话：                                              传真：0514-

地址：扬州市文汇东路249号安保运营处509             邮政编码：225500

八、投标文件制作份数要求

一式贰份(一份正本，一份副本)

# 第二章 投标人须知

#### 1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式。

#### 2、投标人

#### 2.1 本招标文件中“供应商”，即“投标人”，是指参加投标竞争，并符合招标文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。

#### 2.2合格的投标人

2.2.1 满足招标公告中供应商的资格条件要求的规定。

2.2.2 满足本文件实质性条款的规定。

#### 3、适用法律

#### 3.1 本次招标及由此产生的合同，受中华人民共和国有关法律法规制约和保护。

4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，

#### 5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

#### 6、招标文件构成

6.1 招标文件有以下部分组成：

（1）招标公告

（2）投标人须知

（3）合同条款及格式

（4）项目需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件做出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

#### 7、招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止日期的十日前按投标邀请中的通讯地址，以书面形式通知招标人。

#### 8、招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，招标人可以对招标文件进行修改。

#### 9、投标文件的语言、度量衡单位、货币和编制

9.1投标文件以及投标人与代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

9.3投标人应使用人民币报价。

9.4投标文件应字迹清楚、内容齐全、不得涂改。如有修改，修改处须有投标人加盖公章和法定代表人或其授权代表签字。

#### 10、投标文件构成

10.1 投标人编写的投标文件应包括：资信证明文件、投标函与分项报价表等部分；

#### 11、证明投标人资格及符合招标文件规定的文件

11.1投标人应按要求提交资格证明文件及符合招标文件规定的文件。

#### 12、供货一览表和投标配置与分项报价表

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标一览表、投标配置与分项报价表

12.3有关费用处理

招标报价采用总承包方式，投标人的报价应包括培训费、运行维护费用、税金、为完成本项目发生的费用，招标文件中另有规定的除外。

#### 13、投标函和投标一览表

投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、投标一览表。

#### 14、投标有效期

投标有效期为代理机构规定的开标之日起六十（60）天。

#### 15、投标文件份数和签署

18.1 投标人应严格按照招标公告和招标文件要求的份数准备投标文件

#### 16、投标文件的密封和标记

投标人应将投标文件正本和副本密封，不论投标人中标与否，投标文件均不退回。

#### 17、开标

招标人将在招标公告中规定的时间和地点组织开标。

#### 18、评标委员会

开标后，招标人将自已组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

评委会由招标人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合有关规定。

评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。

#### 19、评标过程的保密与公正

公开开标后，直至签订合同之日止，凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、代理机构工作人员均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

#### 20、投标的澄清

评标期间，为有助于对投标文件的审查、评价和比较，评委会有权要求投标人对其投标文件进行澄清。

#### 21、对投标文件的初审

投标文件初审分为资格检查和符合性检查。

资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由招标人对投标文件中的资格证明文件进行审查。并将审查结论以书面形式向评委会反馈。

符合性检查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求做出响应。

在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。

如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝。

#### 22、无效投标、废标及投标人不足三家的处理

无效投标条款

1未按照招标文件规定要求密封、签署、盖章的；

2投标人不具备招标文件中规定资格要求的；

3投标人的报价超过了采购预算或最高限价的；

4未通过符合性检查的；

废标条款：

1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

2投标人的报价均超过采购预算或最高限价；

3出现影响采购公正的违法、违规行为的；

#### 23、确定中标单位

评委会根据本招标文件规定评标方法与评标标准向采购人推荐出中标候选人。

24、中标通知书

中标结果确定后，招标人将向中标供应商发出中标通知书。

中标供应商收到中标通知书后，应签字确认中标通知书已收到。若无回复，则公告后视同中标供应商已经知悉并同意接受。

中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。

#### 25、 签订合同

中标供应商应按中标通知书规定的时间、地点,按照招标文件确定的事项与采购人签订维保合同，

招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

签订合同后，未经采购人同意，中标供应商也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同，中标供应商的履约保证金将不予退还。转包或分包造成采购人损失或致使合同履行中发生违约现象的，中标供应商应承担赔偿责任。

采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件，不得与中标人私下订立背离合同实质性内容的协议。所签订的合同不得对招标文件确定事项和中标人投标文件作实质性修改。

# 第三章 合同条款及格式

以下为中标后签定本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改。关于专用条款将由采购人与中标人结合本项目具体情况协商后补充，但补充内容对招标文件和投标文件以及通用条款，不得作实质性修改。

- 维保合同（服务）

项目名称：

编号：

甲方（采购人）：                     乙方（中标人）：

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国合同法》等法律法规的规定，甲乙双方按照江苏长江水务股份有限公司关于本项目招标结果签订本合同。

1、合同标的

乙方根据甲方需求，提供下列服务：江苏长江水务股份有限公司办公区域所有与消防相关的火灾自动报警系统、自动喷淋灭火系统、消防供水设施、室内外消火栓灭火系统、消防泵房及控制系统(含湿式报警房、消防水箱)、消防广播系统及消防联动控制系统、消防对讲系统、防排烟系统、防火分隔系统、气体灭火系统、应急照明和疏散指示标志、所有消防设施设备管路、线路等消防设施设备的维修保养、设备清洁和运行管理(含所有维修工具设备器具费、调试费和人工费)。

服务内容等要求详见招投标文件。

2、合同总金额

2.1 本合同金额为（大写）：___________________元人民币（¥_____元）。

2.2 本合同总金额包括乙方提供的服务及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。

2.3 在招标文件未列明，而乙方认为履行本合同必需的费用也包含在合同总金额中。

2.4 本合同总金额还包含乙方提供的伴随服务/售后服务费用。

3、组成本合同的有关文件

3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供服务的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文或资料提供给任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

3.3 关于本项目政府采购的招投标文件或与本次采购活动方式相适应的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，这些文件包括但不限于：

（1）投标响应文件；               （2）投标报价文件；

（3）项目组人员表                 （4）服务承诺；

（5）中标通知书；

4、维保期

2023年01月01日至2024年12月31日，计24个月。合同期满，乙方有续保意向，须提前二个月提出申请，经甲方考核合格，在甲方同意的情况下可续签一年。

5、维保费用支付

1 本合同项下所有款项均以人民币支付。

2 本合同项下的采购资金由甲方支付，付款前乙方向甲方开具发票。

3 甲方付款方式：

合同经双方签字盖章后即生效。乙方按合同要求进行维保，维保期满6个月后，消防设施、设备运行正常无安全隐患，甲方向乙方支付50%年度合同款即维保费人民币大写：人民币大写          ，￥：      元；维保期满一年个月后，消防设施、设备运行正常无安全隐患，甲方余款在年度期满后一个月内，消防设施、设备运行正常无安全隐患，付清本年度余款（以上均不计息）。

乙方在甲方支付合同款项时，乙方承诺其开具正规增值税发票的形式与内容均合法、有效、完整、准确，不开具发票或开具的发票不合格的，甲方有权迟延支付应付款项直至乙方开具合格票据之日，且不承担任何违约责任，且乙方的各项合同义务仍应按合同约定履行。

在维护保养期间更换配件、材料按单价计算，即所有的设施、设备费用由甲方承担。

6、税费

本合同执行过程中所产生的一切相关税费均由乙方负担。

7、不可抗力事件处理

在合同有效期内，甲乙双方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。不可抗力，是指不能预见、不能避免且不能克服的客观情况，例如战争、严重的地震、洪水等，但一方违约或疏忽导致合同不能履行的不属于不可抗力因素。

8、争议解决

因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决；如果协商不能解决争议，甲乙双方同意采取下列两种方式的第（ 2 ）种方式解决争议：

（1）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼，适用中华人民共和国法律；

（2）向扬州仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

9、合同其它

18.1 乙方应诚实信用，严格按照招标文件要求和投标承诺履行合同，不向甲方进行商业贿赂或者提供不正当利益。

18.2 合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

18.2本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

18.3 本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执一份。

甲方：               	                   乙方：

地址：				                   地址：

法定代表人：                             法定代表人：

联系电话：                               联系电话：

日期：      年    月    日               日期：      年    月    日

# 第四章 项目需求

一、项目概况

为确保公司区域消防设施正常运行，确保公司区域内正常工作秩序的稳定，保护全体员工的生命财产安全，根据《江苏省消防设施检测规程》等消防设施维护保养标准，负责公司区域消防设施维护保养，应请报价单位认真阅读内容并报价。

公司向报价单位提供需维保的建筑工程项目的图纸（电子文档），报价单位应现场踏勘，如发现与现场与图纸不符，在报价之前与甲方联系。如未与甲方联系，甲方认定报价单位报价涵盖现场所有消防设施、设备。即甲方现场的所有消防设施、设备均在校方的维保范围。

甲方提供维保的建筑工程项目的内容情况：

| （一）、江苏长江水务消防系统维护保养内容 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 楼幢名称 | 项目内容 |  |  |  |  |  | 备注 |
|  |  | 消防报警 | 水源、泵房报警阀等 | 消火栓系统 | 喷淋系统 | 防排烟 | 防火分隔 |  |
| 1 | 1#办公楼 | ★ | ★ | ★ |  | ★ | ★ |  |
| 2 | 2#办公楼 | ★ | ★ | ★ |  | ★ | ★ |  |
| 3 | 4#检验楼 | ★ | ★ | ★ |  | ★ | ★ |  |
| 4 | 消防无负压泵房 | ★ | ★ | ★ |  |  |  |  |
| 5 | 东侧办公楼 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |  |
| 6 | 消防泵房 |  | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |  |
| 7 | 消防控制室 | ★ |  |  |  |  | ★ |  |
| 8 | 消防值班室 | ★ |  |  |  |  | ★ |  |
| 9 | 5#办公楼 | ★ |  | ★ |  |  | ★ |  |
| 10 | 6#办公楼 | ★ |  | ★ |  |  | ★ |  |
| 11 | **** |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | **** |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | **** |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | **** |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | **** |  |  |  |  |  |  |  |

注：“★”为需要维保的项目。

（二）、维护保养技术要求

1、火灾自动报警系统及联动控制系统的维护保养

（1）外观检查（每月一次）

a备用电源及紧急电源检查；

b烟感报警器自动检测；

c主机及中继器检测；

d 手动按钮检测；

e音响装置检测。

（2）技能情况检查（每月一次）

a备用电源及紧急电源检查；

b主机及中继器检测；

c烟感探测器进行加烟实验，确认确实发出警报，每月实验不少于总数的20%；

d手动按钮：确认使用报警按钮及电话时工作是否一切正常；

e蓄积功能：进行探测器的动作实验：确认到显示火灾时经过的时间是否正确，另通过手报按钮报警时确认动作是否正确。

(3)功能检查（每月一次，如发现控制按钮损坏，应及时更换）

a备用电源及紧急电源检查；

b主机及中继器检测；

c蓄积功能；

d手报按钮；

e探测器检查。

(4)联动实验检查（每季度一次）

a联动末端设备（消防稳压泵、消火栓、正压送风、排烟风机及消防广播系统）；

b联动中继器的检查是否正常工作。

(5)综合检查（每季度一次）确认如下事项：

a综合动作：切换至使用紧急电源时，对任意的探测器进行加烟实验，火灾是否报警及音响装置是否正常；

b地区音响装置的音压进行音响装置实验，音响是否在规定值之上；

c感烟探测器进行敏感度实验，敏感度是否正常；

d进行同时动作实验时，功能是否正常。

2、自动喷水系统的维护检查标准

(1)喷头的维护

每季度对喷头进行一次外观检查，发现有漏水、腐蚀、玻璃球变化或玻璃球内液体数量减少、喷头周围的无影响喷头动作或洒水的障碍物等现象，应立即更换。

(2)水源及供水设施的维护

每年对水源的供水能力进行一次测定，看是否符合设计要求，消防水池、消防水箱每季度检查一次，对消防用水不被他用的保证措施进行检查，发现不能保证消防用水的要立即报告，进行处理。喷淋水泵加强电动机和水泵的维护，定期进行保洁和加注润滑油，喷淋水泵为电动驱动的每季度手动启动运转一次。喷淋水泵的启动试验：一是通过末端试水装置放水启动消防水泵。二是用控制中心启动按扭启动消防水泵。喷淋水泵接合器的接口及附件每季度检查一次，保证接口完好、无漏水、闷盖齐全，每年利用消防车或喷淋泵作一次加压供水试验。

(3)报警阀组的管理维护

电磁阀每季度检查一次，试验启动是否正常，如动作失灵应及时更换。每个季度对报警阀旁的放水试验阀进行放水，验证系统的供水能力和压力开关、水力警铃的报警性能。每季度利用系统的末端放水装置放水，检验水流指示器动作是否正常。

(4)系统模拟试验

通过末端试水装置放水，对系统功能进行检查，打开系统的末端试水装置后，系统应能正常显示如下功能：

a报警阀动作，警铃鸣响；

b水流指示器动作，消防控制中心有信号显示；

c压力开关动作正常，信号阀开启（预作用或干式系统的空气压缩机或排气阀启动），消防控制中心有信号显示；

d电磁阀打开，雨淋阀开启，消防控制中心有信号显示；

e消防水泵自动启动，消防控制中心有信号显示；

f加速排气装置投入运作；

g其他消防联动控制系统投入运行。

(5)稳压泵的维护

每季度对气压罐、水泵、水箱、水箱进出水阀、压力表进行检查，是否有损坏的和渗水的，进行手动、自动稳压试验。

a启动消防泵，当消防水泵为自动消防控制启动时，应模拟自动控制的条件进行启动。设备用泵时，应同时试验主、备泵的切换功能。

b利用手动报警阀上的放水试验阀放水，试验系统的供水情况。

c利用末端放水装置放水，验证水流指示器和压力开关的报警功能、自动启泵功能和信号显示，抽查数量不少于总数的30%。

3、消火栓系统的维护检查标准

(1)、消火栓箱的维护

每季度对其进行一次外观检查，发现有漏水、腐蚀的障碍物等现象，应立即更换。消火栓按钮安装和接线是否牢靠，消火栓水带是否脱胶、霉烂。对消火栓按钮的按下是否报警和联动消防泵。

(2)、水源及供水设施的维护

每年对水源的供水能力进行一次测定，看是否符合设计要求，消防水池、消防水箱每季度检查一次，对消防用水不被他用的保证措施进行检查，发现不能保证消防用水的要立即报告，进行处理。消防水泵加强电动机和水泵的日常维护，每季度进行保洁和加注润滑油。消防水泵的启动试验：一是通过消火栓箱内消火栓按钮击碎来启动消防水泵。二是用控制中心启动按扭启动消防水泵。消防水泵接合器的接口及附件每季度检查一次，保证接口完好、无漏水、闷盖齐全，每年利用消防车或消防泵作一次加压供水试验。消火栓系统室外的控制阀门每季度检查一次，核实处于全开启状态。每季度对系统上所有阀门的铅封或固定锁链进行一次检查，有损坏时及时修理，保证始终处于全开启状态。

(3)、稳压泵的维护

每季度对气压罐、水泵、水箱、水箱进出水阀、压力表进行检查，是否有损坏的和渗水的，进行手动、自动稳压试验。

(4)、试验

a启动消防泵，当消防泵为自动控制启动时，模拟自动控制条件进行启动。设备用泵时，应同时试验主、备泵的切换功能。

b试验远距离启泵按钮启动消防泵，抽检数量不少于总数的30%。

c屋顶消火栓出水，检查管网压力和水质。

d每两个月对全部室内消火栓系统进行压力测试（每幢楼的1楼和顶楼进行测试）。

4、其他消防设施的维护检查标准

(1)、防火隔离

每季度检查防火门、防火卷帘门是否能正常使用，周围有无影响门正常启闭的障碍物，门的附件是否齐全完好。

a试验自动方式启动防火门、防火卷帘门。抽检数量不少于总数的30%。

b用手动按钮启动防火卷帘门。抽检数不少于总数的30%。

(2)、应急照明

a每季度检查安全出口、疏散通道、重要场所的应急照明或疏散标志是否处于正常完好状态。

b每季度试验应急照明和疏散指示灯的工作照度和疏散照度。抽检数量不少于总数的30%。

注：远程启动试验每年至少一次，并同时协同公司组织开展疏散逃生演练。遇突发情况及系统一般性故障时，维保单位必须在2小时内到场，24小时内处理完毕。

(三)、维保要求：

1、维保工作须符合：《中华人民共和国消防法》、江苏省《建筑消防设施技术检验规程》（DB32/186-1998）、《江苏省建筑消防设施维修保养技术服务管理暂行办法》等相关规定。

2、当维保方接到招标方的故障通知书或电话通知时，应在8小时内派员对该故障进行排除。一般故障应该立即排除，严重故障应该在24小时内修复。当需超过2天尚无法修复时，需书面通知安保处，增加日常管理人员与维保单位工作人员一同作好维修期间的安全防范。同时维保方增加技术力量，尽快修复故障。

3、投标人要将可能出现的情况全部考虑在内，年度消防复查确保一次性通过。

4、4.2必须明确人员负责江苏长江水务的消防维护保养日常运行工作要求：

4.2.1维保人员中应具备建(构)筑物消防员职业资格证书或江苏省消防技术服务执业资格证书。合同期内未经公司方同意不得擅自更换项目负责人。

4.3维修保养记录

4.3.1中标人在签订合同后一周内，编制消防系统月度、季度、年度维保计划，并经招标方审核。维保服务期满，编制服务期内维修保养总结，并提交招标方审核。

4.3.1.1每月维修保养

按每月维修保养内容，对消防系统逐项进行检查、检测、测试、试验。并提交月度维护保养、设备运行状况报告。

4.3.2季度维修保养

每季度最后一个月的第二个星期，将该月的维修保养项目与季度维修保养内容合在一起，按每月、季的维护保养内容，对消防系统逐项进行检查、检测、测试、试验。并提交季度维护保养、设备运行状况报告。

4.3.3服务期维修保养

服务期内年度最后一个月，按年度的维护保养内容，全面对消防系统逐项进行检查、检测、测试、试验。提交年度维护保养、设备运行状况报告。

5、为迎接省市级消防及安全检查，要求中标单位进行消防系统的突击性维保，确保无隐患，系统状态良好。

6、维修保养公司首先对维修保养的设备进行一次全面检测维修，并向招标方提交详细的检测维修报告。因维保不及时，造成损失或投诉的酌情扣款；

7、维保单位须提供：维保台账、维保记录、维保范围及项目等。

8、每次维修保养后应提交书面维修保养报告给甲方，双方报告、维修保养月、季、年报表，检测、试验记录和统计资料等。

9、招标方提供给维修保养公司的各种资料，维修保养公司应妥善保管，未经招标方同意不得复印和转借，合同期满后完好交回。

10、注意做好现场的安全文明及成品保护，如因此造成的费用由中标单位承担。

11、要服从建设单位的管理。

（四）、工程质量及安全要求：

1、项目须确保一次性通过年度消防检测。因承包人原因达不到约定的要求，中标人须承担因此造成的所有费用与责任。

2、中标方应对本工程的安全负责，在维保过程中必须采取相应的安全防护、防火等措施，在踏勘及维保过程中，投标方及中标方如果发生人身伤亡、财产和其他损失，不论何种原因所造成，招标方和项目管理机构均不负责。

（五）、合同价款及报价要求：

1、投标人投标报价为履行合同的固定总价，投标人不得以任何理由予以变更。

2、投标人应以人民币报价，单位为元。

3、投标人的投标报价含所有工具费、运输装卸、各种保险费、辅材费、人工劳务费、管理费、维护保养费、维护保养调试费、税金等除设备以外的所有费用。

4、维修涉及配件更换的，零配件费用由甲方承担。

（六）、其它要求

1、投标人一旦参加投标，就意味着已接受招标文件所有条款及要求，并受其约束。

2、投标单位应具备丰富的维修保养经验及良好的社会信誉，近2年内在江苏消防网无消防安全不良记录。

3、维保方有责任和义务配合甲方及上级主管部门组织的安全检查、防冻检查，工程审图、工程验收，宣传培训演练及其它消防相关工作。

（七）、招标要求及相关事宜

1、本项目服务期限：两年，合同期满，如需续保，甲方同意，且经考核合格，在标的不变、价格不变的情况下（政府指导价人工费调整可以协商按政府指导价人工费调整），可续签两年。

2.付款：

(1)付款方式：每半年按中标价款的支付半年的维保费用。

(2)结算前，中标人必须提供如下材料：按照消防规范要求的每月维保维修记录。更换配件、材料按单价计算，由甲方承担。

(3)中标人必须按计划以及消防法律法规对其维保范围内的消防设施设备完成全部维修保养工作，

(4)服务期内年度最后一个月，按年度的维护保养内容，全面对消防系统逐项进行检查、检测、测试、试验。提交年度维护保养、设备运行状况报告。

3.维保方案及服务承诺：请投标单位根据江苏长江水务股份有限公司对消防设施使用的特点，以书面形式提供详细的维保方案和服务承诺。

4.维修责任与承诺：

(1)在维保范围内有消防设施设备不能正常运行时，中标人必须迅速免费进行维修前检查，查找故障原因，提出书面维修方案，5万元以内的维修项目，招标人可以直接委托中标人实施，中标人不得推诿。

(2)中标人结算维修费用时，收取材料费、设备费、税金等费用和项目管理费（不超过材料费、设备费总和的3%）等费用。

(3)投标价内的3%，作为中标人用于维保范围内消防设施设备平时小型维修费用(包含配件费)，累计维修费用超出时，招标人另于支付。

(4)请投标单位根据江苏长江水务股份有限公司对消防设施使用的特点，以书面形式提供详细的维修方案和服务承诺。

5、维护人员需接受甲方检查，驻场维保人员中应具备建(构)筑物消防员职业资格证书或江苏省消防技术服务执业资格证书。合同期内未经甲方同意不得擅自更换项目负责人。

6、维修保养记录

中标人在签订合同后一周内，编制消防系统月度、季度、年度维保计划，并经招标方审核。维保服务期满，编制服务期内维修保养总结，并提交招标方审核。

（1）每月维修保养

按每月维修保养内容，对消防系统逐项进行检查、检测、测试、试验。并提交月度维护保养、设备运行状况报告。

# 第五章 评标方法及评标标准

一、评标方法

本项目采用综合评分法，评委会将对确定为实质性响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较。评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

二、评标标准

| - 评分项目 | - 评审标准 | - 分值 |
| --- | --- | --- |
| 投标价格 (50) | 以满足招标文件要求的最低投标报价为评标基准价，得满分50分，其他投标报价得分=（评标基准价/其他投标报价）×50×100%。 | 50 |
| 消防维保 服务方案 (40) | 1、维护保养方案（满分20）：针对本项目的维保范围、方式及目的要求、维护保养计划、火灾自动报警系统、自动喷淋灭火系统、消防供水设施、室内外消火栓灭火系统、消防泵房及控制系统(含湿式报警房、消防水池、消防水箱)、消防广播系统、消防联动控制系统及消防对讲系统、防排烟系统、防火分隔系统、气体灭火系统、应急照明和疏散指示标志、所有消防设施设备管路、线路等消防设施设备的维修保养、设备清洁和运行管理及第三方检测等方面的方案描述及具体实施措施（系统方案具体、详细、可操作性强，有一个系统方案得2分，最多得20分）； | 20 |
|  | 2、维保期间的服务承诺（满分5分）：有书面承诺接受第四章第七条款第4条责任与承诺内容要求，并提供符合项目技术要求的详细维修组织管理方案。接受维修责任与承诺要求得5分，不接受维修任务与承诺要求不得分； | 5 |
|  | 3、针对本维保项目服务方案（满分10分）：提供的维保工作流程、维保接管程序、现场支援服务、设备材料更换、故障报告及故障(含防漏防冻)预防措施、应急预案及措施、安全管理措施方案（针对本项目的安全目标、安全培训、基本技术要求、作业安全保障措施）、消防资料档案管理、维保服务的监督管理机制、综合协调方案，有一项得1分，最多得10分； | 10 |
|  | 4、拟派本项目驻点维保服务人员（满分5分）：针对本项目提供驻点专职维保服务人员的配置及配置计划、组织架构图、维保人员履历、维保人员主要物资配备、维保维修管理制度及培训管理等相关内容。符合要求专职派驻消防维保人员。且有组织架构图、维保人员的履历、维保人员主要物资配备、维保维修管理制度及培训管理等相关内容得5分，缺一项扣一分，扣完为止； | 5 |
| 投标供应商综合实力 (10分) | 1、投标人维保检测工具具备经法定计量检测机构检测合格(满分5分)：包括水喷淋系统试水检测装置、消火栓系统试水检测装置、数字照度计、数字温湿度计、数字万用表、钳形万用表、按地电阻测量仪、绝缘电阻测量仪、泡沫称重电子秤、激光测距仪、磁性测厚仪、测厚仪、数字风速计、数字声级计等，其中有一种工具得0.5分，最高得5分； | 5 |
|  | 2、投标人具备的资质、证书(满分3分)：消防工程施工资质、消防设计资质、消防维保资质、安全生产许可证、ISO9001质量管理体系认证证书、ISO14001环境管理体系认证证书、OHSAS18001职业健康安全管理体系认证证书、3A信用证书，有1个得0.5分，最高得3分(不提供原件不得分)。 | 3 |
|  | 3、投标人从业人员维保资格(满分2分)：有建(构)筑物消防员职业资格证书或江苏省消防技术服务执业资格证书，有1个得0.4分，有国家注册消防工程师证书，有1个得0.5分，最高合计得2分。必须提供以上从业人员职业资格证书、及与企业签订的劳动合同和《职工养老保险手册》； | 2 |

# 第六章 投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

投标人名称 ：

日      期 ：

- 资信证明文件要求

1、符合政府采购法律法规规定的条件目录

（1）投标函(原件)

（2）授权委托书(原件)

（3）营业执照副本(复印件加盖投标人公章)

（4）资质证书(复印件加盖投标人公章)

投标函（格式）

致：江苏长江水务股份有限公司

（投标人全称）授权                 （授权代        表姓名、职务、职称）  经理  为授权代表，参加贵方组织的 办公楼、实验楼、消防泵房及附属用房工程消防维保项目的消防维保服务  （项目名称）采购的有关活动，为此：

- 所附投标价格表中规定的应提供的服务的投标总价为（人民币，大写：             元整 ，小写：        元  ）。

- 投标人将按招标文件的规定履行全部责任和义务。

- 投标人已详细审查全部招标文件，我们完全理解并同意放弃对招标文件提出质疑及/或争议的权利。

投标人名称（盖章）：

投标人代表（签字）：

日      期：      年    月    日

法人授权书

本授权书声明：________________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就YZCJSW-20220908号扬州市职业大学消防系统维护保养项目采购活动的合法代理人，以本公司名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人签字：_____________________         __

联系电话（手机）：

单位名称：____________________________________

授权单位盖章：_________________________________

地址：

日期：

被授权人身份证复印件：

# 二、投标一览表

项目名称：办公楼、实验楼、消防泵房及附属用房工程消防维保项目

| 项目名称 | 每年度消防维保报价 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 办公楼、实验楼、消防泵房及附属用房工程消防维保项目 | ¥ 元 |  |  |

注：投标总价应与投标函中总价一致。

投标人名称（盖章）

投标人代表（签字）

日      期：        年      月      日