江苏长江水务股份有限公司

二次供水泵房反恐技防系统

所需设备及相关服务项目

招 标 文 件

招标编号：JTCC-2104FL1911

江苏长江水务股份有限公司

江苏省招标中心有限公司

二○二一年七月

目   录

- 投标人须知

- 投标文件格式

- 合同条款及格式

- 招标货物技术规格

- 图纸（如有的话）

尊敬的投标人：欢迎参加本项目的投标。为了保证投标顺利进行，请在制作投标文件之前，仔细阅读本招标文件的各项条款，并严格按要求制作和递交投标文件。谢谢合作！

第一章 投标人须知

目   录

一、总则

1.适用范围

2.合格的投标人

3.投标费用

4.法律适用

5.招标文件的约束力

二、招标文件

6.招标文件的组成

7.招标文件的澄清

8.招标文件的补充

三、投标文件

9.投标文件的语言及度量衡

10.投标文件的组成

11.投标价格

12.投标保证金

13.投标有效期

14.投标文件的签署及形式

四、投标文件的递交

15.投标文件的密封及标记

16.投标截止时间

17.迟交的投标文件

18.投标文件的修改和撤回

五、开标及评标

19.开标

20.评标委员会

21.对投标文件的初审

22.投标文件的澄清

23.评标及定标

24.评标过程保密

六、授标及签约

25.最终审查

26.招标人拒绝任何或所有投标的权利

27.招标人在授标时变更采购货物数量的权力

28.中标通知

29.签订合同

30.履约保证金

31.中标服务费

前附表

本表关于所要采购货物的具体资料是对投标人须知的补充或修改，两者如有矛盾，应以本表为准。

| 序号 | 内 容 规 定 |
| --- | --- |
| 11 | 适用范围：江苏长江水务股份有限公司二次供水泵房反恐技防系统所需设备及相关服务项目所组织的招投标活动。 招标编号：JTCC-2104FL1911 |
| 2 | 招标代理机构：江苏省招标中心有限公司 联系人：孙萍、李菲 电话：025-83249915 电子邮箱：279779332@qq.com |
| 3 | 1.项目概况：根据扬反恐办［2019］4号文件《关于开展全市城市公共供水行业反恐怖防范达标建设活动的通知》的要求，《江苏省城市公共供水行业反恐办防范标准》（苏反恐办［2012］10号），《城市供水行业反恐怖防范工作标准》（建城［2016］203号）文的具体要求，江苏长江水务股份有限公司管理范围内的二次供水泵房须安装反恐技防系统。本次招标范围为已建成运行的九龙花园瑞龙苑、尚东国际、杉湾东苑、汤汪花园牡丹苑、联谊花园、万和熙庭、翠月东苑、广陵世家、公园一号、江南一品、蓝海现代城、文汇苑A区、水印西堤、水晶城、京华城御景苑、西郡188花园、和美第、蓝山庄园、橡树湾、高力汽配城、金域蓝湾、保集半岛、月明东苑、古运南苑、三星花园、金茂广场、兴达花园、扬州天下西华苑、建新东苑、桐园、广厦花园、蜀岗锦辰、运河水庭共33个小区二次供水泵房的反恐技防系统安装。 采购范围：江苏长江水务股份有限公司二次供水泵房反恐技防系统所需设备、材料，随设备提供的备品配件及专用工具，运抵买方项目现场，安装、调试，直至买、卖双方共同验收合格，交付买方使用，即交钥匙工程。 2.招标内容：江苏长江水务股份有限公司二次供水泵房反恐技防系统所需设备及相关服务，主要包括二次供水泵房反恐技防系统（视频监控、防入侵报警、门禁系统）及数据传输系统的供货、安装、调试等内容。在安装、调试、验收过程中，如发现有漏项、缺件，卖方应无条件、无偿补齐，所发生的一切费用，视为已包含在投标人的投标报价之中，且并不因此而影响交付买方使用的时间。 3.交付时间：合同签订后90日历日内完成采购范围全部内容，调试验收合格，交付招标人使用。 4.交付地点：招标人指定地点。 5. 报价有效期限2年（从签订合同之日起计算）。 6.所有采购货物的价格为送至招标人指定地点的落地价，运输、卸货以及在此期间的安全责任均由投标人负责。合同执行时，中标人的中标综合单价固定不变，合同执行时以实际采购数量为准，相关风险由中标人自行承担。 |
| 4 | 本项目最高限价：综合单价最高限价为3.5万元，项目总价最高限价3.5×33（暂估数量为33个小区）=115.5万元。投标人的投标报价不得超过综合单价最高限价和总价最高限价的，否则作无效报价处理。 |
| 5 | 招标方式：公开招标。 |
| 6 | 招标信息发布： 时间：从2021年 7月23日8时30分到2021年7月30日17时00分 获取方式：请于报名期间在 www.jstcc.cn 免费注册并关注本项目（注册咨询电话：400-058-0203，技术电话：025-83303461）进行报名及下载招标文件，投标人报名成功后应与招标代理单位确认。提醒：投标人应在上述截止时间前完成报名及下载招标文件事宜，否则系统到时将关闭，不再接受报名。有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“江苏省招标中心有限公司”、“江苏省招标投标公共服务平台”、“扬州市公共资源交易服务平台、扬州市城建国有资产控股（集团）有限责任公司网站”、“江苏长江水务股份有限公司网站”发布的信息或更正公告。招标文件售价：免费提供，不收取费用。 |
| 7 | 投标澄清问题提交方式：发邮件至279779332@qq.com。所有答疑将以补充通知的形式通过“江苏省招标中心有限公司”、“江苏省招标投标公共服务平台”、“扬州市公共资源交易服务平台”、“扬州市城建国有资产控股（集团）有限责任公司网站”、“江苏长江水务股份有限公司网站”发送给投标人，投标人应在投标截止时间前请各投标人及时关注、查询并下载，恕不另行通知。招标人、招标代理机构不承担投标人未关注该网站而造成没有收到澄清文件而引起的一切后果和法律责任。 |
| 8 | 投标保证金金额：人民币2万元整。保证金采用电汇或网银方式支付。投标截止时间前没有递交投标保证金的投标恕不接受。投标保证金不足额或不符合上述要求均作无效标处理。 投标保证金汇款账号（此帐号与标书费不是同一账号） 账户名：江苏省招标中心有限公司 开户行：中信银行南京江苏路支行 账号：8110501010966666699 |
| 9 | 履约保证金及履约保证金的形式：银行汇票、银行保函或现金支票。 履约保证金的金额为合同额的10%，投标人中标后，在合同签订前须向招标人提交足额履约保证金，否则招标人可以取消其中标资格。 履约保证金的期限从提交之日起至最后一批货质保到期终止。在履行合同过程中，如中标人按合同约定履行义务，则履约保证金到期退还；如中标人出现未能按合同约定履行其义务或存在质量问题等情况，招标人有权优先从履约保证金里取得补偿。 |
| 10 | 质量标准及规范：符合招标文件的技术要求。 |
| 11 | 投标有效期：从提交投标文件的截止之日起90天，有效期短于此规定的投标文件将被视为无效。 |
| 12 | 投标文件份数：正本1份、副本4份、电子版1份。 |
| 13 | 投标截止及开标时间：2021年 8月13日9时30 分（北京时间） 投标文件的递交：因疫情防控需要，请各投标人采用通过顺丰或其它可靠快递邮寄或自行送达的方式，在投标截止时间前，将投标文件寄送到以下地址：江苏省南京市鼓楼区郑和中路118号16楼江苏省招标中心有限公司1611室，收件人：孙萍，联系电话：025-83249915，电子邮箱：279779332@qq.com，文件寄出后，请发送电子邮件到以上邮箱告知：投标人名称+所投标项目编号+快递公司名称+快递单号，自行送达的亦请邮件告知。请考虑文件在途时间，投标文件必须在投标截止时间前寄送到。 |
| 14 | 报价方式：用户工地价；投标货币：人民币； |
| 15 | 投标语言：应以中文打印、签字；投标书应有中文目录，内容按目录顺序汇册。 |
| 16 | 评标方法：本次评标采用综合评分法，评标委员会通过对商务、技术和价格的综合打分进行评审，按照综合得分由高到低依此类推确定排名顺序,选出前一、二名做为本项目的中标人。初始分配比例为第一名入围供应商供货比例为60%，第二名入围供应商供应比例为40%。 |
| 17 | 投标文件有下列情形之一，由评标委员会初审后按无效标处理： 1）无投标单位盖章且无法定代表人或法定代表人授权的代理人签字或盖章的； 2)无法定代表人出具授权委托书的（法定代表人投标的除外）； 3)投标有效期不满足招标文件要求的； 4)未按招标文件要求提交投标保证金的； 5)投标报价超过最高限价的； 6)交货期不满足招标文件要求的； 7)质量保修期低于招标文件要求的； 8)付款方式不满足招标文件要求的； 9) 招标文件规定的未实质性响应的投标； 10）投标人的资格条件不满足招标文件中“合格的投标人”要求的； 11）招标文件规定的其他无效标条款。 |
| 18 | 其他要求： （1）本项目采用固定单价合同，投标人应根据招标人提供的基础资料和工程要求，完成系统供货、安装、调试等工作，投标人应列出各部分的明细费用。投标人作为成熟的系统单位，应考虑所有的工作内容（如设备供货、安装、运输、卸货、仓储、检验、调试、运行、工期要求、设备缺陷责任承担等），对于招标人提供资料的未完善或疏忽之处，无论投标人是否在报价中列出相关明细报价，招标人均认为其价格已含在综合单价中，且在今后合同执行过程中不得因此要求加价，投标人自行承担风险。投标人报价应包含图纸、设备清单中的所有供货范围，且在今后合同执行过程中双方除因图纸或设备数量调整而发生费用变更之外不得要求价格调整，单价在合同执行过程中不得调整。招标人需要增加的合同范围外的变更按相关变更程序进行调整。 （2）投标报价均为含税价格。 （3）招标人有权在供货前根据实际需要对所招设备的参数及数量进行调整。 |
| 19 | 中标服务费：中标服务费计取方法按照国家计价格[2011]534号文的招标代理服务费收费标准*35%执行。前一、二名的入围单位在领取中标通知书时，按照下面收费标准支付中标服务费：第一名入围单位支付金额0.3448万元；第二名入围单位支付金额0.2399万元，同时缴纳专家评审费（专家评审费按500元/人计取）。 |

一 总则

1.适用范围

1.1本招标文件仅适用于江苏省招标中心有限公司就江苏长江水务股份有限公司二次供水泵房反恐技防系统所需设备及相关服务项目所组织的招投标活动。

1.2本次招标按综合评分高低选出两名中标人。

1.3招标人指江苏长江水务股份有限公司。

1.4招标代理指江苏省招标中心有限公司。

2.合格的投标人

2.1投标人具有独立订立合同的能力，招标内容在其营业执照的经营范围内。（提供营业执照复印件）。

2.2投标人具有电子与智能化工程专业承包二级及以上资质证书。（提供证书复印件）。

2.3投标人应具有良好的银行资信和商业信誉，未处于被责令停业或破产状态，且资产未被重组、接管和冻结，未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。提供承诺书（格式自拟）及网站截图。

2.4投标人须提供能接入现有二次供水泵站监控平台数据融合承诺书。

2.5本项目不接受代理商投标。

2.6本项目不接受联合体。

3.投标费用

3.1无论投标过程中的做法和结果如何，投标人自行承担所有与参加投标有关的全部费用。

4.法律适用

4.1本次招标活动及由本次招标产生的合同受中国法律制约和保护。

5.招标文件的约束力

5.1投标人一旦购买了本招标文件并参加投标，即被认为接受了本招标文件中的所有条件和规定。

二    招标文件

6.招标文件的组成

6.1招标文件由两个分册组成，包括：

第一章   投标人须知

第二章   投标文件格式

第三章   合同条款及格式

第四章   招标货物技术规格

第五章   图  纸（如有）

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏，请立即与招标代理联系解决。

6.2投标人被视为充分熟悉本招标项目所在地的与履行合同有关的各种情况，包括自然环境、气候条件、劳动力、公用设施及相关法律等，本招标文件不再对上述情况进行描述。

6.3投标人必须详阅招标文件的所有条款、文件及表格格式。投标人若未按招标文件的要求和规范编制、提交投标文件，将有可能导致投标文件被拒绝接受。

7.招标文件的澄清

7.1若投标人对招标文件有疑点，可用书面形式（包括信函、传真、电传、电报，下同）通知招标代理。招标人与招标代理将对需要回答的问题以书面形式予以答复，如有必要时可将答复内容（包括所提问题，但不包括问题的来源）分发给所有购买了同一招标文件的投标人。

8.招标文件的补充

8.1在投标截止时间前，由于需对投标人的提问进行澄清或其他任何原因，招标人及招标代理均可对招标文件用补充文件的方式进行修正。

8.2对招标文件的补充，应以书面形式通知所有投标人。补充文件将作为招标文件的组成部分，对所有投标人有约束力。

8.3为使投标人有足够的时间按招标文件的补充要求修正投标文件，招标人及招标代理有权决定推迟投标截止日期和开标日期，并将此变更书面通知所有购买了同一招标文件的投标人。

三   投标文件

9.投标文件的语言及度量衡

9.1投标文件以及投标人与招标人与招标代理之间的所有书面往来都应用中文书写。

9.2投标人已印刷好的资料如产品样本、说明书等可以用其他语言，但其中要点应附有中文译文。在解释投标文件时，以译文为准。

9.3除在第四章“招标货物技术规格”中另有规定外，度量衡单位应使用国际单位制。

10.投标文件的组成

10.1投标文件应包括下列部分（目录及有关格式按第二章“投标文件格式”要求）：

10.1.1投标书及其附件

（1）投标书格式

（2）投标保证金

（3）开标一览表

10.1.2投标人资格证明文件

10.1.3法人授权委托书

10.1.4证明货物的合格性和符合招标文件规定的文件

10.1.5商务条款偏离表

10.1.6服务

10.1.7投标人认为需要递交的其它资料

10.1.8其他资料（如产品样本、图纸（样）、说明书及投标人认为必要的其他资料）

10.1.9若投标人中标，还须提交履约保证金（见前附表）。

10.2若投标人提交的投标文件资料不全，或未对招标文件作出实质性响应，将导致投标文件被拒绝接受。

11.投标价格

11.投标报价包括招标文件所确定的采购范围内的全部设备、材料的价格、包装费、运杂费、税费、运输保险费、安装费、检测、验收的相关费用等，直至交付买方使用所需要的各种费用总和。在安装、调试、验收过程中，如发现有漏项，卖方应无条件、无偿补齐，所发生的一切费用，视为已包含在投标人的投标报价之中，且并不因此而影响交付买方使用的时间。除另有约定外，本合同若遇市场价格上涨、政策性文件调整及其他不可预料的因素，合同价款一概不予调整。

11.2每项货物只允许有一个报价，招标人不接受有任何选择的报价。

12.投标保证金

12.1投标保证金须作为投标文件的组成部分，金额详见“前附表”。

12.2投标保证金可采用下列形式之一。并符合下列规定：

12.2.1保证金采用电汇或网银方式支付，必须符合银行和财务的规定。

12.3若投标人不按第 12.l和 12.2条规定提交投标保证金，其投标文件将被拒绝接受。

12.4投标保证金的退还

12.4.l未中标投标人的投标保证金，按第28.2条规定退还。

12.4.2中标人的投标保证金将在与招标人签定合同后五天内退还。

12.5发生下列情况之一，投标保证金将被没收：

（l）投标人在投标有效期内撤回投标；

（2）中标人不按规定签订合同；

（3）中标人不按规定支付中标服务费。

13.投标有效期

13.1投标有效期从提交投标文件的截止之日起90天，有效期短于此规定的投标文件将被视为无效。

13.2在特殊情况下，招标代理可于投标有效期满之前，征得投标人同意延长投标有效期，要求与答复均应以书面形式进行。投标人可以拒绝接受这一要求而放弃投标，投标保证金将尽快退还。同意这一要求的投标人，无需也不允许修改其投标文件，但须相应延长投标保证金的有效期。受投标有效期制约的所有权利和义务均应延长至新的有效期。

14.投标文件的签署及形式

14.l投标人根据自身的投标包数情况可仅编制一份投标文件，但对于包内的不同之处应分别描述、分别报价、分别编制技术文件。

14.2投标文件一式六份，包括一份“正本”、四份“副本”和一份“电子版（最终的盖完红章的.pdf格式扫描件）”，如果它们之间有任何差异，以正本为准。

14.3投标文件正本中，除营业执照副本、质量保证书、获奖证书等可提交复印件外，其他文件均必须提交原件，文字材料需印刷、打印或用不退色墨水书写。投标文件的正、副本须经授权代表签署。

14.4投标文件不应有涂改、增删之处，但如有错误必须修改时，修改处须由签署人简签。

四   投标文件的递交

15.投标文件的密封及标记

15.l投标人应自行包装投标文件正本和每份副本，并标明正、副本，同时须将开标一览表（一式两份）、电子版用小信封密封后放入正本袋中或单独密封递交。投标袋必须密封，封口处加盖投标人公章。投标保证金在开标时可直接交给招标代理。

15.2投标密封袋上须注明：

（1）招标文件编号：JTCC-

（2）包号（如有的话）

（3）投标人的名称、地址、电话和传真

（4）注明在投标截止日期前不得启封的字样。

15.3投标文件未按第15.l和15.2条规定书写标记和密封者，招标代理不对投标文件被错放或先期启封负责。

16.投标截止时间

16.l投标人须在“前附表”规定的投标截止时间前将投标文件送达招标代理。

16.2若招标人或招标代理按8.3条规定推迟了投标截止时间，招标人及招标代理和投标人受投标截止时间制约的所有权利和义务均应以新的截止时间为准。

17.迟交的投标文件

17.1招标代理将拒绝在投标截止时间后收到的投标文件。

18.投标文件的修改和撤回

18.1投标人在提交投标文件后可对其进行修改或撤回，但必须使招标代理在投标截止时间前收到该修改或撤回的书面通知，该通知须由授权代表签署。

18.2投标文件的修改文件应按第14条规定编写，正、副本分别密封，并按第15.1条规定标记，还须注明“修改投标文件”和“开标前不得启封”字样。修改文件须在投标截止时间前送达招标代理。

18.3投标人不得在投标截止时间以后修改投标文件。评标期间投标人不得修改投标价等实质性内容，否则将导致废标。

18.4投标人不得在投标截止时间起至投标有效期满前撤回投标文件，否则投标保证金将被没收。

五   开标及评标

19.开标

19.1招标代理按“前附表”规定的时间和地点开标，开标仪式由国家有关部门监督执行。

19.2投标人可自愿参加开标仪式。

19.3开标时，将查验投标文件密封情况，确认无误后拆封唱标，公布每份投标文件中“开标一览表”的各项内容，以及招标代理认为合适的其他内容并记录。

20.评标委员会

20.1招标代理将组织包括行业专家、招标人代表等有关方面的代表在内的评标委员会，该委员会独立工作，负责审议所有投标文件并推荐中标候选人。

21.对投标文件的初审

21.1对投标文件的初审包括审查投标文件的完整性和对招标文件的响应性。

21.1.1评标委员会将审查每份投标文件组成是否齐全，是否提交了合格的投标保证金，文件签署是否合格，是否有计算错误。

21.1.2评标委员会还将审查每份投标文件对招标文件的要求是否作出了实质性的响应。实质性响应是指投标文件符合招标文件的所有条款、条件和规格，而没有重大偏离或保留。重大偏离或保留系指影响到招标文件规定的供货范围、质量和性能，或限制了采购方的权力和投标人的义务的规定，而纠正这些偏离将影响到其他提交了实质性响应投标文件的投标人的公平竞争地位。

21.1.3招标人将拒绝没有实质上响应招标文件的投标文件。

21.1.4投标文件有下列情形之一，由评标委员会初审后按无效标处理：

1）无投标单位盖章且无法定代表人或法定代表人授权的代理人签字或盖章的；

2)无法定代表人出具授权委托书的（法定代表人投标的除外）；

3)投标有效期不满足招标文件要求的；

4)未按招标文件要求提交投标保证金的；

5)投标报价超过最高限价的；

6)交货期不满足招标文件要求的；

7)质量保修期低于招标文件要求的；

8）付款方式不满足招标文件要求的；

9) 招标文件规定的未实质性响应的投标；

10）投标人的资格条件不满足招标文件中“合格的投标人”要求的；

11）招标文件规定的其他无效标条款。

21.2初审中，对价格计算错误按下述原则修正：

21.2.l如果单价乘数量不等于总价，应以单价为准修正总价，但单价有明显小数点错误的则以总价为准。

21.2.2如果以文字大写表示的数据与数字表示的数据有差别，应以文字为准修正数字。

21.2.3若投标人不同意以上修正，投标文件将被拒绝。

22.投标文件的澄清

22.1在评标期间，评标委员会有权要求投标人对其投标文件进行澄清。投标人应派授权代表和技术人员按评标委员会通知的时间和地点接受询标。

22.2评标委员会认为有必要，可要求投标人对某些问题作出书面答复。书面答复须由投标人授权代表签署，并作为投标文件的补充，参与评标。

22.3并非每个投标人都将被询标。

23.评标及定标

23.1评标委员会将对实质上响应招标文件的投标文件进行评价和比较。

23.2评标委员会在评标时将考虑以下因素：

（l）投标货物的投标价、交货期、付款方式等商务条件；

（2）货物的性能、质量、设计方案及制造工艺的水平；

（3）货物的运营成本、寿命及备件供应；

（4）招标文件中所要求的由投标商提供的技术及其它相关服务；

（5）货物的安装、测试、培训、维修等售后服务；

（6）投标人拟提供的货物的销售业绩、经营信誉及用户评价等；

（7）其他认为有必要考虑的因素。

23.3评标委员会按本条所列评分细则综合评价每份投标文件，确定中标候选人。最低投标价等任何单项因素的最优不是中标的必要条件。

在评标期间，出现符合资格条件的投标人或者对招标文件做出实质响应的投标人不足三家的，评标委员会应当对是否具有竞争性进行判断。有竞争性的，评标委员会继续推荐中标候选人；缺乏竞争的，评标委员会应当否决全部投标，重新组织招标。

23.4评标细则（满分100分）

| 投标报价评审 （45分） |  | 以所有有效投标人的评标价的算术平均值（如投标人超过5家（含5家），则去掉1个最高价和1个最低价后计算算术平均值；如投标人超过7家（含7家），则去掉2个最高价和2个最低价后计算算术平均值）下浮2%作为基准价，投标报价等于基准价得满分45分，按插入法计算，每高基准价1%扣1分，每低基准价1%的扣0.5分，扣完为止（保留两位小数）。 |
| --- | --- | --- |
| 商务 评审 （23分） | 投标人业绩 （10分） | 投标人提供自2018年1月1日（以合同签订时间为准）以来，承担过单个合同金额≥250万元以上类似二次供水数据监控业绩（不包含无负压硬件设备），每有一份得1分，最多得2分；承担过单个合同≥800万元人民币以上类似二次供水数据监控项目业绩（不包含无负压硬件设备），每有一份得2分，最多得2分。同一用户多份合同只计一次分。（提供同复印件），（本项满分为4分）。 |
|  |  | 投标人提供自2018年1月1日（以合同签订时间为准）以来，承担过合同金额≥90万元类似二次供水泵房反恐技防系统业绩的得2分。（提供合同复印件），（本项满分为2分）。 |
|  |  | 投标人提供2018年1月1日（以合同签订时间为准）以来系统接入具有≥100个以上泵房数据接入的业绩，每有一份得1分，最多得2分。具有≥500个以上泵房数据接入的同类业绩，每有一份得2分，最多得2分。同一客户多份合同只计一次分。（提供合同复印件），（本项满分为4分）。 |
|  | 证书 （12分） | 投标人具有信息安全管理体系认证证书的（认证范围含计算机软件开发、设计及技术服务、系统集成服务）得2分。（提供证书复印件），（本项满分为2分）。 |
|  |  | 投标人具有质量管理体系，认证范围：包含智慧水务（纳入CNAS认证委认证机构的报告）的得 1分。（提供证书复印件），（本项满分为1分）。 |
|  |  | 投标人具有职业健康安全管理体系，认证范围：包含智慧水务（纳入CNAS认证委认证机构的报告）的得 1分。（提供证书复印件），（本项满分为1分）。 |
|  |  | 投标人具有环境管理体系证书，认证范围：包含智慧水务（纳入CNAS认证委认证机构的报告）的得 1分。（提供证书复印件），（本项满分为1分）。 |
|  |  | 投标人具有软件成熟度CMMI五级证书的得1分没有或低于不得分。（提供证书复印件），（本项满分为1分）。 |
|  |  | 投标人具有有效期内的ITSS信息技术服务运行维护标准三级及以上认证证书得1分。（提供证书复印件），（本项满分为1分）。 |
|  |  | 投标人提供的产品获得国家网络与信息系统安全产品质量监督检验中心出具的信息技术产品源代码备案证书得2分。（提供证书复印件），（本项满分为2分）。 |
|  |  | 投标人水务信息化系统或水务信息化技术水平通过国家住建部组织的建设行业科技成果评估，并取得有效评估证书的得2分。（提供证书复印件），（本项满分为2分）。 |
|  |  | 投标人参与编制国家或地方或行业有关智慧水务相关技术标准或规程的得1分。（提供证明材料复印件），（本项满分为1分）。 |
| 技术评分标准（33分） | 性能 指标 响应 （19分） | 投标人须编制“技术条款偏差表”，对照招标文件中规定的技术指标进行逐项应答。完全满足招标文件要求得10分；●项为重要条款，每有一处不满足扣3分；其余项每有一处不满足扣1分。本项分值扣完为止。（本项满分为10分） 注：1）●标注需提供检测报告的，则提供检测机构出具的检测试验报告；其余功能需要制造厂家出具产品功能承诺书。 2）未●标注需提供相关证明材料。 |
|  |  | 投标人提供经行政主管部门认可的省级及以上机构出具的信息系统安全检测测评报告得2分。（提供报告复印件），（本项满分为2分）。 |
|  |  | 主要设备遥测终端机需提供：产品自主开发能力提供相关产品的专利证书、省部级以上权威机构的产品质量检验报告，每提供一个得1分，最多得3分（以上证明文件复印件），（本项满分为3分）。 |
|  |  | 投标人提供系统接入方案。与现有二次供水远程监控平台系统的兼容性、方案可行性情况进行评审，本项满分为2分。 |
|  |  | 提供二供平台的兼容证明，得2分，本项满分为2分。 |
|  | 技术人员配备（3分） | 投标人拟派项目组成员中具有信息系统项目管理师（高级）的得1分，高级工程师得1分，具有高级程序员得1分。（提供证书及相关人员缴纳的近期连续6个月的社保证明），（本项满分为3分）。 注：上述证书须一人一证，一人多证的不重复计分。 |
|  | 项目实施方案（6分） | 项目整体实施方案的专业性、先进性、灵活性、合理性，本项满分为3分。 |
|  |  | 标准化泵房设计方案的专业性、先进性、灵活性、合理性，对本项目的实现目标满足性、扩展性、集成能力等，本项满分为3分。 |
|  | 售后服务方案（5分） | 用户培训计划、培训方案的专业性、先进性、可行性，本项满分为2分。 |
|  |  | 售后服务的响应时间及方式，本项满分为1分。 |
|  |  | 售后服务体系及措施，本项满分为2分。 |

24.评标过程保密

24.1在宣布中标之前，凡属于审查、澄清、评价、比较投标文件和中标意向等有关信息，均不得泄露给任何投标人或与评标工作无关的人员。

24.2投标人不得探听上述信息，不得以任何行为影响评标过程，否则将被废标。

24.3在评标期间，招标代理将指定联络员与投标人进行联络。

六    授标及签约

25.最终审查

25.1评标委员会将对被列为中标候选人的投标人及其投标货物作最终审查，进一步考察其财务、技术和生产能力、履行合同的能力和信誉、同类货物的使用情况等。

25.2评标委员会将根据最终审查结果和评分排名，推荐排序第一、二名的为本项目中标候选人。

26.招标人拒绝任何或所有投标的权利

26.1招标人保留在授标之前接受任何投标，及拒绝任何或所有投标的权利，而没有向投标人解释原因的义务。

27.招标人在授标时变更采购货物数量的权力

27.1招标人在授标时有权对技术规格中所述的货物在适当幅度内变更其数量。

28.中标通知

28.1评标结束后，招标人将向中标候选人发出书面的中标通知书。

28.2招标代理将通知所有未中标的投标人，并最迟在中标人与招标人签订合同五日内，退还其投标保证金。

29.签订合同

29.1中标人收到中标通知书后，应按指定时间、地点与采购方签订合同。

29.2中标人的投标文件、对投标文件的书面澄清、中标通知书等均应作为合同附件。

30.履约保证金

30.1履约保证金：见“前附表”。

27.业主（采购方）在本次采购期限内采购的权利：见“前附表”

第二章  投标文件格式

目   录

一、投标书及其附件

1.投标书格式

2.投标保证金

3.开标一览表

4、投标综合单价分析表

二、投标人资格证明文件

三、法人授权委托书

四、证明货物的合格性和符合招标文件规定的文件

五、商务条款偏离表

六、项目实施方案

七、拟投入本项目主要技术人员情况表

八、售后服务

九、投标人认为需要递交的其它资料

十、其它资料

## 一、投标书及其附件

1、投标书格式

投标书

江苏省招标中心有限公司：

你们JTCC-         号招标文件（包括补充文件，如果有的话）收悉，我们经详细审阅和研究，现决定参加投标。

1.我们愿按照招标文件中的条款、要求，并且按照本投标文件中所报的单价提供所需的招标货物及一切相关的服务。

2.如果我们中标，我们承诺交货期为                      。

3.我们同意按照招标文件第一章“投标人须知”第13条的规定，本投标文件的有效期为从提交投标文件的截止之日起90天，在此期间，本投标文件将始终对我们具有约束力，并可随时被接受。如果我们中标，本投标文件在此期间之后将继续保持有效，直至合同生效。

4.我们同意提供招标人要求的有关本次招标的所有资料。

5.我们理解，你们无义务必须接受投标价最低的投标，并有权拒绝所有的投标。

6.如果我们中标，为执行合同，我们将按招标文件第一章“投标人须知”第30条要求提供必要的履约保证。

7.如果我们中标，我们将在招标文件第一章“投标人须知”第31条规定时间内，并按第一章“投标人须知”中规定的金额向你们支付中标服务费。

投标人名称（盖章）：

地址：               邮编：

电话：               传真：

授权代表签字：

职务：

日期：

2、投标保证金

### 1、投标保证金、退还信息和开具增值税专用发票信息采集表

| 招标项目名称 |  | 项目编号 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标单位名称 |  | 保证金缴纳方式 |  | 电汇（ ） 网银（ ） |
| 账号 |  | 开户行 |  |  |
| 汇款金额 | 人民币大写 小写 |  |  |  |
| 汇出时间 |  |  |  |  |
| 开具发票信息 |  |  |  |  |
| 发票类型 | □增值税专用发票 □ 增值税普通发票 |  |  |  |
| 如以上选择开具增值书专用发票，请填写以下增值税专用发票开票信息 |  |  |  |  |
| 税号 （对于三证合一单位提供统一社会信用代码） |  |  |  |  |
| 单位注册地址 |  |  |  |  |
| 单位联系电话（增值税发票上填列的） |  |  |  |  |
| 开户银行及账号（增值税发票上填列的） |  |  |  |  |
| 如需邮寄发票，请填写如下内容： |  |  |  |  |
| 收件人地址 |  | 收件人单位名称 |  |  |
| 联系人 |  | 联系电话 |  |  |

2、如电汇递交投标保证金，提供缴纳凭证的复印件。

保证金电汇/网银底单

3、联系方式：

地址：江苏省南京市鼓楼区郑和中路118号16楼1611室

联系人：孙萍

电话： 025-83249915

电子邮件279779332@qq.com

4、本表除装订在投标文件中，另单独递交招标代理机构一份，便于保证金的及时退还。

3、开标一览表

招标编号：              货币单位：  万元

| 项目名称 | 江苏长江水务股份有限公司 二次供水泵房反恐技防系统所需设备及相关服务项目 |
| --- | --- |
| 综合单价 | 万元 |
| 数量 |  |
| 投标总价 | 万元 |
| 交付时间 |  |
| 交付地点 |  |
| 质保期 | 个月 |
| 投标保证金 | □有 □无 |

注：1）不得填报选择性报价方案；

2）此表一式两份，按招标文件要求封装，装入正本袋中或单独密封递交；

3）如因投标人填写有误，导致无法唱标，责任由投标人自负。

投标人（盖单位公章）：

法定代表人或其委托代理人：（签名）

年		月		日

4、投标综合单价分析表

总说明：

1、根据设备明细表及用户货物需求与技术规范进行报价，不得填报选择性报价方案。设备及材料价为均为工地价（含税），并含安装、调试费（含调试材料费），人民币报价，必须包含招标文件中所列所有设备的明细报价，并且标明设备品牌、原产地及制造商、规格、型号、单价、数量、合计价格。

2、投标人应对本次招标文件、技术要求、图纸、主要设备材料清单的所有项目内容进行报价。投标人未在本表中明确列出但包含在本次招标范围内的项目，招标人将视作该项目内容由投标人免费提供。

3、本节所填表格必须由投标人盖章和授权代表签署。

4-1设备明细报价表

| 招标编号： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 规格参数 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价（元） | 生产厂家及品牌 |  | 备注 |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人（盖单位公章）：

法定代表人或其委托代理人：（签名）

年		月		日

说明：1、本表可以扩展。

2、投标人根据招标文件主要设备材料系统清单进行报价。费用组成包括：设备费、税费、安装费、调试费（含调试材料费）、附件专用工具和润滑剂、运输保险、配套设备及辅助材料等的价格。

3、不得填报选择性报价方案。

4、以上价格均为工地价，人民币报价。

4、以上价格均为含税价格。

5、投标人应对本次招标文件、技术要求、清单和招标图纸中要求的所要求项目内容进行报价。投标人未在本表中明确列出但包含在本次招标范围内的项目，招标人将视作该项目内容由投标人免费提供。

4-2设备质保期内备品备件报价表

招标编号：

| 序 号 | 备品备件名称 | 型号规格 | 数 量 | 原产地及制造商名称 | 单 价 | 合 价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 本项累计合价： |  |  |  |  |  |  |

投标人（盖单位公章）：

法定代表人或其委托代理人：（签名）

年		月		日

注：1、本表可以扩展。

2、设备质保期内备品备件（品质及各项技术指标应不低于本次投标主机的标准），价格计入投标总价中，列出明细清单。

3、上述价格均为含税价格。

4-3技术服务费及培训费报价一览表

招标编号：

| 序号 | 内 容 | 报 价 | 说 明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
|  | …… |  |  |
|  | 价格合计 |  |  |

投标人（盖单位公章）：

法定代表人或其委托代理人：（签名）

年		月		日

说明：1、本表可以扩展。

2、投标人应对本次招标文件、技术要求、主要设备材料清单和招标图纸中要求的内容进行报价。投标人未在本表中明确列出但包含在本次招标范围内的项目，招标人将视作该项目内容由投标人免费提供。

4-4其他费用报价一览表

招标编号：

| 序号 | 内 容 | 报 价 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
|  | …… |  |  |
|  | 价格合计 |  |  |

投标人（盖单位公章）：

法定代表人或其委托代理人：（签名）

年		月		日

说明：1、本表可以扩展。

2、投标人应对本次招标文件、技术要求、主要设备材料清单和招标图纸中要求的内容进行报价。投标人未在本表中明确列出但包含在本次招标范围内的项目，招标人将视作该项目内容由投标人免费提供。

4-5质保期满后所需的备品备件报价表

招标编号：

| 序 号 | 备品备件名称 | 型号规格 | 数 量 | 原产地及制造商名称 | 单 价 | 合 价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 本项累计合价： |  |  |  |  |  |  |

投标人（盖单位公章）：

法定代表人或其委托代理人：（签名）

年		月		日

注：1、本表可以扩展。

2、质保期满后所需的备品备件（品质及各项技术指标应不低于本次投标的标准），列出清单，并单独报价，不计入总投标价中，供招标人参考。

3、上述价格均为含税价格（如为进口设备，则还应包括向中华人民共和国海关交纳的关税和增值税）。

二、投标人资格证明文件

1、投标人概况（注：投标人简要历史、生产的主要产品或经营业务范围；组织机构、所属集（财）团等）

2、投标人资质情况；

3.投标人技术能力（注：简要介绍投标人的生产水平、技术力量、装备水平及生产能力等）；

4、投标人财务状况（注：请提供开户行名称及由其开具的资信证明；最近一年财务报表）；

5、对照“合格的投标人”的要求提供包括但不限于以下资料；

6.投标人认为需要递交的其它资料。

附件1：

注：1、投标人有义务接受招标人对其业绩实地考察。

2、如发现中标人有虚假投标问题，招标人有权否决其中标资格，并有权要求中标人赔偿由此造成的一切损失。

业绩一览表

| 序号 | 项目 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 |  |
|  | 合同时间 |  |
|  | 合同金额 |  |
|  | 合同发包人 |  |
|  | 管道口径 |  |
|  | 发包人联系人及职务 |  |
|  | 发包人联系人电话 |  |
| 2 | 项目名称 |  |
|  | 合同时间 |  |
|  | 合同金额 |  |
|  | 管道口径 |  |
|  | 合同发包人 |  |
|  | 发包人联系人及职务 |  |
|  | 发包人联系人电话 |  |
| …… |  |  |
|  | 累计合同金额（万元） |  |

注：投标人应按照三个部分（二次供水数据监控业绩、类似二次供水泵房反恐技防系统、泵房数据接入的业绩）业绩内容分别进行填写。

投标人（盖单位公章）：

法定代表人或授权代表：（签名）

年		月		日

附件2：承诺函格式

1. 承诺函

在参加投标活动的近三年，我单位没有骗取中标或者严重违约以及发生工程质量、安全生产事故等问题，没有被有关部门暂停投标资格并在暂停期内的情况。

我公司具有良好的银行资信和商业信誉，未处于被责令停业或破产状态，且资产未被重组、接管和冻结，未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。

我公司与其它投标人不存在“负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的情况。

投标人名称（公章）：

授权代表签字：_______________________

日期：______年    月    日

投标人（盖单位公章）：

法定代表人或其委托代理人：（签名）

年		月		日

三、法人授权委托书

法 人 授 权 委 托 书

本授权书声明：注册于（国家或地区的名称）的（公司名称）的在下面签字的（法定代表人姓名、职务）代表本公司授权（单位名称）的在下面签字的（被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，就（项目名称）（项目编号）投标，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

同时我公司承诺：

- 我公司接受远程异地开标、评标方式。

- 我公司本项目被授权人联系方式如下：

手机号：                 ；微信号：             ；

QQ号：                   ；电子邮箱：           。

- 我公司对远程异地开标、评标过程中发生的与本项目有关的所有视频会议、我公司被授权人的手机、微信、QQ、电子邮件等方式的沟通结果均予以承认。

- 我公司对开、评标过程中所需的任何澄清与说明予以及时配合。

- 我公司保证投标文件按照招标文件的要求密封，最外层信封（或箱子）应：

- 标明项目名称、项目编号；

- 标明投标人名称和地址；

- 其它招标文件要求的内容和“在”之前不得启封的字样，并填入招标文件或补充通知中规定的最终日期和时间。

注：①最外层包装请按上述要求标注投标人名称等信息，如果外层信封未按以上要求加写标记和密封，招标人(招标代理机构)对误投或过早启封概不负责。

②投标人须在递交投标文件截止时间之前将投标文件送达招标人(招标代理机构)指定地点。投标人须承担因未送达所造成的一切责任。

- 我公司同意：如果我公司投标文件没有按照上述要求进行密封，在开标现场出现内、外层信封（或箱子）均没有密封完好的情况，评标委员会有权视同我公司投标无效。

- 我公司承诺：在递交投标文件截止时间之前将投标文件送达下述指定地点：（邮件收件地址统一为“江苏省南京市鼓楼区郑和中路118号16楼1611室”；投标人开标日自行送达投标文件的，递交地点为“江苏省南京市鼓楼区郑和中路118号16楼1611室” ）。如未按时送达，视为我司自行放弃本项目投标。

本授权书于202[  ]年[  ]月[  ]日签字生效，特此声明。

投标人名称（公章）

法定代表人签字或签章

被授权人签字

附：

法定代表人身份证复印件（正反面，并加盖公章）

被授权人身份证复印件（正反面，并加盖公章）。

如为法定代表人投标，则提供法人证明材料。

附件：

## 投标人参加远程异地开标仪式须知

- 请提前一天，将远程异地开评标专用《法定代表人授权书》和本须知的盖章PDF扫描件发给招标代理的项目联系人，同时把原件随同投标文件一并递交。项目联系人姓名：孙萍；邮箱：279779332@qq.com；邮寄地址详见《前附表》；如有疑问可联系：孙萍（12851700578），技术问题联系技术支持人员：何康杰；电话：025-83303461、83303170。

- 请至少提前一天在电脑端下载远程会议室客户端，下载地址：

http://meeting.jitc.cn

请注意：为防止呼入电话导致参加会议中断，请务必使用电脑端下载客户端，参加会议。

- 请在电脑上插入耳机，保证会议期间语音传送质量。

- 在电脑端下载远程会议室客户端后，请按照下列信息登录测试会议室：

会议室名称：远程异地开标测试评标会议室；会议号：30229089 ；会议密码：734730

登录昵称为：测试+任意数字

在测试会议室，请测试下列内容：

①自己的头像是否清晰，手持身份证信息是否清晰；

②在线观看的视频内容是否清晰、语音是否清晰。

测试完成后，请及时退出测试会议室。

- 请《法定代表人授权书》指定的授权代表携带身份证参加开标会议，会议期间将检查身份证。

- 递交的投标文件电子版内容应保证与投标文件盖公章的正本一致。

- 为保证会场秩序，每家投标人只能登录一名人员参加开标会议，且该人员必须是《法定代表人授权书》指定的授权代表。

- 投标人授权代表须在周边准备好打印、扫描设备，以备评标委员会可能要求的澄清回复。

- 本项目开标仪式会议室信息如下：会议号：      ；会议密码：

登录昵称为：单位名称+授权代表姓名

开标仪式会议室将在投标截止时间前30分钟开放，请务必至少提前15分钟登录，以防止意外情况。在投标截止时间后，仍然未按上述要求登录开标仪式会议室的投标人，将被视为放弃参加开标仪式，并对开标流程、内容均无异议。

特此通知！

江苏省招标中心有限公司

2021年  月  日

回执：我司已收到本须知，阅读后完全理解，且无异议。

投标人盖章：

四、证明货物的合格性和符合招标文件规定的文件

1、质量保证书

2、有关部门的检测报告(如果有的话)

3、投标货物技术文件

注：1）根据评标办法的评审内容及招标文件的技术部分对拟使用的货物的厂家、品牌、规格型号、材质、技术参数、使用成本、维修成本等进行详尽的描述。

2）对照招标文件要求逐条响应，提供相关证明材料。投标人应如实填写，偏离与否，必须在本偏离表中体现。

技术条款偏离表

招标编号：

| 序号 | 标书规格 | 投标规格 | 偏离与否 | 说 明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人编制“技术条款偏差表”时，应按照招标文件中规定的技术指标进行逐项应答。

投标人（盖单位公章）：

法定代表人或其委托代理人：（签名）

年		月		日

五、商务条款偏离表

招标编号：

| 序号 | 招标文件要求的商务条款 | 投标文件的商务条款 | 偏离与否 | 说 明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

注：1、如有偏离，则必须在本偏离表中体现。

2、投标人承诺：除表中的偏差外，完全响应招标文件的其他条款。

投标人（盖单位公章）：

法定代表人或其委托代理人：（签名）

年		月		日

六、项目实施方案

1）整体实施方案

2）标准化泵房设计方案

| 七、拟投入本项目主要技术人员情况表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 拟在本项目中担任职务 | 姓名 | 年龄 | 职称 | 工作年限 |  | 学历专业 |  |  |

注：1、本格式可以自行扩展。

2、提供人员证书、社保等相关证明文件。

八、售后服务

1、售后服务方案（包括用户培训计划、培训方案、人员安装、安装、调试、维修、质保期等技术服务内容，如安装等有资质要求的，须将有关资质证明文件一并附上）。

2、售后服务的响应时间及方式。

3、售后服务体系及措施。

九、投标人认为需要递交的其它资料

十、其它资料

附件一：履约保证金的银行保函格式

合同履约保函（格式供参考）

（采购方名称）：

本保函是因你们与  （供货方名称）  （以下简称供货方）于    年   月   日签订合同（合同号为：           ），为采购方供应  （货物与服务名称）  （以下简称合同）而提供保证。

我们    （银行名称）   （以下简称银行）特此承诺，作为保证人并以供货方的名义向你们出具总额为    （币种及金额）    的保函。银行在收到你们第一次书面通知宣布供货方违反了合同规定后，就无条件地向你们支付保函限额之内的一笔或数笔款项，而你们无需证明或说明要求的理由。

本保函在      年      月    日前一直有效。

本保函在有效期内不可撤销。

银行名称：

（盖章）

授权代表签字：

职务：

日期：

附件二：投标文件页码对应表

（1）合格的投标人页码对应表

| 序号 | 审查内容 | 内容对应投标文件页码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |

第三章  合同条款及格式

甲方（招标人/买方）：江苏长江水务股份有限公司

乙方（中标人/卖方）：

根据《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方按照本项目招标结果签订本合同。

1.合同标的

乙方根据甲方需求，提供下列设备及服务：                      。

具体内容等要求详见招投标文件。

2.合同总金额

本合同金额为（大写）：        万元人民币（¥       元）。

该合同价款中每套报价包括二次供水泵房反恐技防系统、安装调试费用、运费、税金、管理费、风险费及政策性文件规定等全部费用。所投标产品报价均包含税务局规定税率的增值税专用发票。

3.知识产权保证

乙方保证甲方在使用、接受本合同产品、服务或其任何一部分时，不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

给甲方造成损失的，乙方应按本合同总金额的5%支付违约金，并赔偿因此给甲方造成的相应损失。

4.产权保证

乙方保证所交付的服务和服务所涉及的物品所有权无任何抵押、查封等权利瑕疵。

因本合同服务瑕疵产生的法律风险由乙方承担，因此导致甲方损失的，乙方除应赔偿甲方全部损失外，并按本合同价款的5%支付违约金。

5.转包或分包

5.1 本合同禁止转包，本合同范围的服务，应由乙方直接提供的，不得转让他人提供。

如乙方违反本条规定转包或者分包，乙方应按工程总价款5%支付甲方违约金，并赔偿甲方损失，且甲方有权解除合同，乙方无权要求支付价款。

5.2 经甲方同意，乙方可以依法采取分包方式履行合同，但是分包方式履行的，乙方应就采购项目向甲方负全责。

6.报价有效期限

6.1 报价有效期限2年（从签订合同之日起计算）。其中本次二次泵房平台升级后，对于软件部分的包括但不限于：培训、修改、升级、维护、补丁、紧急维修等行为乙方终生不再收取任何费用。对于硬件部分的报价在两年内用于甲方其他拟安装的二次泵房。

6.2两年报价有效期满后，双方可根据期间二次泵房反恐系统的运行情况、设备及配件的价格波动情况谈判续约，否则终止合同。

7.包装及运输

全部货物的外包装，必须采用防漏、防潮、防震、防锈、防盗和考虑到可能会发生的野蛮装卸等长途内陆运输及多次装卸之需要。

乙方负责提供所有的包装（注明免费）。

乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

从乙方发货至甲方收到期间，设备和资料应完好无损。在交付甲方前发生的所有风险均由乙方负责。

货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

8.交付地点

8.1 交付地点：

9.货款支付

9.1 本合同项下所有款项均以人民币支付。

9.2 本合同项下的采购资金由甲方支付，付款前乙方向甲方开具税务局规定税率的增值税专用发票；否则，甲方有权拒绝付款。

9.3 本次采购行为无预付款，二次泵房反恐技防系统的支付方式为：乙方完成所有对应二次泵房安防系统项目改造后，甲方验收合格后，乙方开具与完成泵房数量对应金额相一致的增值税专用发票，甲方45天内进行支付。

9.4 所有付款均预留5%质保金，验收合格后运行十八个月无质量问题，无息给付预留质保金。

10.税费

10.1中国政府根据现行税法规定对甲方征收的、与本合同有关的一切税费，均由甲方负担，招标文件另有规定的除外。

10.2 中国政府根据现行税法规定对乙方征收的、与本合同有关的一切税费，均由乙方负担。

10.3本项目税率为：13% 。

11.违约责任

11.1 如因甲方原因，造成乙方未完成规定目标或直接造成乙方经济损失的，甲方应给予乙方相应补偿。

11.2 如因乙方履行合同约定的某一项内容不到位，甲方有权责令其限期整改，逾期未改的处以合同总金额1%的罚款，从合同总金额中直接扣除；如因乙方不能履行合同约定的某一项内容，甲方有权责令其限期整改，逾期未改的处以合同总金额3%的罚款，从合同总金额中直接扣除；如乙方逾期不予整改的，甲方有权终止合同；如因乙方原因，造成不能完成合同标的或直接造成甲方经济损失的，乙方应给予甲方相应补偿，甲方有权要求乙方限期整改，并有权终止合同。

12.不可抗力事件处理

12.1 在合同有效期内，甲乙双方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。不可抗力，是指不能预见、不能避免且不能克服的客观情况，例如出现10级以上大风、地震、地表塌方、海啸、泥石流、火灾、战争、社会罢工等双方都不可预见、无法避免且不可抗拒的自然或社会事件等，但一方违约或疏忽导致合同不能履行的不属于不可抗力因素。

12.2不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。除甲方书面另行要求外，乙方应尽实际可能继续履行合同义务，以及寻求采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其他事项。若不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

13.合同的变更和解除

13.1本合同生效后，除本合同约定或法律另有规定的情况外，未经双方协商一致，任何一方均无权单方变更、中止履行或解除本合同。否则视为违约，除本合同仍应继续履行外，违约方还应向守约方支付总费用10%的违约金。

13.2本合同约定的解除条件成就后，依约字有解除权的一方在六个月内未行使解除权的，视为其已放弃解除权，其解除权消灭。

13.3一方行使本合同约定的合同解除权而解除合同的，本合同于相对方收到解除合同通知之日解除，解除合同相对方对解除权人解除合同持有异议的，应在收到解除合同的通知次日起90日内向合同约定法院提起诉讼要求确认解除无效，如逾期未向法院提出解除合同效力确认之诉的，则视为该方已放弃异议权，即视为对解除权人解除合同不持异议。

14.通知和送达

14.1.一方按本合同中记载的联系地址、电子邮箱、传真或手机号码向对方进行送达通知时，无论对方是否收到均视为已进行合法有效送达，送达日期为邮件寄出的日期或传真、手机短信发送成功之日。如一方地址、电子邮箱、传真或手机号码变更的，应在变更后五日内书面通知对方，否则，对方按本合同记载的联系地址、电子邮箱、QQ、微信、传真或手机号码进行的送达仍为合法有效之送达。

14.2双方在本合同中约定的联系地址，可作为仲裁委向其送达诉讼法律文书或通知的地址。

15.争议解决

15.1 因服务的品质质量问题发生争议的，可在国家认可的质量检测机构对服务内容质量进行鉴定。服务符合标准的，鉴定费由甲方承担；服务项目不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

15.2 因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决；如果协商不能解决争议，甲乙双方同意最终采取下列第（1）种方式解决争议。

（1）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼，适用中华人民共和国法律；

（2）向甲方所在地仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

15.3 若甲乙双方任何一方都没有选择解除合同的，为避免扩大损失，在诉讼或仲裁期间，双方应继续履行。

16.组成本合同的有关文件

16.1 乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供有关技术资料。

16.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文或资料提供给任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

16.3 关于本项目采购的招投标文件或与本次采购活动方式相适应的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，这些文件包括但不限于：

（1）投标文件（含投标报价文件）；

（2）招标文件；

（3）项目组人员表；

（4）技术参数、商务条款响应及偏离表；

（5）服务承诺；

（6）中标通知书；

（7）甲乙双方补充协议。

17.合同其它

17.1 乙方应诚实信用，严格按照招标文件要求和投标承诺履行合同，不向甲方进行商业贿赂或者提供不正当利益。

17.2 乙方必须实现与现有二次供水远程监控平台系统的接入。

17.3 合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

17.4本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

17.5 本合同正本一式陆份，具有同等法律效力，甲方执肆份，乙方执贰份。

甲方：                                     乙方：

地址：				                     地址：

法定代表人或授权代表：                     法定代表人或授权代表：

联系电话：                                 联系电话：

日期：      年    月    日            日期：      年    月    日

附件：

廉政协议

协议单位：买方（简称甲方）：

卖方（简称乙方）：

为加强工程建设中的廉政建设，规范工程建设项目各方的各项活动，共同维护建设市场的秩序，确保工程质量。经协议各方协商，现就室外消火栓及地上栓水泵接合器年度入围招标项目自愿签订廉政协议：

一、协议各方应当自觉遵守国家、省、市关于建设工程材料采购工作规则以及有关廉政建设的各项规定。

二、甲方及其工作人员不得以任何形式向乙方索要和收受回扣等好处费。

三、甲方工作人员应保持与乙方的正常业务交往，不得接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品，不得在乙方报销任何应当由个人支付的费用。

四、甲方人员不得参加可能对执行公务有影响的宴请和娱乐活动。

五、甲方工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、参与婚丧嫁娶、家属和子女的工作安排以及出国等提供方便。

六、甲方工作人员不得向乙方介绍家属或者亲友从事与甲方工程有关的材料设备供应等经济活动。

七、乙方应当通过正常途径开展相关工作，不得为获取某些利益向甲方工作人员赠送礼金、有价证券和贵重物品等。

八、乙方不得为谋取利益擅自与甲方工作人员就工程材料设备供应问题处理进行私下商谈或者达成默契。

九、乙方不得以洽谈业务、签订经济合同为借口，邀请甲方工作人员外出旅游和进入营业性娱乐场所娱乐。

十、乙方不得为甲方单位和个人购置或者提供通讯工具、交通工具、家电、高档办公用品等物品。

十一、乙方如发现甲方工作人员有违反上述协议者，应向甲方领导或者甲方上级单位举报。甲方不得找任何借口对乙方进行报复。

十二、甲方发现乙方有违反本协议或者采取不正当的手段行贿甲方工作人员，甲方根据具体情节和造成的后果有权按合同价款的1%追究乙方的违约金。由此给甲方单位造成的损失均由乙方承担，乙方用不正当手段获取的非法所得由甲方单位予以追缴。

十三、本廉政合同作为江苏长江水务公司股份有限公司室外消火栓及地上栓水泵接合器采购合同书的附件，与合同书具有同等法律效力，经协议双方签署后立即生效。

十四、本合同一式捌份，甲方执陆份、乙方执贰份。

甲方单位：（公章）           乙方单位：（公章）

法定代表人：                 法定代表人：

委托代理人：                 委托代理人：

地址：                       地址：

电话：                       电话：

年    月    日               年    月    日

第四章  招标货物技术规格

一、项目简介

1.项目名称：江苏长江水务股份有限公司二次供水泵房反恐技防系统所需设备及相关服务。

项目概况：根据扬反恐办［2019］4号文件《关于开展全市城市公共供水行业反恐怖防范达标建设活动的通知》的要求，《江苏省城市公共供水行业反恐办防范标准》（苏反恐办［2012］10号），《城市供水行业反恐怖防范工作标准》（建城［2016］203号）文的具体要求，江苏长江水务股份有限公司管理范围内的二次供水泵房须安装反恐技防系统。本次招标范围为已建成运行的：九龙花园瑞龙苑、尚东国际、杉湾东苑、汤汪花园牡丹苑、联谊花园、万和熙庭、翠月东苑、广陵世家、公园一号、江南一品、蓝海现代城、文汇苑A区、水印西堤、水晶城、京华城御景苑、西郡188花园、和美第、蓝山庄园、橡树湾、高力汽配城、金域蓝湾、保集半岛、月明东苑、古运南苑、三星花园、金茂广场、兴达花园、扬州天下西华苑、建新东苑、桐园、广厦花园、蜀岗锦辰、运河水庭共33个小区二次供水泵房的反恐技防系统安装。

2.采购范围：江苏长江水务股份有限公司二次供水泵房反恐技防系统所需设备、材料，随设备提供的备品配件及专用工具，运抵买方项目现场，安装、调试，直至买、卖双方共同验收合格，交付买方使用，即交钥匙工程。

3.招标内容：江苏长江水务股份有限公司二次供水泵房反恐技防系统所需设备及相关服务，主要包括二次供水泵房反恐技防系统（视频监控、防入侵报警、门禁系统）及数据传输系统安装。

4.投标人须对所有备品备件进行报价。本次招标中标人在完成平台升级后，后续再次发生的软件升级均为免费。硬件报价自合同签订之日起二年内有效，二年后根据市场价格波动情况双方可按此价格续约或在此价格基础上进行谈判续约。

5.交付时间：合同签订后90日历日内完成采购范围全部内容，调试验收合格，交付招标人使用。

6.交付地点：招标人指定地点。

二、技术要求

江苏长江水务股份有限公司现有二次供水泵房33个需要增加硬件设备接入现有二次供水监控系统平台具体功能要求如下：

二次供水监控机柜尺寸：1800×600×500，一体化柜集成遥测终端机、网络设备（交换机）、视频设备（硬盘录像机）、门禁控制、报警主机、各类电气控制回路、后备电源、防雷及浪涌保护等。各类型设备分层安放，强弱电分离，系统分离，使测控系统更加安全可靠的同时增加了系统及泵房的美观性。

柜内所有元器件按工业级设计，并能使用地下泵房潮湿环境的长期使用。系统主要功能设计：

- 采集现场泵站参数值包括：设定压力、运行压力、电压、电流、泵运行状态、频率、泵站总电压、泵站总电流、温度、烟感、液位、流量、PH、余氯、浊度等，通过光纤实时传输至上位机分析软件，数据实时刷新。适应环境：环境温度：-10℃-50℃；相对湿度：0-95%（无冷凝）。

- 系统设计二级防雷，泵站内的所有外围仪表设备电源均从

我方一体化集成柜出去，保证仪表系统的安全。

- 现场控制系统具有数据存储功能，内存能保存三个月及以上现场数据，中心软件发送固定格式查询指令，就能将指定时间段数据补发到中心软件平台。

- 供水设备的数据采集采用标准MODBUS通讯，支持RTU和TCP协议，所有终端自带各种通讯协议，保证采集设备的统一性，提高设备更换的方便性。

- 安全防范子系统。泵房安全防范子系统包括红外、门禁等系统，负责泵房周界防范与设备的安全防范。主要功能如下：

- 对大门、窗户进行监视和入侵探测，防止非法侵入，以保障安全；

- 入侵报警安全信息等手机短信推送。

- 门禁系统具有远程开门、动态密码、刷卡开门、手机蓝牙APP等开门功能；

- 门禁系统具有用户分组权限，多重开门规则；

- 门禁系统具有详细的开门记录。

- 声光报警设备触发。当发生红外入侵报警时，延时触发泵房内声光报警设备（可通过密码键盘解除），如不解除，10分钟后复位。

- 视频监控按泵房实际配置，初步设计每个泵房两个，一个监控大门、一个监控控制柜和设备，存储时间大于90天。

主要设备技术参数要求（品牌为硬性要求）

| （以下为单个泵房设备） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 参数 | 单位 | 数量 | 参考品牌 |
| 1 | 室内立式机柜 | 室内立式机柜 结构：防虫、防尘、防潮构造，箱柜必须具备通风方式功能 柜体材料：碳钢 柜体尺寸：1800×600×500 门：2.0mm 后壁板：1.5mm 安装板：3.0mm 防护类别： IP65级 底座：材料为304不锈钢 隔板：2层，安防UPS、交换机、光猫等设备 电缆引入板：薄钢板，锌板 电缆引入套管：IP65 电缆夹钳轨：电缆输入时减轻电缆的张力。装入箱柜的深度是可调的 电缆夹： 薄钢板，镀锌，铬酸钝化 标示/符号：电器单元、输入/输出端子排及每个端子都须有标记 | 套 | 1 | 定制 |
| 2 | 红外枪机 | 传感器类型1/2.8英寸CMOS 像素200万 最大分辨率1920×1080 ●最低照度彩色：0.001lx，黑白：0.0001 lx。（提供公安部检验报告原件或复印件证明） 最大补光距离50m（红外） 镜头类型定焦 镜头焦距3.6mm 通用行为分析物品遗留、物品搬移、热度图支持、周界防范绊线入侵、区域入侵、快速移动（三项均支持人车分类及精准检测）、徘徊检测、人员聚集、停车检测 视频压缩标准H.265、H.264、H.264H、H.264B、MJPEG 智能编码H.264：支持H.265：支持 ●支持智能编码功能，摄像机开启智能编码功能后，码流节约1/2。（提供公安部检验报告原件或复印件证明） ●宽动态不小于106dB，且宽动态综合评价得分不小于130。（提供公安部检验报告原件或复印件证明） 透雾功能支持 报警事件网络断开、IP冲突、非法访问、电压检测、动态检测、视频遮挡、场景变更、物品遗留、物品搬移 供电方式DC12V 防护等级IP67 | 套 | 1 | 海康、大华、三星 |
| 3 | 红外球机 | 支持穿越围栏、绊线入侵、区域入侵、物品遗留、快速移动、停车检测、人员聚集、物品搬移、徘徊检测多种行为检测； 支持目标过滤； ●智能行为分析功能检验：当以下的智能分析行为达到设定的国值时，可通过客户端软件或IE浏览器给出报警提示 a)区域入侵，b)停车，c)越界入侵，d)人员聚集，e)进入区域，f)离开区域，g)快速移动，h)物品移除，i)物品遗留，j)徘但， k)攀高，l)离岗，m)平躺起身，n)绊线入侵，o)穿越围栏，p)违法停车，q)车辆逆行；（提供公安部有效检测报告原件或复 印件正面） ●绊线入侵识别准确率检验：样机可对监视画面中的行人、机动车及非机动车进行捕获，在天气朗无雾的条件下进行测试， 日间测试时的环境光照度不低于2001x，夜间测试时辅助照明光照度不高于501x，单个行人日间和夜间各测试100人次，行 人捕获次数均不少于99人次，机动车日间和夜间各测试100次，机动车捕获次数均不少于99次，非机动车日间和夜间各测试 100次，非机动车捕获次数均不少于99次（提供公安部有效检测报告原件或复印件证明） ●区域入侵识别准确率检验：样机可对监视画面中的行人、机动车及非机动车进行捕获在天气晴朗无雾的条件下进行测试， 日间测试时的环境光照度不低于2001x，夜间测试时辅助照明光照度不高于50lx单个行人日间和夜间各测试100人次，行人 捕获次数均不少于99人次，机动车日间和夜间各测试100次，机动车捕获次数均不少于99次，非机动车曰间和夜间各测试 100次，非机动车捕获次数均不少于99次（提供公安部有效检测报告原件或复印件证明） 支持23倍光学变倍，16倍数字变倍 采用200万像素1/2.8英寸CMOS传感器 支持超低照度，彩色：0.005lux@F1.6黑白：0.0005lux@F1.60Lux（红外灯开启） 支持H.265编码，实现超低码流传输 内置150米红外灯补光，采用倍率与红外灯功率匹配算法，补光效果更均匀 水平方向360°连续旋转，垂直方向-20°～90°自动翻转180°后连续监视,无监视盲区 支持300个预置位，8条巡航路径，5条巡迹路径 支持1路音频输入和1路音频输出 内置2路报警输入和1路报警输出，支持报警联动功能 支持IP66防护等级，6000V防雷、防浪涌和防突波保护 支持AC24V±25%宽电压输入 | 套 | 1 | 海康、大华、三星 |
| 4 | 门禁 | ●1.支持跨网段搜索，可使用TCP/IP通讯；设备具有PCIE卡槽，可扩展4G、WIFI、LORA、NB通讯模块； ●2.集成多种认证方式，支持手机蓝牙、刷卡两种开门方式； ●3.支持多种卡片类型，包括 M1.CPU、身份证、NFC、银联 Q-Pass 等类型； ●4.支持离线运行，设备终端支持 5 万 5 千注册用户容量，5 万条脱机记录存储（支持存储容量模块扩充）； 5.支持联网实时管理，支持门状态、非法卡、通讯及异常监测、报警； ●6.支持管制时区设置，最大支持设置 100 个管制群组设置； 7.输出支持开门输出、强行闯入、紧急开门、紧急关门、火警、开门延时、用 户自定义。 8.工作电压：12VDC，采用12～24V宽电压，且具备较强的抗干扰能力（电源端4级标准）； 9.读卡器具备较强的静电防护能力 10.防破坏能力：识读装置以及在受控区之外的可接触的其它设备（装置）的外壳应满足IK04等级要求；具有防护面的用户接口设备，其外壳的机械碰撞强度等级应符合IK04的要求； 11.识读现场指示/通告检查：允许出入和不允许出入时，应有指示； 12.外壳防护等级：室内设备应满足IP41以上等级； 13.监控台指示/通告功能：复合识别使用了PIN，且无效PIN输入次数超过设置值时，应有指示、警示、日志。如果无效PIN输入次数只能使用制造商预设值时，应不大于5次；14.系统自我保护功能：存储在出入口控制点识读装置的处理规则对出入目标应是不可见的；光或声按键键盘激活指示器的反馈提示不应直接反映真实的键码；ACU与识读设备应采用非明文通信，并对识读设备进行身份认证； 14.需通过绝缘电阻试验：常温状态≥100MΩ，湿热状态≥5MΩ 15.需通过抗电强度试验：1.5kV、1min无击穿、飞弧现象 ●16.需通过过压运行试验：在电源（AC）额定电压值的115%的过压运行条件下，以不大于4次/min的速率完成识读-执行器接口输出循环50次，应能正常工作 18.需通过静电放电抗扰度试验：在施加20次放电，接触放电6000V、空气放电8000V环境下，设备仍正常工作 19.280KG的电子锁 | 套 | 1 | Integrated、adalo、HID |
| 5 | 遥测终端机 | ●4个IP地址总台，TCP/UDP，支持域名 标配6AI，4-20MA、0-20MA、1-5V、0-5V 标配8DI，可作脉冲使用，光耦隔离 标配2DO，继电器类型，DC24V/3A ●标配以太网接口 ●支持以太网、无线交叉通讯 ●1个RS232C和1个RS485C，用于直读仪表 1M FLASH存储，可保存半年以上数据，可保存3万条以上数据 字符型液晶LCD显示（16*4），2个键盘，查看数据 全网通，支持物联网通信卡 支持内网服务器校时功能 支持上发IP端口、量程、采集频率、通讯等远程配置 支持标准及加密协议传输 ●支持蓝牙和APP调试 ●产品具有防雷检测报告（提供复印件及加盖公章） | 套 | 1 | 定制开发 |
| 6 | 防雷模块 | 二级防雷，2P | 套 | 1 | 盾牌、OBO、魏德米勒 |
| 7 | 机柜附件 | 空开、插座、通风除湿设备、其他配件，低压元器件选用ABB，施耐德，西门子等同档次品牌，端子选用魏德米勒、菲尼克斯等档次品牌 | 套 | 1 | 施耐德、ABB、西门子 |
| 8 | UPS | 1、UPS设备制造商必须具有在UPS领域至少有20年的设计、制造和销售经历。提供设备制造商介绍文件并加盖制造商公章。 2、额定容量：1KVA，在线式双变换拓朴结构。 3、市电异常状况可以直接用电池启动UPS，满足应急需求； 4. 过载能力：100%~105%声音告警；105~125%: 1 分钟到旁路； 125%~150% 30秒到旁路；150%~210% 3秒到旁路； 6、UPS必须包含ECO节能模式。 7、UPS应标配高压切断保护装置，可有效保护UPS免受高压冲击，延长UPS寿命。 8、 UPS主机的输入： 输入电压范围：110-300VAC； 输入频率范围：40-70Hz； 输入功率因数：≥0.95； 配置10A 输入保护空开 9、UPS主机的输出： 1KVA/0.8KW 输出电压： 220Vac 效率：88% 配置国标输出插座≥3个 10、UPS需标配RS232和USB通讯接口，并随机配置RS232和USB线缆，可选配干接点，SNMP，Modbus通讯卡。 11、UPS须内置两节12V/9AH的蓄电池。 12、充电时间：4 小时可充电至90%，提供彩页证明 13、UPS需标配监控管理软件，采用C/S架构设计，提供事件管理及通知、计划停机和重启、电池管理、UPS监控等软件功能。 14、UPS需标配安全关机软件，支持操作系统的安全关机，可以在市电断电电池耗尽之前，将服务器的重要数据进行保存并安全关机，以避免发生意外断电事故时造成的数据丢失和系统崩溃。 15、可选配温湿度环境监控卡 16、UPS须喷涂三防漆，适应多种严苛使用环境 17、UPS须配置直观的LCD显示屏，丰富的显示和配置内容，便于用户操作维护。 | 套 | 1 | 施耐德、APC、固特 |
| 9 | 开关电源 | 150W，24V，导轨式 | 套 | 1 | 明纬、施耐德、魏德米勒 |
| 10 | 开关电源 | 150W，12V，导轨式 | 套 | 1 | 明纬、施耐德、魏德米勒 |
| 11 | 交换机 | 工业8口超薄型以太网交换机 ，支持8×10/100Base-T（X）电口， MDI/MDI-X自适用，支持存储转发，支持流量控制，继电器输出故障报警，工业IP-30防护等级，支持导轨式 | 套 | 1 | MOXA、西门子、GE |
| 12 | 温湿度模块 | 温度：-10-60℃，湿度：0-95%，4-20ma输出 | 套 | 1 | 西门子、E+H、昆仑海岸 |
| 13 | 硬盘录像机 | 支持嵌入式Linux系统，工业级嵌入式微控制器 支持WEB、本地GUI界面操作 可接驳支持ONVIF、PSIA、RTSP协议的第三方摄像机和主流品牌摄像机 支持IPv4、IPv6、HTTP、NTP、DNS、ONVIF网络协议 支持最大8路网络视频接入，网络性能接入64Mbps,储存64Mbps,转发64Mbps 支持8M/6M/5M/4M/3M/1080P/1.3M/720P IPC分辨率接入 支持2×4K/4×4M/8×1080P/16×720P解码，最大支持8路视频回放 支持1路VGA，1路HDMI，支持VGA/HDMI视频同源输出 支持4个内置SATA接口，单盘容量支持10T，可配置成单盘，支持SSD 支持IPC音频1路输入，支持语音对讲1路输出，支持PC通过NVR与网络摄像机进行语音对讲 支持8路报警输入、2路报警输出，其中1路继电器输出，1路12V1A ctrl输出，支持开关量输入输出模式 支持2个USB接口（1个前置USB2.0接口、1个后置USB3.0接口） 支持2个千兆以太网口，支持2个不同段IP地址的IPC设备接入，支持将双网口设置同一个IP地址，实现数据链路冗余 ●设备应具有故障报警功能，故障提示声压≥60dBA，持续时间≥5min（提供公安部检验报告原件或复印件证明） 支持按时间、按事件等多种方式进行录像的检索、回放、备份，支持图片本地回放与查询 支持标签自定义功能，设备支持对指定时间的录像进行标签并归档，便于后续査看 支持本机硬盘、网络等存储方式，支持硬盘、外接USB存储设备备份方式 支持设备操作日志、报警日志、系统日志的记录与查询功能 ●支持通过客户端、web端升级或本地USB升级设备（提供公安部检验报告原件或复印件证明） 支持断网续传功能，能对前端摄像机断网这段时间内SD卡中的录像回传到NVR 支持即时回放功能，在预览画面下回放指定通道的录像 支持预览图像与回放图像的电子放大 可以通过鼠标控制云台转动、放大、定位等操作 设备应具有故障报警功能 支持一键添加摄像机显示监控画面 支持远程管理IPC功能，支持对前端IPC远程升级，支持远程对IPC的编码配置修改等操作 ●可查看网卡吞吐量、最大传输单元、网络接入带宽、网络输出带宽等信息，可进行网络延迟、丢包率检测（提供公安部检验报告原件或复印件证明） 支持远程零通道预览功能，可将接入的多路视频图像多画面显示在一路视频图像上 支持盘组管理功能，实现视频录像的定向存储 支持走廊模式功能，支持IPC画面旋转90°或270°，成9:16走廊模式 ●存储时间大于90天 | 套 | 1 | 海康、大华、三星 |
| 14 | 双鉴探测器（壁装） | 支持红外与微波双重复合报警，报警准确率更高探测器探测距离15m，探测角度90°报警输出常闭探测器内置防拆开关，防拆报警输出，实现双鉴防遮挡技术，探测器能力强，对遮挡不会漏报或误报支持白光/强光过滤技术，有效提高报警准确率光学器件密封设计，防护等级更高，产品性能更加稳定可靠数字式温度补偿功能，确保高温环境下探测距离不衰减表面贴焊技术（SMT）抗RF频射干扰，适应更多使用环境 | 套 | 2 | 海康、大华、同安迪 |
| 15 | 总线式报警主机（含键盘、声光报警灯） | 支持本地8路报警输入，最大可扩展到72路；支持接入常开或常闭型探测器；支持探测器防拆、防短、防遮挡功能; 支持本地4路报警输出，最大可扩展到84路；支持强制开启、强制关闭、自动控制功能，支持报警联动; 支持即时防区、延时防区、24小时无声等多种防区类型; 支持报警输入输出接口电路保护功能; 支持异常报警，包括主机防拆报警、键盘防拆报警、主电掉电报警、蓄电池掉电报警、蓄电池欠压报警、PSTN掉线报警、网络断开报警、IP冲突报警、MAC冲突报警等; ●报警响应时间小于1s（提供公安部检验报告原件或复印件证明） ●在报警条件下，不能设置警戒；入侵探测回路不正常时，不能设置警戒。（提供公安部检验报告原件或复印件证明） 支持2路RS-485接口，支持最大32路键盘接入，支持打印机接入; 支持火警、医疗、胁迫等紧急报警; 支持CID（Contact ID protocol），支持话机复用（拨打个人电话功能需定制PSTN硬件模块） 支持键盘、WEB多种配置方式，支持快速配置向导，支持远程配置及查询; 支持最多8个子系统，支持单防区和子系统布撤防，支持键盘、遥控器、IC卡等多种布撤防方式; 支持多个接警中心和报警数据上传策略; 支持海量日志查询功能; 支持远程升级; 支持多种设备恢复方式; 支持远程开启和关闭操作； 支持双网口，2个有线中心;键盘：配套报警主机使用，拥有防区状态、故障、布撤防、网络、通讯等5种指示灯 支持防区状态、系统故障、程序版本、通信参数等查询操作 支持本地、遥控器等布撤防方式 支持对主机编程、布撤防、消警、旁路/旁路恢复、 子系统操作、继电器操作、防区状态查询、步测模式等功能；报警灯：声音、灯光一体式联动报警； 报警声压：≥105 dB/M； 闪灯次数/分钟：200±30； 连续工作时间：≥45min DC12V； 超大报警音量，威慑力强； 高频次闪灯，灯光报警更直观； ABS外壳。 | 套 | 1 | 海康、大华、塔雷 |
| 16 | 液位传感器 | 供电电源：12～30VDC量程5M、输出4-20mA、精度：±0.1%FS（最小）±0.25%FS（最大）； | 套 | 1 | DRUCK、Docoon、BD¦SENSORS |

备注：江苏长江水务股份有限公司二次供水平台已建设，标准化泵房建设全部数据需按以下附件统一数据传输协议上发至平台。

附件：统一数据传输协议

# 数据交互流程

所谓数据交互是指终端通过4G、ADSL、VPN等网络方式与平台之间进行数据移动的过程，同时也包括通过RS485 / RS232方式将数据传递给终端（RTU、DTU）或接收终端返回的数据。

为保证数据交互的可靠性、安全性和稳定性，在所有数据交互流程中必须具备数据重发、链路重拨、故障重启、数据补发等机制。

## 定时上报流程

定时上报是指终端通过4G、ADSL、VPN等网络方式定时与平台进行数据交互的一个过程。详细工作流程如下图所示。

数据上报格式，详见4. 数据交互格式。

图 1：定时上报流程图

N

Y

N

Y

开始

上报时间到

根据应答判断是否结束

数据重发、链路重拨、故障重启机制

N

Y

发送成功

发送数据

发送完毕

## 突发上报流程

突发上报是指终端在运行过程中遇到突发事件（如：报警、泵状态变化）需要通过4G、ADSL、VPN等网络方式与平台进行数据交互的一个过程。突发上报流程也可向指定的手机平台通过GSM方式进行数据交互。工作流程如下图所示。

数据上报格式，详见4. 数据上报格式，数据域的突发事件类型字段加入报警明细。

N

Y

N

Y

开始

有突发事件

根据应答判断是否结束

数据重发、链路重拨、故障重启机制

N

Y

发送成功

发送数据

发送完毕

## 指令控制流程

指令控制是指用户通过4G、ADSL、VPN、RS485 / RS232方式将数据传递给终端或接收终端返回的数据。该过程可以是用户通过手机、PDA、平台等方式操作终端。工作流程如下图所示。

N

Y

N

Y

开始

收到控制指令

回复成功

结束

处理平台控制指令

数据重发、链路重拨、故障重启机制

图 2：指令控制流程图

## AES-128-ECB对称加密算法

为数据安全考虑，对数据域进行加密，加解密算法秘钥根据不同二次供水厂家而做出区分，不同厂家RTU使用不同的秘钥进行加解密。

使用AES-128-ECB对称加密算法，密钥共16个字节，前6个字节取集中器序号，后10个字节用公钥，加密数据的分组长度为16个字节，如需要对数据的填充补齐，采用PKCS7Padding填充方式。

# 数据交互格式

数据定时上报、数据突发上报、获取指定数据均按照4.1数据上报格式，参考附录一。

表 1-1：终端->平台数据包结构定义

| 起始码 | 站号 | 功能码 | 加密标志 | 数据长度 | 数据域 | 校验 | 固定包尾 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 字节 | 2字节 | 1字节 | 1字节 | 1 字节 | 208 字节 | 1 字节 | 1 字节 |

表 2-2：平台->终端数据包结构定义

| 起始码 | 站号 | 功能码 | 加密标志 | 数据长度 | 通道标识 | 数据域 | 校验 | 固定包尾 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 字节 | 2字节 | 1字节 | 1字节 | 1 字节 | 1 字节 | 4字节 | 1 字节 | 1 字节 |

## 数据上报格式

表 5：终端数据上报格式

| 类别 | 通道标识 | 说明 | 数据 | WEB通道 | 字节数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 起始码 | 包头1 | 报文起始字节 | 16#99 |  | 1 |
|  | 包头2 | 报文起始字节 | 16#99 |  | 1 |
| 站号 | 站号1 | 站号固定格式 | 16#00 |  | 1 |
|  | 站号2 | 对应不同泵站 | 16#01 |  | 1 |
| 功能码 | 功能码 | 01常规上发 | 16#01 |  | 1 |
| 加密标志 | 加密标志 | 00不加密、01加密 | 16#01 |  | 1 |
| 长度 | 长度 | 在“长度”与“校验”间的字节数 | 16#D0 |  | 1 |
| 数字量1 | 01 | 数字量的采集区1 | BYTE | DI_1 | 1 |
| 数字量2 | 02 | 数字量的采集区2 | BYTE | DI_2 | 1 |
| 数字量3 | 03 | 数字量的采集区3 | BYTE | DI_3 | 1 |
| 数字量4 | 04 | 数字量的采集区4 | BYTE | DI_4 | 1 |
| 数字量5 | 05 | 数字量的采集区5 | BYTE | DI_5 | 1 |
| 数字量6 | 06 | 数字量的采集区6 | BYTE | DI_6 | 1 |
| 数字量7 | 07 | 数字量的采集区7 | BYTE | DI_7 | 1 |
| 数字量8 | 08 | 数字量的采集区8 | BYTE | DI_8 | 1 |
| 数字量9 | 09 | 数字量的采集区9 | BYTE | DI_9 | 1 |
| 数字量10 | 10 | 数字量的采集区10 | BYTE | DI_10 | 1 |
| 整数1 | 11 | 进口实际压力（100倍） | INT | AI_1 | 2 |
| 整数2 | 12 | 出口实际压力（100倍） | INT | AI_2 | 2 |
| 整数3 | 12 | 出口设定压力（100倍） | INT | AI_3 | 2 |
| 整数4 | 13 | 进口负压设定值（100倍） | INT | AI_4 | 2 |
| 整数5 | 13 | 出口高压设定值（100倍） | INT | AI_5 | 2 |
| 整数6 | 14 | 出水爆管超流压力设定值（100倍） | INT | AI_6 | 2 |
| 整数7 | 14 | 水泵交替时间设定值 | INT | AI_7 | 2 |
| 整数8 | 15 | 水箱开阀液位设定值（100倍） | INT | AI_8 | 2 |
| 整数9 | 15 | 水箱关阀液位设定值（100倍） | INT | AI_9 | 2 |
| 整数10 | 16 | 1#泵运行时间（小时） | INT | AI_10 | 2 |
| 整数11 | 16 | 2#泵运行时间（小时） | INT | AI_11 | 2 |
| 整数12 | 17 | 3#泵运行时间（小时） | INT | AI_12 | 2 |
| 整数13 | 17 | 4#泵运行时间（小时） | INT | AI_13 | 2 |
| 整数14 | 18 | 5#泵运行时间（小时） | INT | AI_14 | 2 |
| 整数15 | 18 | 6#泵运行时间（小时） | INT | AI_15 | 2 |
| 整数16 | 19 | 1#泵启动次数 | INT | AI_16 | 2 |
| 整数17 | 19 | 2#泵启动次数 | INT | AI_17 | 2 |
| 整数18 | 20 | 3#泵启动次数 | INT | AI_18 | 2 |
| 整数19 | 20 | 4#泵启动次数 | INT | AI_19 | 2 |
| 整数20 | 21 | 5#泵启动次数 | INT | AI_20 | 2 |
| 整数21 | 21 | 6#泵启动次数 | INT | AI_21 | 2 |
| 整数22 | 22 | 1#泵故障次数 | INT | AI_22 | 2 |
| 整数23 | 22 | 2#泵故障次数 | INT | AI_23 | 2 |
| 整数24 | 23 | 3#泵故障次数 | INT | AI_24 | 2 |
| 整数25 | 23 | 4#泵故障次数 | INT | AI_25 | 2 |
| 整数26 | 24 | 5#泵故障次数 | INT | AI_26 | 2 |
| 整数27 | 24 | 6#泵故障次数 | INT | AI_27 | 2 |
| 整数28 | 25 | #1泵电流（10倍） | INT | AI_28 | 2 |
| 整数29 | 25 | #2泵电流（10倍） | INT | AI_29 | 2 |
| 整数30 | 26 | #3泵电流（10倍） | INT | AI_30 | 2 |
| 整数31 | 26 | #4泵电流（10倍） | INT | AI_31 | 2 |
| 整数32 | 27 | #5泵电流（10倍） | INT | AI_32 | 2 |
| 整数33 | 27 | #6泵电流（10倍） | INT | AI_33 | 2 |
| 整数34 | 28 | #1泵频率（10倍） | INT | AI_34 | 2 |
| 整数35 | 28 | #2泵频率（10倍） | INT | AI_35 | 2 |
| 整数36 | 29 | #3泵频率（10倍） | INT | AI_36 | 2 |
| 整数37 | 29 | #4泵频率（10倍） | INT | AI_37 | 2 |
| 整数38 | 30 | #5泵频率（10倍） | INT | AI_38 | 2 |
| 整数39 | 30 | #6泵频率（10倍） | INT | AI_39 | 2 |
| 整数40 | 31 | #1泵温度（10倍） | INT | AI_40 | 2 |
| 整数41 | 31 | #2泵温度（10倍） | INT | AI_41 | 2 |
| 整数42 | 32 | #3泵温度（10倍） | INT | AI_42 | 2 |
| 整数43 | 32 | #4泵温度（10倍） | INT | AI_43 | 2 |
| 整数44 | 33 | #5泵温度（10倍） | INT | AI_44 | 2 |
| 整数45 | 33 | #6泵温度（10倍） | INT | AI_45 | 2 |
| 整数46 | 34 | A相电压（10倍） | INT | AI_46 | 2 |
| 整数47 | 34 | B相电压（10倍） | INT | AI_47 | 2 |
| 整数48 | 35 | C相电压（10倍） | INT | AI_48 | 2 |
| 整数49 | 35 | A相电流（10倍） | INT | AI_49 | 2 |
| 整数50 | 36 | B相电流（10倍） | INT | AI_50 | 2 |
| 整数51 | 36 | C相电流（10倍） | INT | AI_51 | 2 |
| 整数52 | 37 | 余氯（100倍） | INT | AI_52 | 2 |
| 整数53 | 37 | 浊度（100倍） | INT | AI_53 | 2 |
| 整数54 | 38 | PH值（100倍） | INT | AI_54 | 2 |
| 整数55 | 38 | 水温（10倍） | INT | AI_55 | 2 |
| 整数56 | 39 | 进水瞬时流量（10倍） | INT | AI_56 | 2 |
| 整数57 | 39 | 出水瞬时流量（10倍） | INT | AI_57 | 2 |
| 整数58 | 40 | 环境温度（10倍） | INT | AI_58 | 2 |
| 整数59 | 40 | 环境湿度（10倍） | INT | AI_59 | 2 |
| 整数60 | 41 | 排水坑液位（100倍） | INT | AI_60 | 2 |
| 整数61 | 41 | 水箱液位1（100倍） | INT | AI_61 | 2 |
| 整数62 | 42 | 水箱液位2（100倍） | INT | AI_62 | 2 |
| 整数63 | 42 | 排水坑液位（100倍） | INT | AI_63 | 2 |
| 整数64 | 43 | 上发时间间隔（秒） | INT | AI_64 | 2 |
| 整数65 | 43 | 备用 | INT | AI_65 | 2 |
| 整数66 | 44 | 备用 | INT | AI_66 | 2 |
| 整数67 | 44 | 备用 | INT | AI_67 | 2 |
| 整数68 | 45 | 备用 | INT | AI_68 | 2 |
| 整数69 | 45 | 备用 | INT | AI_69 | 2 |
| 整数70 | 46 | 备用 | INT | AI_70 | 2 |
| 整数71 | 46 | 备用 | INT | AI_71 | 2 |
| 整数72 | 47 | 备用 | INT | AI_72 | 2 |
| 整数73 | 47 | 备用 | INT | AI_73 | 2 |
| 整数74 | 48 | 备用 | INT | AI_74 | 2 |
| 整数75 | 48 | 备用 | INT | AI_75 | 2 |
| 整数76 | 49 | 备用 | INT | AI_76 | 2 |
| 整数77 | 49 | 备用 | INT | AI_77 | 2 |
| 整数78 | 50 | 备用 | INT | AI_78 | 2 |
| 整数79 | 50 | 备用 | INT | AI_79 | 2 |
| 整数80 | 51 | 备用 | INT | AI_80 | 2 |
| 双整数1 | 52 | 上发记数 | DWORD | PI_1 | 4 |
| 双整数2 | 53 | 进水累积流量 | DWORD | PI_2 | 4 |
| 双整数3 | 54 | 出水累积流量 | DWORD | PI_3 | 4 |
| 双整数4 | 55 | 用电量 | DWORD | PI_4 | 4 |
| 双整数5 | 56 | 备用 | DWORD | PI_5 | 4 |
| 双整数6 | 57 | 备用 | DWORD | PI_6 | 4 |
| 双整数7 | 58 | 备用 | DWORD | PI_7 | 4 |
| 双整数8 | 59 | 备用 | DWORD | PI_8 | 4 |
| 双整数9 | 60 | 备用 | DWORD | PI_9 | 4 |
| 双整数10 | 61 | 备用 | DWORD | PI_10 | 4 |
| 校验 | 校验 | 固定校验值 | 16#99 |  | 1 |
| 包尾 | 包尾 | 固定包尾 | 16#DD |  | 1 |

表 6：数字量通道详细说明：

| 位 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 数字量1 | 2#泵故障 | 2#泵工频 | 2#泵变频 | 2#泵停止 | 1#泵故障 | 1#泵工频 | 1#泵变频 | 1#泵停止 |
| 数字量2 | 4#泵故障 | 4#泵工频 | 4#泵变频 | 4#泵停止 | 3#泵故障 | 3#泵工频 | 3#泵变频 | 3#泵停止 |
| 数字量3 | 6#泵故障 | 6#泵工频 | 6#泵变频 | 6#泵停止 | 5#泵故障 | 5#泵工频 | 5#泵变频 | 5#泵停止 |
| 数字量4 |  |  |  |  | 水箱缺水 | 进水低液位 | 市政压力低 | 系统状态 |
| 数字量5 | 紫外线状态 | 出水传感器故障 | 进水传感器故障 | 出水爆管超流 | 出水压力超高 | 进水阀故障 | 进水阀关到位 | 进水阀开到位 |
| 数字量6 |  |  | 进水阀关阀控制 | 进水阀开阀控制 | 进水阀手自动 | 紫外线启停控制 | 系统手自动 | 机组急停控制 |
| 数字量7 |  |  |  | 5#泵启停控制 | 4#泵启停控制 | 3#泵启停控制 | 2#泵启停控制 | 1#泵启停控制 |
| 数字量8 |  |  | 水箱开盖报警 | 门禁状态 | 水淹报警 | 烟感报警 | 入侵报警 | 水箱溢流 |
| 数字量9 |  | 2#排水泵启停控制 | 2#排水泵故障 | 2#排水泵运行 | 1#排水泵启停控制 | 1#排水泵故障 | 1#排水泵运行 | 排水泵手自动 |
| 数字量10 |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 平台下控数据格式

表 3：平台下控数据格式

| 类别 | 说明 | 数据 | WEB通道 | 字节数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 起始码 | 报文起始字节 | 16#99 |  | 1 |
|  | 报文起始字节 | 16#99 |  | 1 |
| 站号 | 站号固定格式 | 16#00 |  | 1 |
|  | 对应不同泵站 | 16#01 |  | 1 |
| 功能码 | 03控制指令 | 16#03 |  | 1 |
| 加密标志 | 00不加密、01加密 | 16#01 |  | 1 |
| 长度 | 在“长度”与“校验”间的字节数 | 16#05 |  | 1 |
| 通道标识 | 例如01为数字量的采集区1 | BYTE |  | 1 |
| 数据区域 | 实际数据（按上发倍率） | DWORD |  | 4 |
| 校验 | 固定校验值 | 16#99 |  | 1 |
| 包尾 | 固定包尾 | 16#DD |  | 1 |

# 参数交互格式

## 控制下发及上行

### 设置采样间隔

表 4：设置出口设定压力

| 序号 | 字段名 | 字节数 | 值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 出口设定压力 | 2 HEX | / | 修改后的出口设定压力，Mpa（放大100倍） |

99 99 00 01 03 01 05 12 00 32 99 DD 设置出口设定压力:0.5Mpa

### 设置完成上行格式

| 类别 | 通道标识 | 说明 | 数据 | WEB通道 | 字节数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 起始码 | 包头1 | 报文起始字节 | 16#99 |  | 1 |
|  | 包头2 | 报文起始字节 | 16#99 |  | 1 |
| 站号 | 站号1 | 站号固定格式 | 16#00 |  | 1 |
|  | 站号2 | 对应不同泵站 | 16#01 |  | 1 |
| 功能码 | 功能码 | 02控制下发及回复 | 16#01 |  | 1 |
| 加密标志 | 加密标志 | 00不加密、01加密 | 16#01 |  | 1 |
| 长度 | 长度 | 在“长度”与“校验”间的字节数 | 16#D0 |  | 1 |
| 数字量1 | 01 | 数字量的采集区1 | BYTE | DI_1 | 1 |
| 数字量2 | 02 | 数字量的采集区2 | BYTE | DI_2 | 1 |
| 数字量3 | 03 | 数字量的采集区3 | BYTE | DI_3 | 1 |
| 数字量4 | 04 | 数字量的采集区4 | BYTE | DI_4 | 1 |
| 数字量5 | 05 | 数字量的采集区5 | BYTE | DI_5 | 1 |
| 数字量6 | 06 | 数字量的采集区6 | BYTE | DI_6 | 1 |
| 数字量7 | 07 | 数字量的采集区7 | BYTE | DI_7 | 1 |
| 数字量8 | 08 | 数字量的采集区8 | BYTE | DI_8 | 1 |
| 数字量9 | 09 | 数字量的采集区9 | BYTE | DI_9 | 1 |
| 数字量10 | 10 | 数字量的采集区10 | BYTE | DI_10 | 1 |
| 整数1 | 11 | 进口实际压力（100倍） | INT | AI_1 | 2 |
| 整数2 | 12 | 出口实际压力（100倍） | INT | AI_2 | 2 |
| 整数3 | 12 | 出口设定压力（100倍） | INT | AI_3 | 2 |
| 整数4 | 13 | 进口负压设定值（100倍） | INT | AI_4 | 2 |
| 整数5 | 13 | 出口高压设定值（100倍） | INT | AI_5 | 2 |
| 整数6 | 14 | 出水爆管超流压力设定值（100倍） | INT | AI_6 | 2 |
| 整数7 | 14 | 水泵交替时间设定值 | INT | AI_7 | 2 |
| 整数8 | 15 | 水箱开阀液位设定值（100倍） | INT | AI_8 | 2 |
| 整数9 | 15 | 水箱关阀液位设定值（100倍） | INT | AI_9 | 2 |
| 整数10 | 16 | 1#泵运行时间（小时） | INT | AI_10 | 2 |
| 整数11 | 16 | 2#泵运行时间（小时） | INT | AI_11 | 2 |
| 整数12 | 17 | 3#泵运行时间（小时） | INT | AI_12 | 2 |
| 整数13 | 17 | 4#泵运行时间（小时） | INT | AI_13 | 2 |
| 整数14 | 18 | 5#泵运行时间（小时） | INT | AI_14 | 2 |
| 整数15 | 18 | 6#泵运行时间（小时） | INT | AI_15 | 2 |
| 整数16 | 19 | 1#泵启动次数 | INT | AI_16 | 2 |
| 整数17 | 19 | 2#泵启动次数 | INT | AI_17 | 2 |
| 整数18 | 20 | 3#泵启动次数 | INT | AI_18 | 2 |
| 整数19 | 20 | 4#泵启动次数 | INT | AI_19 | 2 |
| 整数20 | 21 | 5#泵启动次数 | INT | AI_20 | 2 |
| 整数21 | 21 | 6#泵启动次数 | INT | AI_21 | 2 |
| 整数22 | 22 | 1#泵故障次数 | INT | AI_22 | 2 |
| 整数23 | 22 | 2#泵故障次数 | INT | AI_23 | 2 |
| 整数24 | 23 | 3#泵故障次数 | INT | AI_24 | 2 |
| 整数25 | 23 | 4#泵故障次数 | INT | AI_25 | 2 |
| 整数26 | 24 | 5#泵故障次数 | INT | AI_26 | 2 |
| 整数27 | 24 | 6#泵故障次数 | INT | AI_27 | 2 |
| 整数28 | 25 | #1泵电流（10倍） | INT | AI_28 | 2 |
| 整数29 | 25 | #2泵电流（10倍） | INT | AI_29 | 2 |
| 整数30 | 26 | #3泵电流（10倍） | INT | AI_30 | 2 |
| 整数31 | 26 | #4泵电流（10倍） | INT | AI_31 | 2 |
| 整数32 | 27 | #5泵电流（10倍） | INT | AI_32 | 2 |
| 整数33 | 27 | #6泵电流（10倍） | INT | AI_33 | 2 |
| 整数34 | 28 | #1泵频率（10倍） | INT | AI_34 | 2 |
| 整数35 | 28 | #2泵频率（10倍） | INT | AI_35 | 2 |
| 整数36 | 29 | #3泵频率（10倍） | INT | AI_36 | 2 |
| 整数37 | 29 | #4泵频率（10倍） | INT | AI_37 | 2 |
| 整数38 | 30 | #5泵频率（10倍） | INT | AI_38 | 2 |
| 整数39 | 30 | #6泵频率（10倍） | INT | AI_39 | 2 |
| 整数40 | 31 | #1泵温度（10倍） | INT | AI_40 | 2 |
| 整数41 | 31 | #2泵温度（10倍） | INT | AI_41 | 2 |
| 整数42 | 32 | #3泵温度（10倍） | INT | AI_42 | 2 |
| 整数43 | 32 | #4泵温度（10倍） | INT | AI_43 | 2 |
| 整数44 | 33 | #5泵温度（10倍） | INT | AI_44 | 2 |
| 整数45 | 33 | #6泵温度（10倍） | INT | AI_45 | 2 |
| 整数46 | 34 | A相电压（10倍） | INT | AI_46 | 2 |
| 整数47 | 34 | B相电压（10倍） | INT | AI_47 | 2 |
| 整数48 | 35 | C相电压（10倍） | INT | AI_48 | 2 |
| 整数49 | 35 | A相电流（10倍） | INT | AI_49 | 2 |
| 整数50 | 36 | B相电流（10倍） | INT | AI_50 | 2 |
| 整数51 | 36 | C相电流（10倍） | INT | AI_51 | 2 |
| 整数52 | 37 | 余氯（100倍） | INT | AI_52 | 2 |
| 整数53 | 37 | 浊度（100倍） | INT | AI_53 | 2 |
| 整数54 | 38 | PH值（100倍） | INT | AI_54 | 2 |
| 整数55 | 38 | 水温（10倍） | INT | AI_55 | 2 |
| 整数56 | 39 | 进水瞬时流量（10倍） | INT | AI_56 | 2 |
| 整数57 | 39 | 出水瞬时流量（10倍） | INT | AI_57 | 2 |
| 整数58 | 40 | 环境温度（10倍） | INT | AI_58 | 2 |
| 整数59 | 40 | 环境湿度（10倍） | INT | AI_59 | 2 |
| 整数60 | 41 | 排水坑液位（100倍） | INT | AI_60 | 2 |
| 整数61 | 41 | 水箱液位1（100倍） | INT | AI_61 | 2 |
| 整数62 | 42 | 水箱液位2（100倍） | INT | AI_62 | 2 |
| 整数63 | 42 | 排水坑液位（100倍） | INT | AI_63 | 2 |
| 整数64 | 43 | 上发时间间隔（秒） | INT | AI_64 | 2 |
| 整数65 | 43 | 备用 | INT | AI_65 | 2 |
| 整数66 | 44 | 备用 | INT | AI_66 | 2 |
| 整数67 | 44 | 备用 | INT | AI_67 | 2 |
| 整数68 | 45 | 备用 | INT | AI_68 | 2 |
| 整数69 | 45 | 备用 | INT | AI_69 | 2 |
| 整数70 | 46 | 备用 | INT | AI_70 | 2 |
| 整数71 | 46 | 备用 | INT | AI_71 | 2 |
| 整数72 | 47 | 备用 | INT | AI_72 | 2 |
| 整数73 | 47 | 备用 | INT | AI_73 | 2 |
| 整数74 | 48 | 备用 | INT | AI_74 | 2 |
| 整数75 | 48 | 备用 | INT | AI_75 | 2 |
| 整数76 | 49 | 备用 | INT | AI_76 | 2 |
| 整数77 | 49 | 备用 | INT | AI_77 | 2 |
| 整数78 | 50 | 备用 | INT | AI_78 | 2 |
| 整数79 | 50 | 备用 | INT | AI_79 | 2 |
| 整数80 | 51 | 备用 | INT | AI_80 | 2 |
| 双整数1 | 52 | 上发记数 | DWORD | PI_1 | 4 |
| 双整数2 | 53 | 进水累积流量 | DWORD | PI_2 | 4 |
| 双整数3 | 54 | 出水累积流量 | DWORD | PI_3 | 4 |
| 双整数4 | 55 | 用电量 | DWORD | PI_4 | 4 |
| 双整数5 | 56 | 备用 | DWORD | PI_5 | 4 |
| 双整数6 | 57 | 备用 | DWORD | PI_6 | 4 |
| 双整数7 | 58 | 备用 | DWORD | PI_7 | 4 |
| 双整数8 | 59 | 备用 | DWORD | PI_8 | 4 |
| 双整数9 | 60 | 备用 | DWORD | PI_9 | 4 |
| 双整数10 | 61 | 备用 | DWORD | PI_10 | 4 |
| 校验 | 校验 | 固定校验值 | 16#99 |  | 1 |
| 包尾 | 包尾 | 固定包尾 | 16#DD |  | 1 |

## 报警及状态变化上报

| 类别 | 通道标识 | 说明 | 数据 | WEB通道 | 字节数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 起始码 | 包头1 | 报文起始字节 | 16#99 |  | 1 |
|  | 包头2 | 报文起始字节 | 16#99 |  | 1 |
| 站号 | 站号1 | 站号固定格式 | 16#00 |  | 1 |
|  | 站号2 | 对应不同泵站 | 16#01 |  | 1 |
| 功能码 | 功能码 | 04报警及状态变化上报 | 16#01 |  | 1 |
| 加密标志 | 加密标志 | 00不加密、01加密 | 16#01 |  | 1 |
| 长度 | 长度 | 在“长度”与“校验”间的字节数 | 16#D0 |  | 1 |
| 数字量1 | 01 | 数字量的采集区1 | BYTE | DI_1 | 1 |
| 数字量2 | 02 | 数字量的采集区2 | BYTE | DI_2 | 1 |
| 数字量3 | 03 | 数字量的采集区3 | BYTE | DI_3 | 1 |
| 数字量4 | 04 | 数字量的采集区4 | BYTE | DI_4 | 1 |
| 数字量5 | 05 | 数字量的采集区5 | BYTE | DI_5 | 1 |
| 数字量6 | 06 | 数字量的采集区6 | BYTE | DI_6 | 1 |
| 数字量7 | 07 | 数字量的采集区7 | BYTE | DI_7 | 1 |
| 数字量8 | 08 | 数字量的采集区8 | BYTE | DI_8 | 1 |
| 数字量9 | 09 | 数字量的采集区9 | BYTE | DI_9 | 1 |
| 数字量10 | 10 | 数字量的采集区10 | BYTE | DI_10 | 1 |
| 整数1 | 11 | 进口实际压力（100倍） | INT | AI_1 | 2 |
| 整数2 | 12 | 出口实际压力（100倍） | INT | AI_2 | 2 |
| 整数3 | 12 | 出口设定压力（100倍） | INT | AI_3 | 2 |
| 整数4 | 13 | 进口负压设定值（100倍） | INT | AI_4 | 2 |
| 整数5 | 13 | 出口高压设定值（100倍） | INT | AI_5 | 2 |
| 整数6 | 14 | 出水爆管超流压力设定值（100倍） | INT | AI_6 | 2 |
| 整数7 | 14 | 水泵交替时间设定值 | INT | AI_7 | 2 |
| 整数8 | 15 | 水箱开阀液位设定值（100倍） | INT | AI_8 | 2 |
| 整数9 | 15 | 水箱关阀液位设定值（100倍） | INT | AI_9 | 2 |
| 整数10 | 16 | 1#泵运行时间（小时） | INT | AI_10 | 2 |
| 整数11 | 16 | 2#泵运行时间（小时） | INT | AI_11 | 2 |
| 整数12 | 17 | 3#泵运行时间（小时） | INT | AI_12 | 2 |
| 整数13 | 17 | 4#泵运行时间（小时） | INT | AI_13 | 2 |
| 整数14 | 18 | 5#泵运行时间（小时） | INT | AI_14 | 2 |
| 整数15 | 18 | 6#泵运行时间（小时） | INT | AI_15 | 2 |
| 整数16 | 19 | 1#泵启动次数 | INT | AI_16 | 2 |
| 整数17 | 19 | 2#泵启动次数 | INT | AI_17 | 2 |
| 整数18 | 20 | 3#泵启动次数 | INT | AI_18 | 2 |
| 整数19 | 20 | 4#泵启动次数 | INT | AI_19 | 2 |
| 整数20 | 21 | 5#泵启动次数 | INT | AI_20 | 2 |
| 整数21 | 21 | 6#泵启动次数 | INT | AI_21 | 2 |
| 整数22 | 22 | 1#泵故障次数 | INT | AI_22 | 2 |
| 整数23 | 22 | 2#泵故障次数 | INT | AI_23 | 2 |
| 整数24 | 23 | 3#泵故障次数 | INT | AI_24 | 2 |
| 整数25 | 23 | 4#泵故障次数 | INT | AI_25 | 2 |
| 整数26 | 24 | 5#泵故障次数 | INT | AI_26 | 2 |
| 整数27 | 24 | 6#泵故障次数 | INT | AI_27 | 2 |
| 整数28 | 25 | #1泵电流（10倍） | INT | AI_28 | 2 |
| 整数29 | 25 | #2泵电流（10倍） | INT | AI_29 | 2 |
| 整数30 | 26 | #3泵电流（10倍） | INT | AI_30 | 2 |
| 整数31 | 26 | #4泵电流（10倍） | INT | AI_31 | 2 |
| 整数32 | 27 | #5泵电流（10倍） | INT | AI_32 | 2 |
| 整数33 | 27 | #6泵电流（10倍） | INT | AI_33 | 2 |
| 整数34 | 28 | #1泵频率（10倍） | INT | AI_34 | 2 |
| 整数35 | 28 | #2泵频率（10倍） | INT | AI_35 | 2 |
| 整数36 | 29 | #3泵频率（10倍） | INT | AI_36 | 2 |
| 整数37 | 29 | #4泵频率（10倍） | INT | AI_37 | 2 |
| 整数38 | 30 | #5泵频率（10倍） | INT | AI_38 | 2 |
| 整数39 | 30 | #6泵频率（10倍） | INT | AI_39 | 2 |
| 整数40 | 31 | #1泵温度（10倍） | INT | AI_40 | 2 |
| 整数41 | 31 | #2泵温度（10倍） | INT | AI_41 | 2 |
| 整数42 | 32 | #3泵温度（10倍） | INT | AI_42 | 2 |
| 整数43 | 32 | #4泵温度（10倍） | INT | AI_43 | 2 |
| 整数44 | 33 | #5泵温度（10倍） | INT | AI_44 | 2 |
| 整数45 | 33 | #6泵温度（10倍） | INT | AI_45 | 2 |
| 整数46 | 34 | A相电压（10倍） | INT | AI_46 | 2 |
| 整数47 | 34 | B相电压（10倍） | INT | AI_47 | 2 |
| 整数48 | 35 | C相电压（10倍） | INT | AI_48 | 2 |
| 整数49 | 35 | A相电流（10倍） | INT | AI_49 | 2 |
| 整数50 | 36 | B相电流（10倍） | INT | AI_50 | 2 |
| 整数51 | 36 | C相电流（10倍） | INT | AI_51 | 2 |
| 整数52 | 37 | 余氯（100倍） | INT | AI_52 | 2 |
| 整数53 | 37 | 浊度（100倍） | INT | AI_53 | 2 |
| 整数54 | 38 | PH值（100倍） | INT | AI_54 | 2 |
| 整数55 | 38 | 水温（10倍） | INT | AI_55 | 2 |
| 整数56 | 39 | 进水瞬时流量（10倍） | INT | AI_56 | 2 |
| 整数57 | 39 | 出水瞬时流量（10倍） | INT | AI_57 | 2 |
| 整数58 | 40 | 环境温度（10倍） | INT | AI_58 | 2 |
| 整数59 | 40 | 环境湿度（10倍） | INT | AI_59 | 2 |
| 整数60 | 41 | 排水坑液位（100倍） | INT | AI_60 | 2 |
| 整数61 | 41 | 水箱液位1（100倍） | INT | AI_61 | 2 |
| 整数62 | 42 | 水箱液位2（100倍） | INT | AI_62 | 2 |
| 整数63 | 42 | 排水坑液位（100倍） | INT | AI_63 | 2 |
| 整数64 | 43 | 上发时间间隔（秒） | INT | AI_64 | 2 |
| 整数65 | 43 | 备用 | INT | AI_65 | 2 |
| 整数66 | 44 | 备用 | INT | AI_66 | 2 |
| 整数67 | 44 | 备用 | INT | AI_67 | 2 |
| 整数68 | 45 | 备用 | INT | AI_68 | 2 |
| 整数69 | 45 | 备用 | INT | AI_69 | 2 |
| 整数70 | 46 | 备用 | INT | AI_70 | 2 |
| 整数71 | 46 | 备用 | INT | AI_71 | 2 |
| 整数72 | 47 | 备用 | INT | AI_72 | 2 |
| 整数73 | 47 | 备用 | INT | AI_73 | 2 |
| 整数74 | 48 | 备用 | INT | AI_74 | 2 |
| 整数75 | 48 | 备用 | INT | AI_75 | 2 |
| 整数76 | 49 | 备用 | INT | AI_76 | 2 |
| 整数77 | 49 | 备用 | INT | AI_77 | 2 |
| 整数78 | 50 | 备用 | INT | AI_78 | 2 |
| 整数79 | 50 | 备用 | INT | AI_79 | 2 |
| 整数80 | 51 | 备用 | INT | AI_80 | 2 |
| 双整数1 | 52 | 上发记数 | DWORD | PI_1 | 4 |
| 双整数2 | 53 | 进水累积流量 | DWORD | PI_2 | 4 |
| 双整数3 | 54 | 出水累积流量 | DWORD | PI_3 | 4 |
| 双整数4 | 55 | 用电量 | DWORD | PI_4 | 4 |
| 双整数5 | 56 | 备用 | DWORD | PI_5 | 4 |
| 双整数6 | 57 | 备用 | DWORD | PI_6 | 4 |
| 双整数7 | 58 | 备用 | DWORD | PI_7 | 4 |
| 双整数8 | 59 | 备用 | DWORD | PI_8 | 4 |
| 双整数9 | 60 | 备用 | DWORD | PI_9 | 4 |
| 双整数10 | 61 | 备用 | DWORD | PI_10 | 4 |
| 校验 | 校验 | 固定校验值 | 16#99 |  | 1 |
| 包尾 | 包尾 | 固定包尾 | 16#DD |  | 1 |

## 设置AES-128-ECB密钥

用原密钥值进行解析下行报文，用新密钥值加密上行报文。

### 设置密钥

表 5：设置终端密钥下行

| 序号 | 字段名 | 字节数 | 值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 新密钥 | 16 HEX | / | 新密钥值 |

表 6：设置终端密钥上行

| 序号 | 字段名 | 字节数 | 值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设置结果 | 1 HEX | / | 0x01 → 设置密钥成功 0x10 → 设置密钥失败 |
| 2 | 当前密钥 | 16 HEX | / | 终端当前密钥值 |

三、规范及标准

投标人所投标的设备或材料的制造、测试和安装应符合招标文件规定的相应规范、规定和标准，并且不限于下列国家标准规范：

《给水排水仪表自动化控制工程施工及验收规程》CECS 162-2004

《分散型控制系统工程设计规范》HG/T 20573-2012

《自动化仪表工程施工及验收规范》GB50093-2013

《仪表配管、配线设计规定》HG/T 20512-2014

《仪表系统接地设计规定》HG/T20513-2018

《电子计算机场地通用规范》BG/T2887-2011

《民用建筑电气设计规范》GB51348-2019

《综合布线系统工程设计规范》GB 50311-2016

《公用计算机互联网工程验收规范》YD5070-2005

《安全防范工程技术规范》 GB50348-2018

《视频安防监控系统工程设计规范》GB 50395-2015

《建筑防雷设计规范》GB50057-2016

《建筑物电子信息系统防雷技术规范》 GB50343-2012

第五章  图    纸

（另附）