江苏长江水务股份有限公司

第一水厂臭氧发生系统

维保和泄压管道安全改造

招标文件

招     标     人：江苏长江水务股份有限公司

发   放   日  期：  2019年 12 月  6 日

- 前  附  表

| 序号 |  | 项 目 |  | 内 容 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 项目名称 |  | 江苏长江水务股份有限公司第一水厂臭氧发生系统维保和泄压管道安全改造 |  |  |  |  |
| 2 |  | 招标方式 |  | 公开招标 |  |  |  |  |
| 3 |  | 招标内容 |  | 第一水厂臭氧发生系统2019年度维保和泄压管道安全改造 |  |  |  |  |
| 4 |  | 质保期与支付条件 |  | 质保期：维保和安全改造安装调试完成后6个月。 支付条件：无预付款，维保结束验收合格后三个月内付清合同金额的100%。 |  |  |  |  |
| 5 |  | 招标控制价 |  | 共计10万元。其中包含维保服务费和泄压管道安全改造安装调试服务费以及必须更换的维保备件及仪表校准报价（清单附下）。 |  |  |  |  |
| 6 |  | 交货期/供货期 |  | 实施必须根据长江水务确定的时间按时完成。 |  |  |  |  |
| 7 |  | 目的地 |  | 江苏长江水务股份有限公司第一水厂 |  |  |  |  |
| 8 |  | 服务单位 |  | 江苏长江水务股份有限公司 |  |  |  |  |
| 9 |  | 投标文件份数 |  | 正本一份，副本一份 |  |  |  |  |
| 10 |  | 投标有效期 |  | 从投标截止日起90天内有效，如中标有效期延止合同终止。 |  |  |  |  |
| 11 |  | 投标截止时间 |  | 2019年12月 13 日下午15:00（北京时间） |  |  |  |  |
| 12 |  | 投标文件递交 |  | 扬州市文汇东路249号 江苏长江水务股份有限公司安保运营处 |  |  |  |  |
| 13 |  | 开标会 |  | 时间另行通知，江苏长江水务股份有限公司宝带五楼会议室 |  |  |  |  |
| 14 |  | 标书装订及密封要求 |  | 所有封袋上应写明招标人名称、工程名称和标段及投标人的名称。 所有投标文件都必须在封袋加盖投标单位法人公章及其法定代表人或授权委托人印鉴 。 |  |  |  |  |
| 15 |  | 其他 |  | - 下文中与“前附表”内容不一致的，以“前附表”为准； - 本招标文件的解释权属于江苏长江水务股份有限公司 |  |  |  |  |
| 16 |  | 联系方式 |  | 招标人：江苏长江水务股份有限公司 地 址：扬州文汇东路249号 电 话：0514-82980051 联系人： 张新培 |  |  |  |  |
|  | 扬州一水厂奥宗尼亚臭氧发生器系统必换维保备件及仪表校准报价表 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 名称 |  | 型号及规格描述 |  | 数量 | 单价 | 复价 |  |
|  | 空压机滤芯 |  | SF2-FF-FILTER |  | 2个 |  |  |  |
|  | 加氮管道滤芯 |  | PD12-FILTER |  | 2个 |  |  |  |
|  | 加氮管道滤芯 |  | DD12-FILTER |  | 1个 |  |  |  |
|  | 露点仪探头 |  | EAS-DETECTOR |  | 1支 |  |  |  |
|  | 尾气破坏器风机 |  | EXHAUST-FAN |  | 1个 |  |  |  |
|  | 触媒 |  | ACCELERANT（20公斤/桶） |  | 4桶 |  |  |  |
|  | 露点仪探头校准 |  | EAS-DETECTOR TEST |  | 1 |  |  |  |
|  | 合计： |  |  |  |  |  |  |  |

一、总    则

1、招标项目概况

1.1江苏长江水务股份有限公司第一水厂臭氧发生器系统设备，品牌为瑞士奥棕尼亚（OZONIA)。为确保臭氧系统安全可靠的运行，杜绝生产安全隐患。现招标合格供应商对第一水厂臭氧发生器系统设备进行2019年度维保和泄压管道安全改造。

2、投标费用

2.1投标人应承担其编制投标文件与递交投标文件所涉及的一切费用。不管投标结果如何，招标人对上述费用不负任何责任。

3、保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

二、招标涉及设备及维保相关要求。

1、本次招标范围为扬州第一水厂臭氧发生器系统设备2019年度维护保养和泄压管道安全改造。具体范围详见“维保内容和要求”。

3、投标人的资格要求：

1）投标人必须是在中国境内注册取得营业执照、税务登记证、组织机构代码证、项目管理认证等资质文件或内容。

2）具有本招标项目所要求的相关资质、能力、业绩，有同类维保施工业绩者优先考虑，投标时需提供相关合同证明文件。

3）具有良好的信誉和无不正当竞争行为。

三、投标须知：

1、投标人代表若不是法定代表人的，应提供法定代表人授权书原件。

2、现场查勘：各投标单位自行组织查勘，事先须与联系人联系后安排。

3、以上资格证明文件若为复印件均应加盖投标人公章，原件在评审时备查。投标人应按招标要求提交原件，未按时提交合法有效原件的投标人，评标委员会将对其作不利的评审。

四、投标文件的密封与递交

1、投标文件的份数和签署

投标文件应使用不能擦去的墨水书写或打印，由投标人加盖法人公章和法定代表人或法定代表人委托的代理人印鉴或签字。

2、投标文件的密封与标志

所有封袋上都应写明招标人名称、工程项目名称、投标人名称、卷别；

所有投标文件都必须在封袋上加盖投标单位法人公章及其法定代表人或授权委托人的印鉴。

3、投标截止期

3.1投标人应在投标须知中规定的时间之前将投标文件递交到招标文件前附表指定地点。

4、投标文件的修改与撤回

4.1投标人可以在递交投标文件以后，在规定的投标截止期之前，以书面形式向招标人递交修改或撤回其投标文件的通知。在投标截止期以后，不得更改、撤回投标文件。

4.2投标文件的修改应按本文件相关条款规定的要求编制、密封、标志和递交（密封袋上应标明“修改”字样）。

4.3投标截止以后,在投标有效期内，未确定中标人前，投标人不得撤回投标文件。

五、评标

投标文件的评审工作在评标监督小组的监督下，由评标委员会负责进行。评标委员会的成员必须符合法律法规有关规定。评标委员会成员应认真阅读投标文件，严格依据国家和省市招标投标的法律法规精神和本招标文件规定的评标标准和方法进行评审、依法独立评标不得带有任何倾向性。评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

1.1评标委员会

评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由有关技术、经济等方面的专家组成。

1.2评审程序

评标按照下列程序进行：1）评标准备；2）初步评审；3）详细评审；4）推荐中标候选人，撰写评标报告。

1.3评标准备

1.3.1评标委员会成员签到

评标委员会成员到达评标现场时应在签到表上签到以证明出席。

1.3.2 评标委员会的分工

评标委员会首先推选一名评标委员会负责人。评标委员会负责人负责评标活动的组织领导工作。评标委员会负责人在与其他评标委员会成员商议的基础上可以将评标委员会划分为技术组和商务组。

1.3.3 熟悉文件资料

评标委员会成员应认真研究招标文件，了解和熟悉招标目的、招标范围、主要合同条件、技术标准和要求、质量标准和工期要求，掌握评标标准和方法，熟悉本章及附件中包括的评标表格的使用，如果本章及附件所附的表格不能满足评标所需时，评标委员会应补充编制评标所需的表格，尤其是用于详细分析计算的表格。未在招标文件中规定的标准和方法不得作为评标的依据。

1.4初步评审

1.4.1响应性评审

1.4.2算术错误修正

1.4.3澄清、说明或补正

在初步评审过程中，评标委员会应当就投标文件中不明确的内容要求投标人进行澄清．

1.5投标过程中出现下列情况之一的将作为无效投标处理：

1、投标书未加盖单位法人章，无法定代表人或其授权委托人的签字；

2、投标文件载明的货物包装方式、检验标准和方法等不符合招标文件的要求；

3、投标文件提出了不能满足招标文件要求或招标人不能接受的工程验收、计量、价款结算支付办法；

4、经评标委员会认定投标人的投标报价低于成本价的；

5、投标人未按照招标文件的要求提供必须提交的相关资料的；

6、投标文件附有招标人不能接受的条件。

六、评标细则（满分100分）

本次评标采用综合评分法，评标委员会通过对商务、技术等因素的综合评审进行打分，综合得分最高的投标人排名第一，依此类推确定排名顺序，按排名顺序先后推荐为中标候选人。

本次评标按百分制评分，其中商务评审为60分，技术评审为40分。具体评分细则如下：

总则

评委会成员应严格按下列具体评审内容及相应分值客观、公正地进行评分。计算每个投标人的得分时，对所有评委的评分计算算术平均值作为该投标人的最终得分。

<一>、商务评审得分（满分60分）

1）报价评审得分                                   　       （满分40分）

A．报价得分（满分35分）：以所有有效投标人评标价的算术平均值（如投标人超过5家（含5家），则去掉一个最高价和一个最低价后计算算术平均值）下浮2%作为基准价得满分35分，其余投标人的评标价与基准价相比，投标人评标价每高基准价2%扣1分，每低基准价2%的扣0.5分，最多扣10分（保留两位小数）。

B.报价合理性得分：主要评审投标报价中各组成单价的合理程度，重点评比金额占总价比重较大的单价合理程度。              　                        （满分5分）

- 商务条款评审得分                                          （满分4分）

对各家的投标文件进行按“投标文件格式”进行符合性检查，如不符合“投标文件格式”作为无效投标文件处理。

3）售后服务得分                                              （满分10分）

评委会将根据售后服务的响应时间及方式以及良好的售后服务体系、资质及服务措施等进行打分。

4)业绩得分  （满分 6分）

根据设备维保商2016年6月-2019年5月在自来水行业维保业绩情况进行评审,每份单项合同达10万元及以上得2分，依次类推，最高得6分。（投标文件中提供合同或用户证明复印件，原件备查）。

<二>、技术评审得分（满分40分）

1、技术文件编制齐全性和响应性                                  （满分2分）

有技术参数响应表，得2分，没有不得分。

2、维保方案和安全改造的合理性、针对性                          （满分30分）

1）针对一水厂的情况编制方案的针对性。                           （满分15分）

2）维保方案的合理性 。                                          （满分10分）

3）合理化建议。每条一分。                                       （满分5分）

3、现场技术培训。（满分8分）

根据编制的培训内容深度、广度、实用性、常见故障的处理等方面打分。

七、定标

1、评标委员会完成评标后，应当向招标人提出书面评标报告，阐明评标委员会对各投标文件的评审和比较意见，并按照招标文件中规定的评标方法，推荐3名有排序的合格中标候选人。

2、排序原则：（1）能够满足招标文件的实质性要求；（2）经评审的评分由高向低。如出现分数相同，取价格低的投标人。

3、确定中标人的原则：招标人按照评委会的书面评标报告中的中标候选人排序，确定排名第一的为中标人。当排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，招标人可以确定排名第二的中标候选人为中标人；排名第二的中标候选人因同样的原因不能签订合同的，招标人可以确定排名第三的中标候选人为中标人。

八、主要合同条款：

1、工程质量以及设施要求

2、供应商对质量负责的条件和期限。

3、服务地点、方式（按需方要求至指定地点）。

涉及运输方式及到达站、港费用负担（供货方负担）。包装物（若有）的供应及回收包装标准。

4、验收标准和提出异议期限：若达不到标准要求，所发生的一切后果及费用由投标方承担。

5、结算方式及期限（无预付款）

6、违约责任。

解决合同纠纷的方式：因履行本合同发生争议，如当事人协商不成，由（一）提交仲裁委员会。（二）起诉至当地法院裁决。

7、其他约定事项。

九、技术要求：

1、基本情况：扬州第一水厂臭氧系统于2014年安装并投入使用，使用时间已经超过5年，现急需要对整个系统进行全面的检查，并对相应设备和器件进行必要的维护保养。其中，泄压管道需要进行针对性的安全改造。

2、主要设备：  空压机（阿特拉斯SF2FF-8）2台

吸干机（1×HAD-0.4WXF，压力露点：≤-40℃） 1台

过滤器（阿特拉斯配套）3只

氧气、空气管路（含阀、门仪表等）

臭氧发生器（OZONIA  CFV20）整机 2套

臭氧投加管路（含阀、门仪表等）

冷却水内循环系统、热交换器

臭氧尾气破坏装置

电控柜

- 维保投标单位，必须到现场了解设备状况，根据实际情况与出厂技术规范，给出维保和安全改造具体方案，方案必须全面切实可行，思路清晰，必要时，说明理由。

- 设备维保时先进行一次全面的现状检测分析，提交现状评估报告，将需要更换的器件列出材料清单，给业主进行书面确认，确认后进行更换。维保后设备各项运行技术指标达到出厂标准，提交维保后最终书面调试报告。

- 提供常用备品备件的清单和单价（包含服务费用，不计入总价），作为本次维保最终结算的依据，备品备件的价格作为价格合理性得分的依据之一，所提供配件必须为原厂正宗产品。

附件：第一水厂臭氧发生器系统2019年度维护保养和泄压管道改造方案

（仅供参考，投标单位需至第一水厂现场实际勘查）

| 项目名称 | 维护内容与要求 |
| --- | --- |
| 一、氮气气源部分： 1、空压机 SF-2FF 2台 2、储气罐1只 3、挂壁式干燥机1台 4、管道阀门和仪表 5、气水（油）过滤器3只 | - 测试电气元件、停机开关； - 更换进气过滤器滤芯； - 清洁风扇、风扇管道和主机散热片； - 测试安全阀； - 测试皮带组； - 清洁压缩机主机，清洁空气冷却器； - 更换主机进出水管和塑料插件。 - 排气阀调节； - 更换电柜除尘过滤器； - 给驱动涡旋轴承和曲柄销轴承加润滑脂； - 更换叶尖密封装置和除尘密封装置； - 空气储气罐，安全阀和仪表年检确认； - 检查DD和PD压缩空气过滤器的压降，并更换滤芯； - 更换挂壁式干燥机吸附剂，挂壁式干燥机其它检查； - 加氮转子流量计检查并清洗； - 更换氧气管道滤芯； - 检查自动控制减压阀压力； - 检查压力表，温度计是否正常； - 露点仪探头EAS-TX-100的校准； - 气源密封检查，并处理泄漏点； |
| 二、臭氧发生器 CFV-20 2台 | - 密封性能检查；并处理泄漏点； - 冷却水系统密封检查；并处理泄漏点； - 冷凝水排放； - 臭氧/氧气报警仪检查校准；报警系统检查； - 检查接线端子，如有必要将接线端紧固； - 更换过滤棉； - 冷却水系统除垢； - 放电管工作状态检测（1台）；保险丝检查； - 发生器性能测试； - 其他检查 |
| 三、冷却水系统： 1、热交换器 2、循环泵 3、管道阀门和仪表 | - 冷却水系统密封检测，并处理泄漏点； - 循环泵、电机保养； - 检查压力表，温度计，流量计； - 清洁过滤器； - 补水箱检查； - 热交换器性能检查及其它检查； |
| 四、尾气破坏系统： 尾气破坏器 OCK-150（3台） | - 检查温度设定点是否正确，检查温控器，检查上位控制系统是否执行相应的动作。 - 检查接线端子的螺钉，如有必要将其紧固； - 更换3台尾气破坏器触媒，并处理旧触媒； - 检查泄露，并处理泄漏点； |
| 五、PLC柜、电源柜 | - 操作程序考备； - PLC柜、电源柜除尘保养； - 检查接线端子； |
| 六、臭氧浓度仪 电动球阀 流量变送器 呼吸阀 | - 浓度仪密封检查； - 浓度仪校准； - 比例阀泄露检查； - 流量变送器检测； - 呼吸阀检查； |
| 七、余臭氧浓度仪 | - 余浓度仪密封检查； - 余浓度仪校准； - 余浓度仪数据不准的原因确定； |
| 八、系统调试 | - 调试； - 系统密封性能检查； - 发生器系统性能测试； |
| 九、泄压安全改造 | - 管线设计 - 管线、弯头、三通 - 现场改造 - 系统调试 |

| 扬州一水厂奥宗尼亚臭氧发生器系统维保备件一览表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 按单位报价，后续维保和改造按实计算 |  |  |  |  |  |
| 名称 | 型号及规格描述 | 交货期 | 数量 | 单价 | 备注 |
| 空压机滤芯 | SF2-FF-FILTER |  | 1个 |  |  |
| 空压机除尘过滤器 |  |  | 1个 |  |  |
| 加氮管道滤芯 | PD12-FILTER |  | 1个 |  |  |
| 加氮管道滤芯 | DD12-FILTER |  | 1个 |  |  |
| 氧气过滤器滤芯 | P-EG FILTER |  | 1个 |  |  |
| 露点仪探头 | EAS-DETECTOR |  | 1支 |  |  |
| 臭氧泄露报警仪传感器 | E-O3X-SENSOR |  | 1个 |  |  |
| 氧气泄露报警仪传感器 | E-O2X-SENSOR |  | 1个 |  |  |
| 尾气破坏器风机 | EXHAUST-FAN |  | 1台 |  |  |
| 无热再生式干燥机 吸附剂 | WXF-SORBENT |  | 10公斤 |  |  |
| 触媒 | ACCELERANT |  | 20公斤/桶 |  |  |
| 无热再生式干燥机 | MSD0010， Standard Type |  | 1台 |  |  |
| 散热风扇 | FK7726.230，LEIP |  | 1套 |  |  |
| 散热过滤器 | FK7726,LEIP |  | 1套 |  |  |
| 温度感应器 | Thermik150 |  | 1套 |  |  |
| 耐高温线槽 | 国产 |  | 1米 |  |  |
| OD6 PTFE取样管 | 进口 |  | 1米 |  |  |
| 304不锈钢管 | DN100 |  | 1米 |  |  |
| 配套法兰 | 国优 |  | 1个 |  |  |
| 三通 | 国优 |  | 1个 |  |  |
| 弯头 | 国优 |  | 1个 |  |  |