扬州市上善建设工程有限公司

仪征华兴家属区迎江一、二、三村供水改造

所需远传水表及相关服务项目

招标文件

招       标      人：扬州市上善建设工程有限公司

发    放    日   期：   2019年 12 月 3 日

- 前  附  表

| 序号 | 项 目 | 内 容 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 扬州市上善建设工程有限公司仪征华兴家属区迎江一、二、三村供水改造工程所需远传水表及相关服务项目采购招标 |  |  |
| 2 | 招标方式 | 邀请招标 |  |  |
| 3 | 招标范围 | 3.1招标范围：包含格令、采集器、集中器、软件、通讯费等相关软硬件等全部设备、材料及随设备提供的备品备件及专用工具的价格、包装费、运杂费（运抵买方工地现场）、各种税费、保险费、安装/指导安装费（招标人只负责基表的安装，其余安装工作由中标人负责）、10年通讯费用、设备投运及投标人认为需要的其他费用等。在安装、调试、验收过程中，如发现有漏项、缺件，卖方应无条件、无偿补齐，所发生的一切费用，视为已包含在投标人的投标报价之中，且并不因此而影响交付买方使用的时间。 3.2招标货物数量暂定为DN15远传水表2113只；DN20远传水表 18只,DN25远传水表3只。技术规格要求见附件。 3.3本次招标数量为暂估数，合同执行时，中标人的中标单价固定不变，实际用量按实结算，相关风险由中标人自行承担。 |  |  |
| 4 | 服务内容 | 见招标文件 |  |  |
| 5 | 交货期 | 2019年12月20日前 |  |  |
| 6 | 最高限价 | 本项目DN15单价最高限价为350元/只。（投标文件中须分别填报单价和总价） 如投标单价超过以上公布的最高限价，则以废标处理。 |  |  |
| 7 | 服务内容/服务承诺 | 在投标文件中注明 |  |  |
| 8 | 投标样品提供 | 序号; 样品名称; 数量; 技术要求. 1; DN15远传水表; 1; 详见技术要求. |
| 9 | 服务地点 | 招标方指定的地点 |  |  |
| 10 | 招标单位 | 扬州市上善建设工程有限公司 |  |  |
| 11 | 投标文件份数 | 正本一份，副本一份 |  |  |
| 12 | 投标有效期 | 从投标截止日起90天内有效，如中标，有效期将延至合同终止日。 |  |  |
| 13 | 投标截止时间 | 2019年12月6日下午 5:00 （北京时间） |  |  |
| 14 | 投标文件递交 地址 | 扬州市立新路14号扬州市上善建设工程有限公司 |  |  |
| 15 | 开标会时间 | 另 定 |  |  |
| 16 | 标书装订 及密封要求 | 所有封袋上应写明招标人名称、投标项目名称及投标人的名称。 所有投标文件都必须在封袋加盖投标单位法人公章及其法定代表人或授权委托人印鉴 。 | 地址 | 扬州市上善建设工程有限公司一楼会议室 |
| 17 | 其他 | - 下文中与“前附表”内容不一致的，以“前附表”为准； - 本招标文件的解释权属于扬州市上善建设工程有限公司 |  |  |
| 18 | 联系方式 | 招标人：扬州市上善建设工程有限公司 地 址：扬州市广陵区立新路14号 电 话： 0514-82980022 联系人： 刘妍 |  |  |

一、总    则

1、招标项目概况

1.1 我公司工程需要，需采购远传水表。本招标项目已具备招标条件，现对本项目进行招标。

2、投标费用

2.1 投标人应承担其编制投标文件与递交投标文件所涉及的一切费用。不管投标结果如何，招标人对上述费用不负任何责任。

3、保密

3.1 参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

4、合格的投标人

4.1投标人必须是中华人民共和国境内注册的企业法人，应遵守中国有关的法律、法规，严格执行国家标准。

4.2代理人具有针对本次投标的投标人法人授权委托书原件。

二、货物名称样式数量及尺寸要求：

祥见附后技术规格清单

三、投标须知：

1、投标单位应根据清单货物名称样式数量及尺寸要求等分别报价。

2、本次招标的合格投标人应同时满足下列资格要求：

（1）具有独立法人资格，招标内容在其营业执照的经营范围内，提供营业执照（副本）；如代理商投标，必须提供投标产品制造商授权委托书。（提供营业执照复印件加盖公章授权委托书原件）。

（2）提供投标人法定代表人授权委托书。（提供原件）

（3）设备制造的相关资质证明文件，包括产品生产许可证、产品质量检验报告等。（提供原件，如代理商投标提供复印件加盖制造商公章）
    （4）提供制造商通过ISO9001质量管理体系认证证书、ISO14001环境管理体系认证、OHSASI18001职业健康安全管理体系认证、ISO10012测量管理体系认证证书。（提供证书原件，如代理商投标提供复印件加盖制造商公章）
    （5）投标人企业财务和经营状况良好，具备履行合同能力，近三年内无不良经营行为，提供2018年度财务审计报告。
    （6）提供投标人2016-2019年以来承揽过的合同金额在30万元及以上与本次投标同一品牌类似项目业绩1个（提供合同原件）。
    （7）提供在项目所在地的售后服务机构及人员配置情况的说明。
    （8）本次招标不接受联合体投标。

3、投标文件正本、副本各一份，正本必须用不能擦去的墨水书写或打印，副本可以复印。正本、副本都应装订成册，并在封面上正确标明“正本”、“副本”字样，正、副本不一致时，以正本为准。

4、具有独立法人资格的生产企业或代理商，此报价为材料送达招标方指定地点的价格。

5、包装要求：

所有包装必须经得起陆上,水上的运输，卖方应对包装的所供货物负责，使其到达目的地后完整无缺，卖方负责提供所有的包装（注明免费）。

四、投标文件的密封与递交

1、投标文件的份数和签署

投标文件应使用不能擦去的墨水书写或打印，由投标人加盖法人公章和法定代表人或法定代表人委托的代理人印鉴或签字。

2、投标文件的密封与标志

所有封袋上都应写明招标人名称、工程项目名称、投标人名称、卷别；

所有投标文件都必须在封袋上加盖投标单位法人公章及其法定代表人或授权委托人的印鉴。

3、投标截止期

3.1投标人应在投标须知中规定的时间之前将投标文件递交到招标文件前附表指定地点。

3.2招标人可以按本文件规定以修改通知的方式，延长递交投标文件的截止日期。在上述情况下，招标人与投标人以前的在投标截止期方面的全部权力、责任和义务，将适用于延长后新的投标截止期。

4、投标文件的修改与撤回

4.1投标人可以在递交投标文件以后，在规定的投标截止期之前，以书面形式向招标人递交修改或撤回其投标文件的通知。在投标截止期以后，不得更改、撤回投标文件。

4.2投标文件的修改应按本文件相关条款规定的要求编制、密封、标志和递交（密封袋上应标明“修改”字样）。

4.3投标截止以后,在投标有效期内，未确定中标人前，投标人不得撤回投标文件。

五、评标

投标文件的评审工作在评标监督小组的监督下，由评标委员会负责进行。评标委员会的成员必须符合法律法规有关规定。评标委员会成员应认真阅读投标文件，严格依据国家和省市招标投标的法律法规精神和本招标文件规定的评标标准和方法进行评审、依法独立评标不得带有任何倾向性。评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

1.1评标委员会

评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由有关技术、经济等方面的专家组成。

1.2评审程序

评标按照下列程序进行：1）评标准备；2）初步评审；3）详细评审；4）推荐中标候选人，撰写评标报告。

1.3评标准备

1.3.1评标委员会成员签到

评标委员会成员到达评标现场时应在签到表上签到以证明出席。

1.3.2 评标委员会的分工

评标委员会首先推选一名评标委员会负责人。评标委员会负责人负责评标活动的组织领导工作。评标委员会负责人在与其他评标委员会成员商议的基础上可以将评标委员会划分为技术组和商务组。

1.3.3 熟悉文件资料

评标委员会成员应认真研究招标文件，了解和熟悉招标目的、招标范围、主要合同条件、技术标准和要求、质量标准和工期要求，掌握评标标准和方法，熟悉本章及附件中包括的评标表格的使用，如果本章及附件所附的表格不能满足评标所需时，评标委员会应补充编制评标所需的表格，尤其是用于详细分析计算的表格。未在招标文件中规定的标准和方法不得作为评标的依据。

1.4初步评审

1.4.1响应性评审

1.4.2算术错误修正

1.4.3澄清、说明或补正

在初步评审过程中，评标委员会应当就投标文件中不明确的内容要求投标人进行澄清．

1.5投标过程中出现下列情况之一的将作为无效投标处理：

1投标书未加盖单位法人章，无法定代表人或其授权委托人的签字；

2、投标文件载明的货物包装方式、检验标准和方法等不符合招标文件的要求；

3、投标文件提出了不能满足招标文件要求或招标人不能接受的工程验收、计量、价款结算支付办法；

4、经评标委员会认定投标人的投标报价低于成本价的；

5、投标人未按照招标文件的要求提供必须提交的相关资料的；

6、投标文件附有招标人不能接受的条件；

六、评标细则（满分100分）

本次评标采用综合评分法，评标委员会通过对商务、技术等因素的综合评审进行打分，综合得分最高的投标人排名第一，依此类推确定排名顺序，按排名顺序先后推荐为中标候选人。

本次评标按百分制评分，其中商务评审为60分，技术评审为40分。具体评分细则如下：

总则

评委会成员应严格按下列具体评审内容及相应分值客观、公正地进行评分。计算每个投标人的得分时，对所有评委的评分计算算术平均值作为该投标人的最终得分。

<一>、商务评审得分（满分60分）

1）报价评审得分                                   　     （满分40分）

A．报价得分（满分35分）：以所有有效投标人评标价的算术平均值（如投标人超过5家（含5家），则去掉一个最高价和一个最低价后计算算术平均值）下浮2%作为基准价得满分35分，其余投标人的评标价与基准价相比，投标人评标价每高基准价2%扣1分，每低基准价2%的扣0.5分，最多扣10分（保留两位小数）。

B．报价合理性得分：主要评审投标报价中各组成单价的合理程度，重点评比金额占总价比重较大的单价合理程度。              　                          （满分5分）

2）商务条款评审得分                                       （满分10分）

A、对各家的投标文件进行按“投标文件格式”进行符合性检查,如不符合“投标文件格式”则不得分。（满分6分）

B、交货期完全满足招标文件要求给满分，否则不给分。          （满分4分）

3）销售业绩得分                                            （满分6分）

根据材料制造商2016-2019年以来同类货物供货业绩情况进行评审,每份单项合同达30万元及以上得2分，依次类推，最高得6分。（投标文件中提供合同或用户证明复印件，原件备查）。

4）售后服务得分                                            （满分4分）

评委会将根据售后服务的响应时间及方式、售后服务机构设置、质保期、优惠措施以及良好的售后服务体系及措施进行打分。如提供正常售后服务外，每增加一项服务，得1分，依次类推，最高4分。

<二>、技术评审得分（满分40分）

技术评审得分由两部分组成：

1、技术文件编制齐全性和响应性                                 （满分10分）

有技术参数响应表，得2分，没有不得分， 其余酌情打分。

2、货物的技术含量及质量                                       （满分30分）

1）货物的制造工艺、外观、质量                                  （满分5分）

根据对本次招标货物的实际了解情况打分，基本满足招标文件要求的得基本分1分，其余酌情打分。

2）货物的性能及技术指标的响应情况                              （满分10分）

投标文件技术参数响应表所有指标均满足招标文件要求得基本分4分，其余酌情打分；如果主要技术参数有3条以上不满足招标文件要求，该项得零分。

3）货物的备品备件是否合理充足                                  （满分5分）

根据提供的质保期内及质保期后运行两年的备品备件清单及报价情况打分。

4）货物的运营成本、寿命、可靠性、实用性等                      （满分2分）

根据投标文件中提供的分析说明的合理性及详尽情况进行打分，基本分1分，其余酌情打分。

5）水表及配件的材质、性能、质量、品牌档次                      （满分8分）

根据投标文件中提供的产品与现有系统的兼容性、生产工艺的先进性等进行打分，基本分6分，其余酌情打分。

七、定标

1、评标委员会完成评标后，应当向招标人提出书面评标报告，阐明评标委员会对各投标文件的评审和比较意见，并按照招标文件中规定的评标方法，推荐3名有排序的合格中标候选人。

2、排序原则：本次评标采用综合评分法，评标委员会通过对商务、技术等因素的综合评审进行打分，综合得分最高的投标人排名第一，依此类推确定排名顺序，按排名顺序先后推荐为中标候选人。

3、确定中标人的原则：招标人按照评委会的书面评标报告中的中标候选人排序，确定排名第一的为中标人。当排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，招标人可以确定排名第二的中标候选人为中标人；排名第二的中标候选人因同样的原因不能签订合同的，招标人可以确定排名第三的中标候选人为中标人。

八、主要合同条款：

①产品名称、数量（按实际结算）、单价（含运保杂费）、供货时间。

②供货方对质量负责的条件和期限。

③交货地点、方式（按需方要求分期分批运至江苏长江水务股份有限公司指定地点）。

④运输方式及到达站、港费用负担（供货方负担）。

⑤包装物的供应及回收包装标准。

⑥验收标准和提出异议期限：由招标方验收员按照国家标准抽样验收。若达不到标准要求，所发生的一切后果及费用由投标方承担。

⑦结算方式及期限：无预付款，所有货到工地且验收合格并开具全额发票后支付至合同总价的50%，现场安装、联动调试、验收合格后两周内支付至合同总价的95%，剩余5%作为质保金，在全系统运行验收合格起质保期满凭最终用户验收合格证明后予无息付清。质保期为联动调试合格运行后的10年。

⑧违约责任。

⑨解决合同纠纷的方式：因履行本合同发生争议，如当事人协商不成，由（一）提交仲裁委员会。（二）起诉至当地法院裁决。

⑩其他约定事项。

- 九、 投标文件格式

目   录

一、投标书及其附件

1.投标书

2.开标一览表

二、投标人资格证明文件

1.投标人概况

2.投标人技术能力

3.投标人财务状况

4.营业执照副本

5.授权委托书

6.制造商授权书格式

7.联合投标协议（如果有的话）

三、证明货物的合格性和符合招标文件规定的文件

- 质量保证书

- 有关部门的检测报告（如有）

3. 货物组成（供货范围表）

4.投标货物规格响应表格式

5. 商务条款偏离表

6.服务（培训、售后服务等）

7.经营业绩

- 投标书及其附件

- 投标书格式

投标书

扬州市上善建设工程有限公司：

你们          招标文件（包括补充文件，如果有的话）收悉，我们经详细审阅和研究，现决定参加投标。

1.我们愿按照招标文件中的条款、要求，提供所需的招标货物及一切相关的服务，投标价为（币种及金额） 。

2.如果我们中标，我们将在           之后的       天内交货。

3.我们同意招标文件 “投标人须知”的规定，本投标文件在有效期内，将始终对我们具有约束力，并可随时被接受。如果我们入围，本投标文件在此期间之后将继续保持有效，直至合同生效。

4.我们同意提供招标人要求的有关本次招标的所有资料。

5.我们理解，你们无义务必须接受投标价最低的投标，并有权拒绝所有的投标。

6.如果我们中标，为执行合同，我们将按招标文件的要求提供必要的履约保证。

投标人名称：

（盖章）

地址：               邮编：

电话：               传真：

授权代表签字：

职务：

日期：

2、开标一览表

| 项目名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 类 别 |  | 制 造 厂 商 | 价格 | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |
| 价格条件 |  | 扬州（指定地点） |  |  |  |
| 交 货 期 |  |  |  |  |  |

投标人全称：（盖章或签字）

授权代表签字：

日  期：

说明：1、不得填报选择性报价方案；

2、此表一式两份，按招标文件要求封装，装入正本袋中。

3、如因投标人填写有误，导致无法唱标，责任由投标人自负。

二、投标人资格证明文件

1.投标人概况

（注：投标人简要历史、生产的主要产品或经营业务范围；组织机构、所属集（财）团等）

2.投标人技术能力

（注：简要介绍投标人的生产水平、技术力量、装备水平及生产能力等）

3.投标人及制造商财务状况

（注：请提供开户行名称及由其开具的资信证明；固定资产原值、净值、流动资金、最近三年年产值、销售额或贸易额和利润额）

4.营业执照副本

5.授权委托书(如有)

授 权 委 托 书

本人       （姓名）系        （投标人名称）的法定代表人，现委托

（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改           项目（项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

代理人无转委托权。

投标人：                               （盖单位章）

法定代表人：                               （签字）

身份证号码：

委托代理人：                                   （签字）

身份证号码：                            附身份证复印件

年       月       日

6.制造商授权书格式(如有)

制造商授权书

扬州市上善建设工程有限公司：

位于（制造厂家地址）的（制造厂家名称）是有声望的制造（货物名称和描述）的制造者，在此授权（代理机构名称和地址）就扬州市上善建设工程有限公司     招标用我厂制造的货物递交投标文件，并与买方进行后续合同谈判和签订合同。

我方在此保证为上述公司响应本次招标而提供的货物按照招标文件合同条款的规定提供全部质量保证。

制造厂家：

授权代表签字：

职务：

日期：

7.联合投标协议

（如果有的话）

三、证明货物的合格性和符合招标文件规定的文件

- 质量保证书

- 有关部门的检测报告

3．生产资质证书

4.投标货物规格响应表格式

投标货物技术规格响应表

投标人名称：                 招标编号：               标段号：

| 序号 | 标书规格 | 投标规格 | 偏离与否 | 说 明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人代表签字：

5.商务条款偏离表

投标人名称：               招标编号：              标度号：

| 序 号 | 标书要求的商务条款 | 投标文件的商务条款 | 偏离与否 | 说 明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称：

6.服  务

注：1、投标人可提供的培训、售后服务等技术服务情况。

2、须提供培训、售后服务等详细计划，包括时间、人员等安排，及须买方预先做的准备工作等（如有）。

- 7.经营业绩

（注：投标货物的制造及销售业绩，提供近三年同类货物的规模及销售情况，以及在用户名单、联系方法、合同复印件等。）

附件1：               货物清单与技术规格

NB-Iot户用远传智能水表选型技术标准

一、技术依据

所提供的产品必须是已通过省(部)级以上鉴定，允许进入给水工程使用的产品，并满足我国的设备设计、制造、试验和安装等国家最新标准要求(不限于下列标准):

| 序号 | 标准名称 | 标准代号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 《电子远传水表》 | CJ/T224-2012 |  |
| 2 | 《封闭管道中水流量的测量)及《饮用冷水水表和热水水表》 | CB/781-32007 |  |
| 3 | 《冷水水表检定规程》 | JJG162-2009 |  |
| 4 | 《住宅远传抄表系统》 | JG/T162-2009 |  |
| 5 | 《饮用水冷水水表安全规则》 | CJ266-2008 |  |
| 6 | 《户用计量仪表数据传输技术条件》 | CJ/T188-2004 |  |
| 7 | 《小口径饮用水冷水表表売技术规范》 | CMA/WM778 |  |
| 8 | 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》 | GB50242-2002 |  |
| 9 | 建筑给水排水设计规范 | GB50015-2003 |  |

二、设备规格、安装运行环境

本次招标产品应采用统一的设备规格。

1.设备类型

(1)机械式基表+NB-1oT通信

(2)每只水表配套接头、螺母和密封垫各2只

2.水表口径

口径范国:DN15、DN20和DN25

远传智能水表安装运行环境

1.安装处所:室外埋地，电磁环境:E1，安装方式:水平安装。

2.环境空气温度

最高运行温度:40℃    最低运行温度:-5℃

3.介质温度:冷水水表:0.1℃～30℃

三、远传智能水表应具备的主要功能及要求

★声明:本次公开招标的小口径(NB-IoT)智慧水表采用分体结构设计，基表必须选用旋翼式多流束水表，数据采集技术选用干式透射式光电直读技术

★号标记为必须满足要求，技术不可偏离，不满足要求按废标处理。

1.系统架构要求

★1.1远传水表与上位机能实现直接通信，采用NB-10T窄带物联网网络传输数据，基表与无线远传模块(机电转换、传输部分)为分体式结构，方便拆即；

1.2远传水表一次抄读成功率应符合《住宅远使抄表系统数据专线传输)JG/T162的要求不小于99%；总差错率应符合《住宅远传抄表系统数据专线传输》JG/T162的要求不大于1%

★1.3远传水表计数器配置无线发讯模块后，仍旧要满足水表检定与人工抄表正常要求，即计数的指针与字轮都要无遮挡:不得影响人工抄读，并满足《JG-162-2009冷水水表检定规程》中水表检定的相关规定。

1.4软件要求：

1.4.1平台数据接入具有多样性:计量中心平台不但可接入供应商自己的智能远传水表，其他厂家的智能水表也可以进行接入。提供软件接口实现与业主抄收系统的对接

1.4.2数据展示具有多样性:数据上报包含最新冻结数据，电池电压数据，并具备异常报警功能。

2.基表要求

供应商应为具有基表生产实力的厂家。远传水表的基表质量及技术要求应符合国家水表新标准冷水水表和热水水表(GB「T778)要求。招标方有权根据实际情况对水表参数及要求进行合理调整。

2.1基表材料要求

2.1.1水表机芯(叶轮盒、隔板、叶轮等):ABS塑料或更好材质

2.1.2字轮、度盘:ABS白型料或更好材质。

2.1.3齿轮:POM塑料或更好材质

2.1.4叶轮盒顶尖:采用超耐磨材质

2.1.5球轴承:刚玉(A1203)或更好材质

2.1.6接管、螺母:铸造铅黄铜( ZcuZn40Pb2)或更好铜质。

2.1.7铜件规格(厚度)应符合CJ266-2008《饮用水冷水水表安全规则》。

2.1.8水表上所有接触水的零部件和防护材料应采用无毒、无污染、无生物活性的材料制造，应有足够的强度和耐用度，同时应耐水和大气等通常的内外腐蚀。

2.1.9机械式户用水表的表壳采用铸造铅黄铜材质，并符合GB/T1176

2.2基表尺寸及性能要求

2.2.1流量参数:

表1基表流量参数

| 口径 mm | 常用流量 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DN15 | 2.5 | ≥100 | 1.25 | 1.6 |
| DN20 | 4 | ≥100 | 1.25 | 1.6 |
| DN25 | 6.3 | ≥80 | 1.25 | 1.6 |

2.2.2准确度等级:2级

2.2.3压力等级:≥1.0MPa

2.2.4防水等级:IP68，不进灰尘，满足长期浸水的要求(需提供省级或省级以上计量检定部门或技术监督部门证书)。

2.2.5水表尺寸(含电子设备)

表2水表尺寸

| 口径（mm） | 长（mm） | 宽（mm） | 高（mm） |
| --- | --- | --- | --- |
| 15 | 165 | ≤108 | ≤140 |
| 20 | 195 | ≤108 | ≤140 |
| 25 | 225 | ≤114 | ≤150 |

2.2.6计数器:数字外观高度≥4mm，宽度≥2mm，度盘长期清晰

2.2.7机械字轮位数:指示到m3的位数为不低于4位，即满行度9999

2.2.8水表预留铅封口，口径不小于2m

2.2.9标志:在水表表盘上按招标方要求印制相关字样和条形码。

3.电子装置的要求

3.1结构要求

★3.1.1采用分体式结构，无需动计量铅封，可以更换机电转换装置，机电转换装置可以重复应用。

★3.1.2锂电池必须采用独立的电池舱体防护，并可进行独立更换。(现场演示更换电池)

★3.1.3 采用对射式光电直读技术时，输出信号为数字信号，水表读数因由机电转换单元直接从基表机械指示装置中读取信息，高位读数不能依赖逻辑进位

3.2功能性要求

3.2.1每日周期上报: 表读数、阀门状态、信号强度、电池电压。

3.2.2补报功能：每日周期上报，若定时上报时间点未上报成功，表端会每隔3,6小时进行二次补报，有补报成功则不再进行后面次数的补报，补报次数≤2次；若补报2次后，主站无应答，则不再补报，等到正常上传应答成功后，清除补报标志，后续在继续支持补报功能；

3.2.3离散功能：根据表号计算，实现错峰上报，错峰时间范围0-12点；

3.2.4报警功能：具备电池欠压和计量异常告警

3.2.5报警功能:水表在电池欠压、用水流量超过水表4值时，应上报提示

3.2.6上传数据要求:上传的水表数据信息至少包含:水表识别码、采集时间、水表读数，欠压和报警状态等信息。

★3.2.7防水等级:1P68，不进灰尘，满足长期浸水的要求(需提供省级或省级以上计量检定部门或技术监督部门证书)。

★3.2.8数据采集精度:至少精确到个位

▲3.2.9数据存储:保证实时数据存储:可存储数据≥30天，当存满存储介质时，新采集的数据自动覆盖最早数据。具备非易失性存储功能，掉电后数据保存时间至少8年。

3.3.10远传水表应能人工抄读，水表电子设备不得破坏基表结构，不得影响人工抄读到升位

★3.3.11通讯方式:采用本地通信运营商的NB-Io T网络实现数据传输，并提供属地化日常通信运维服务;必须可无缝接入远传水表管理平台。并提供属地化日常通信运维服务，通信模组采用COAP协议(不允许截留数据)且入网时要具备重选功能，避免单一锁须。(投标人须提供通信运营商出具并加盖公章的服务承诺函和本地NB-IoT网络商用开通、覆盖情况的证明材料)

3.1.12采用容量型锂电池供电(推荐品牌为:saft、 Tadi ran、EWE、Sunmoon)四个推荐品牌之一或不低于推荐品牌等级，电池有防水封装，电池使用寿命要达到6+1年，有效保证水表使用寿命之内的电池容量。

3.1.13设置功能:可通过应用平台或红外手持设备进行设置。

3.1.14时间校对功能:数据周期上报时，可通过NB-1oT芯片进行校对。

3.1.15数据加密:采用128位高级加密标准，AES-128加密、解密算法

3.1.16模块标识的印刷:在电子模块上按招标方要求印制相关标识和条形码。

4.投标样品要求

所有投标人均需在递交投标文件的同时提交下以下实物样品:

| 序号 | 样品名称 | 数量 | 技术要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | DN15无线远传水表 | 1 | 详见技术要求 |

样品的各项技术质量指标标准应符合招标文件技术要求，未提交样品的，其投标将被拒绝。样品必须与投标文件一起通交

附件2                              技术服务

2.1在投标文件中，应提交下列文件和资料；文件和资料应以图纸、表格、文字相结合的形式出现，图纸和文件中的各种单位，必须使用国际单位。

制造商提供资料内容如下：

⑴ 供货设备清单；

⑵ 性能参数表，产品（系统）企业标准；

⑶ 各类设备的外形尺寸联接尺寸安装图及重量；

⑷ 各种设备的主要技术性能图表、通讯接口规约和文字说明书；

⑸ 产品的设计、制造、测试、检验所采用的主要标准。涉及测试、检验的项目必须提供具有相关资质的测试、检验机构出具的测试、检验报告或证书；

⑹ 制造商名称、产地、制造日期及联系方式；

⑺ 报价表（包括总价及组成部分的分项价格）；

⑻ 制造商的供货预测表；

⑼ 材质证明书；

⑽ 产品售后服务方案；

⑾ 其他在投标时认为必需的资料。

2.2 技术文件

供货合同签署后交货前14天，中标方应向招标方提交下列文件和资料：

⑴ 服务保证书；

⑵ 产品合格证；

⑶ 技术性能参数表、通讯接口规约；

⑷ 制造商采用材质试验检测单；

⑸ 其他有关资料如详细的安装尺寸、注意事项、运行故障原因分析和使用及维护手册等；

⑹ 省级以上质量技术监督部门或其授权的水表检定机构出具的测试、检验报告或证书。（有卫生要求的产品，需提供制造商所在国卫生部门的检验报告）；

⑺ 产品企业标准；

(8)其他有关资料。

2.3 检验、包装与验收

到货验收：中标方提供的各种不同性能的各种设备产品，在出厂前和运抵现场后，必须分别进行制造厂出厂检验和目的地到货验收。

现场联调验收和系统运行验收，须按按合同附录三《电子远传水表验收方案》开展验收。

2.3.1 出厂检验

所需的设备或产品，在包装出厂前，应按照相关国家标准经过质检合格。

2.3.2 包装与标志

2.3.2.1中标方提供的设备在制造厂检验合格后，应尽量整体包装，或分类包装。

2.3.2.2中标方应对包装箱内所有散装部件加上标签，注明设备名称，部件名称和该部件配图上的位号。包装箱上应有明显标志，易于识别。

2.3.2.3中标方交付的每包技术资料的包装，应防潮和避免损坏，每包资料内应附有资料清单6份，在技术资料寄出后，应将相关信息通知中标方。

2.3.2.4所有设备均应有不可去除的铭牌标志，并标明常规的性能参数。

2.3.3 到货验收

设备运抵招标方指定现场后，由招标方委托相关检测机构组织验收。验收检查中若发现任何问题，中标方应无条件维修或更换。在此期间，造成影响安装和推迟了施工期等问题，中标方承担相应责任，甚至赔偿经济损失。

2.4 设备的运输与储存的环境要求

中标方所提供的设备，其工作环境，必须满足在大气温度-7℃~+50℃，相对湿度不大于等于90%的条件下操作，同样要满足在上述条件下的运输、贮存。中标方应按上述条件向招标方提供较好的妥善贮存所购设备的管理办法。

2.5安装

在整个系统产品及设备安装过程中，必须符合相关标准或技术规范要求，中标方须委派专业工程师或有经验的专业技术人员及安装人员到现场，对设备进行安装和调试，并承担相应费用。招标方对安装工作监督检查，直至验收合格。

2.6拒收

设备到货，经检查发现损坏、不符合标书要求或不符合安装要求的，招标方有权提出更换或拒收直至索赔的要求，由此产生的费用及损失，由中标方承担。

2.7保证事项

2.7.1 提交的技术文件完整准确

中标方应保证所提交的中、英文技术文件清晰、完整、准确。当发现文件不符合标书要求时，应立即修正或补充完善。

2.7.2 应负责免费修理或更换

中标方所提供的设备在质保期内，在正常使用的情况下，若发现因设计、材质或加工等问题引起的任何缺陷、故障、非正常损坏等，中标方应负责免费更换。

2.7.3 真实性要求

投标文件中要有规范的投标产品样本，不能提供复印的产品样本。

投标文件中技术文本所提供的投标产品的材质、结构及性能要真实，投标人应对其真实性负责，不得照抄招标文件的技术要求作为投标技术文本。

2.7.4 系统接入要求

中标方所提供的电子远传水表须将数据有效传输至指定系统，所用电子远传水表不得对抄表值发生任何篡改，并保证数据的一致性、准确性和及时性，直至完全满足抄表系统的要求。

2.7.5电子远传水表在经过质量技术监督部门或其授权的水表检定机构的检定后不得进行任何形式（现场、远程）的、任何内容的调节和调整。

附件3                               售后服务

3.1供货承诺

3.1.1供货时间：中标方自签订合同后15日内按招标方所需数量送至指定地点。

3.1.2 产品出厂后首次检定的送检由中标方负责，由招标方开具相应的送检单据。

3.1.3 由招标方负责基表的更换，由中标方负责网络设备安装和组网上线。

3.1.4中标方所供产品的价格应包含格令、采集器、集中器、软件、通讯费等相关软硬件及相关辅助工程的价格。（招标方只负责基表的安装）

3.1.5中标方须根据我公司提供的小区楼栋平面图进行二次设计。

3.2维保承诺

3.2.1 在电子远传水表安装上线后，对其实行国家“三包“服务：质保期为10年（含通讯费），质保期内实行包退、包换、包修，期间涉及费用由中标方承担。人为及不可抗力因素所引起的损坏，中标方在提供维修时，仅收取由此产生的配件成本费用（中标方应在投标书中列出主要元器件和配件的维修成本价格表）。

3.2.2 服务响应时间：24小时服务，1小时远程服务（包括但不限于电话、邮件等）响应，6小时到达现场并给予相应服务及解决相关问题。

3.2.3 所有现场维护工作必须保留维修单据和维修记录。

3.3售后服务承诺

3.3.1 在扬州市区设有售后服务机构，负责电子远传水表的配送及售后服务保障。

3.3.2 在扬州市区设有仓库，并保持充足的库存物资，保证按时供货。能提供房屋租赁合同或者自有房屋的产权证明。要求做到供水分公司寒潮应急保障预案的一级响应，即在突发状况时保证日供表量达到上线使用总量的0.5%。

3.3.3 售后服务人员配置：针对此次招投标项目应配置专项服务人员，电子远传水表使用量增加或水表安装地区跨度较大，应酌情增加人员。具体人数以能满足服务响应时间的规定为准。

3.4其他承诺

3.4.1 电子远传水表的电子部分和基表部分，在需要维修或者达到使用年限后需要更换的情况下，要尽量满足现场维修、更换后能直接使用，若需要将电子部分或者基表拆除后带回原厂维修，则必须提供备货，在维修周期内确保该处能继续运作，提供备货所需成本由供应商负责。

3.4.2 免费提供电子远传水表相关技术交流、安装指导及专业知识培训。

3.4.3 质保期结束后，招标方可对电子远传水表采取集约化养护维修模式，中标方承诺向养护维修单位提供无保留的技术支持和备品备件支持。质保期内，中标方自行决定委托养护维修单位开展养护维修工作的，责任主体仍为中标方。