扬州长江水务股份有限公司

招标文件

招标编号：

项目名称： 能耗在线监测系统企业端

扬州长江水务股份有限公司

二0二一年七月九日

我公司根据关于加强重点用能单位节能管理的通知（扬工信节能[2021]60号）要求，加快推进第二批54家重点用能单位能耗在线监测系统企业接入端建设，以及关于推进第二批重点用能单位能耗在线监测系统企业接入端建设的通知（扬工信节能[2021]6号）；等相关文件要求，按照公开、公平、公正的原则，对我司重点用能单位能耗在线监测系统建设工程采取招投标方式进行招标。现诚邀贵公司参加本次招投标工作。

一、项目：能耗在线监测系统企业端

二、招标内容及要求：技术规格书。

三、招标时间：2021年  月  日

四、招标地点：扬州

五、须提供材料

1、投标人必须提供以下资格证明材料：

1）有效的工商营业执照副本复印件、开户许可证的复印件；

2）有效的经营资质文件；

3）法定代表人的身份证复印件；

4）投标代理人的身份证复印件；

5）企业法定代表人签名并加盖公章的委托书原件。

2、投标文件内容组成：

1）投标确认书；

2）投标人基本情况表、授权委托书；

3）项目招标邀请书、投标报价书；

六、 其他要求：

标书要求：2021年07月20 日15:00点前将招标文件正副本发送至江苏长江水务股份有限公司资产设备处，逾期视为作废。

逾期视为作废。

技 术 联 系 人：

扬州长江水务股份有限公司

2021年07月  日

能耗在线监测系统企业接入端建设工程项目技术规范书

- 1总则（如有特殊要求，可增加）

1.1本技术规范书适用于扬州市华伦溶剂有限公司—工程的设备功能设计、结构、性能、制造、安装、试验、验收及售后服务等方面的技术要求。

1.2本技术规范书提出的是最低限度的技术要求，并未规定所有的技术要求和适用的标准，也未充分引述有关标准和规范的条文，投标方应提供一套满足本技术规范书和所列标准要求的高质量产品及其相应服务。本技术规范书所使用的标准如遇与投标方所执行标准发生矛盾时，按较高标准执行。

1.3如投标方未提出书面异议，则招标方认为投标方所提供的服务，完全响应本技术规范书的要求。

1.4投标方的资质要求： 1.依法注册成立并具有独立法人资格；

2.具有良好的商业信誉，无失信记录；

3.采用产品应符合国家发改委《重点用能单位能耗在线监测系技术规范（试行）》要求，具有相关认证证书、生产厂商授权书等。

1.5合同签订后一周内，投标方应提交本工程施工组织措施及具体施工方案、调试方案等技术资料给招标方，由招标方确认。

1.6在签订合同之后，招标方有权提出因国家或行业规范标准和规程发生变化而产生的一些补充要求，投标方须遵守这个要求。具体项目由招投标双方共同商定。

1.7从投标阶段至合同执行完毕所有技术资料均采用国际单位制。

1.8本技术规范书未尽事宜，双方协商确定。

- 2工程概况

本项目根据现场调研情况，企业主要能源消费品种为电能。

- 3引用标准和规范

本工程应遵守的规范和标准（不限于此）：

《NHJC-01-2018 重点用能单位能耗在线监测系统-总体架构规范》

《NHJC-02-2018 重点用能单位能耗在线监测系统-基础信息与格式规范》

《NHJC-03-2018 重点用能单位能耗在线监测系统-系统平台接口协议规范》

《NHJC-04-2018 重点用能单位能耗在线监测系统-端设备接口协议规范》

《NHJC-05-2018 重点用能单位能耗在线监测系统-省级平台机房与硬件配置规范》

《NHJC-06-2018 重点用能单位能耗在线监测系统-端设备技术规范》

《NHJC-07-2018 重点用能单位能耗在线监测系统-能源品种采集规范》

《NHJC-08-2018 重点用能单位能耗在线监测系统-系统安全规范》

《NHJC-09-2018 重点用能单位能耗在线监测系统-省级平台功能规范》

《GB/T15587-2008 工业企业能源管理导则》

《GB/T23331-2012 能源管理体系要求》

《GB/T2598-2008 综合能耗计算通则》

《GB/T3484-2009 企业能量平衡通则》

《GB/T38692-2020 用能单位能耗在线监测技术要求》

《GB/T 21028 信息安全技术服务器安全技术要求》

《GB/T 20273 信息安全技术数据库管理系统安全技术要求》

《GB/T 20272 信息安全技术操作系统安全技术要求》

确保满足江苏省文件 苏工信节能【2020】330号文件要求；

确保满足扬州市文件 扬工信节能【2020】136号文件要求；

确保满足工程信息可顺利接入省平台上传能耗数据；

确保满足工程内容并能顺利完成企业内部验收；

确保工程功能能满足地方政府部门和上级政府部门的验收要求；

4工作范围

4.1	投标方工作范围

总包工程，负责本项目的施工和材料供应。主要包括：按照技术规范和图纸要求，

所有材料必须符合技术规范规定的品牌和型号等要求并按照重点用能单位能耗在线监测系统企业接入端建设要求完成各级平台数据对接。

4.2	招标方工作范围

项目总体的监督与协调，含施工过程中的专业监护。协助承包方进行施工准备工作，监督施工质量，施工期间与公司生产的协调等。

4.3  其他需要说明的内容

招标方提供重点用能所需的外网固定IP及相应端口的开通，并协调能管系统厂家提供相应数据转发。

- 5技术要求

一、企业端设备硬件技术要求

（一）硬件配置

1.CPU：CPU处理器不低于4核8线程；

2.内存：单主板内存容量应不小于8GB；

3.存储：采用固态硬盘或电子盘，不小于256GB；

4.隔离：独立双主机“2+1”（外网主机、内网主机+安全数据交换单元）架构，非IP物理隔离；

5.显示：支持显示工作状态，便于现场维护操作。

（二）接口

类型及数量

1.内网主机单元：数据接入串口（RS232/RS485）至少2路，数据接入以太网接口至少2路；

2.外网主机单元：数据发送以太网接口至少2路；

3.人机接口：至少支持USB接口3个（含CA证书接口1个），具备VGA等视频接口1个。

（三）供电电源

1.供电电源：AC220V±10%，50Hz（满足GB12325，220V单项供电电压允许偏差范围要求），双路冗余热备电源输入；

2.双路冗余热备电源应支持故障电源在线热插拔更换，更换过程不得影响系统正常运行。

（四）安装结构

1.模块化结构可动态裁剪或扩展；

2.一体化机箱结构设计，符合标准19英寸机柜上架安装方式基本尺寸。

（五）环境条件

1.电源适应能力：220V(±10%)，50Hz(±1Hz)；

（六）产品资质

1.公安部《计算机信息系统安全专用产品》销售许可证；

2.中国计量科学研究院《电磁兼容EMC》检测报告；

3.公安部《信息安全技术网络和终端隔离产品安全技术要求》检测报告。

企业端设备生产厂商和具有业绩经验的授权服务商，提供相关证明材料，将优先推介。

二、企业端设备软件技术要求

（一）数据采集

1.支持从现场的仪表获取数据：通过Modbus（GB/T19582）、DL/T645、CJ/T188协议，从现场仪表采集需要的能耗实时数据，并进行汇总生成上报的能耗数据。

2.支持从数据采集器获取数据：通过ModbusTCP（GB/T19582）、MQTT、HTTPS等标准通讯协议从数据采集器获取能耗实时数据，并进行汇总生成上报的能耗数据。

3.支持从自动化信息系统获取数据：通过OPC（OLEforProcessControl，用于过程控制的OLE）协议从重点用能单位的自动化信息系统采集需要的能耗实时数据，并进行汇总生成上报的能耗数据；

4.支持手工填报数据：对于不具备在线采集条件的数据，应提供手工填报数据上传的模式。

（二）软件配置

1.软件开发必须遵守中华人民共和国国家标准GB8566-88“计算机软件开发规范”。

2.操作系统软件应采用Linux操作系统，数据库采用MySQL或SQLServer。

3.系统软件应采用B/S架构设计，具备远程WEB登录功能，通过浏览器即可查看和填报相关能耗数据。

4.在网络异常情况下，系统应支持自动重新上传功能，通过多次数据重传，减少网络异常导致的数据丢失。在较长时间的网络异常情况下，重点用能单位能耗在线监测系统可在下一个数据上传时间窗口，自动补传数据。

5.系统应具备显示行政区划、能源品种、行业、生产工序编码等标准数据。并可根据需要从省、市级平台应用系统获取并更新相应标准数据名称和编号。

6.软件需满足国家节能中心发布的《重点用能单位能耗在线监测端设备接口协议规范》及《重点用能单位能耗在线监测端设备检测规范》中对端设备应用软件的相关规定，具有软件著作权证书。

- 6施工组织及人员

6.1严格按招标方进度要求开展施工，确保施工工期。

6.2投标方不得随意更改业主需求，如确需更改需经招标方确认，报招标方批准。

6.3施工过程中严格执行扬州第二发电有限责任公司的相关规定。

6.4严格执行施工现场文明卫生管理制度。

6.5完工后达到一净：场地设备净；二高：高标准，高质量。

6.6坚持安全第一，预防为主的原则，坚决杜绝习惯性违章现象。

6.7	施工中各质量标准要求按国家和行业相关标准执行。

6.8本次工程质量须确保达到设计标准，因投标方责任未达到质量考核标准时，由此造成的工期延误由承包方负责，并按合同条款执行。

6.9人员要求

6.9.1投标方应安排具有丰富经验的建筑安装人员和技术人员，并向招标方提供其安排的施工人员的年龄、工作简历、资质和擅长工作内容等情况列表简介，施工期间不得擅自更换施工负责人员。

6.9.2投标方须长期派一名有相关经验和资质的项目经理，全权负责整个改造的现场施工协调、管理、技术工作，中途不得擅自变更。

- 7工程服务及分包

7.1本工程不允许分包。

7.2在保修期内，承诺向需方提供良好的长期保修、维护、服务支持。

- 8现场施工管理

8.1施工进度要求

施工工期：施工工期不超过15天，具体开工时间由招标方通知。

8.2施工安全要求

8.2.1施工人员使用的电动工具和设备都应从检修电源箱接入，并装设有漏电保护器方可使用。电动工器具进行检查试验，合格后方可使用。

8.2.2施工人员在进现场工作之前，必须先进行安全教育，交代安全注意事项，方可参加工作。

8.2.3施工期间要做到安全文明施工，施工结束后要做到工完、料净、场地清。

8.2.4凡遇有交叉作业时，所有参加工作的人员要相互关照，应有专人指挥，统一协调，密切配合。

8.2.5投标方施工作业人员发生人身伤害、未遂，应立即报告招标方安全技术监察部和设备管理部门。

8.2.6投标方应对其委派至招标方的施工人员依法进行工伤保险（包括人身意外伤害商业保险）。

8.2.7投标方负责对本工程项目的事故隐患排查、治理和防控工作。

8.3施工质量要求

8.3.1投标时投标方要报出所制定的总体质量保证目标和措施，要有相应的质量保证体系及控制点，如果中标，这些文件须经招标方审核后实施。

8.3.2投标方承包的施工项目要在中标后一周内制定出专门的施工组织措施，交招标方审核。

8.3.3投标方承包项目的施工质量及验收标准，均按招标方提供的标准执行（或投标方制定、招标方审核确认的标准），若遇招标方没有提供质量和验收标准的，则经招标方同意，可按国家和行业相关标准或制造厂标准执行，投标方亦可以提出建议的标准，但需经招标方同意认可。本着质量第一的要求，验收标准就高执行。

8.3.4招标方应向投标方对其所承包项目的技术要求和质量标准进行交底，并提供相关图纸资料。

8.3.5	投标方应制定规范的质量检验程序，按照三级验收制度执行，验收代表应在验收单上签字，未经招标方验收合格的材料不得投入运行（或进行下道工序）。

- 8.3.6投标方应制定出不符合项管理程序，投标方承包范围内的不符合项处理由投标方承担，直到验证合格，特殊情况下难以达到要求时，由双方协商做出变通决定并签署意见。

- 9技术文件及资料

投标方向甲方移交时，需提供详细的施工资料，操作说明书等。

- 10施工质量保证

10.1	施工安全、质量、进度保证及罚则

乙方保证达到招标方及投标书中承诺的安全、质量要求，严格按施工进度要求放工。考核标准以招标方有关企业标准、规定有关条款等执行。如果发生考核由投标方将考核对应的金额交给招标方对口管理部门或在安全、文明卫生保证金中扣除。

10.2	质量保证期

质保期：验收合格起365天，在此期间所有材料更换、施工费、技术服务费等全部乙方免费提供。

附件1：报价明细表

项目名称：能耗在线监测系统

| 能耗在线监测系统（通用硬件与施工） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （一）设备及材料类（此列不允许出现非材料以外费用） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 规格/型号 | 制造商 | 数量 | 单价 | 合计（元） | 技术指标 |
| 1 | 端设备 |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 2 | 端设备软件 |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 3 | 智能电表 |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 4 | 辅材 |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （二）安装施工费用（如调试费、夜间施工、利润、税金等，此列不允许出现材料类费用） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 具体内容 |  |  | 单位 | 数量 | 单价 | 合计（元） | 技术指标 |
| 1 | 软硬件部署，测试，数据初始化 |  |  | 式 | 1 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、报价汇总： 元（以上各项合计与开标/报价一览表中的对应项均一致相符），请备注好税率及付款方式， |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 说明 1. 以上报价均已含13%增值税，付款方式合同签订后7个工作日内支付50%预付款，项目完成验收后7个工作日内支付50%尾款。 2.系统对接企业需协助提供系统接口协议规约； 3.电力通信线缆工程仅涵盖机房内线缆的敷设及连接，企业内部通信组网不包含在本报价中，数据上报采用企业已有网络，费用不包含在本报价中。 4.硬件质保一年，软件三年，在验收通过日起开始计算质保期,终身提供技术服务支持； |  |  |  |  |  |  |  |  |