防 雷 装 置 维 护 保 养

招 标 公 告

招 标 人：江苏长江水务股份有限公司

| 序号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 工程名称 | 各水厂防雷装置维护保养 |
| 2 | 建设地点 | 各水厂，增压站。 |
| 3 | 招标范围 | 防雷装置维护保养。详见附表。 |
| 4 | 质量标准 | 符合国家标准。 |
| 5 | 业主名称 | 江苏长江水务股份有限公司 |
| 6 | 投标有效期 | 提交投标文件截止时间。 |
| 7 | 踏勘现场 | 招标方不组织现场踏勘，由投标单位自行组织。 |
| 8 | 投标答疑会 | 无 |
| 9 | 投标文件份数 | 投标文件文本一式两份{一份正本，一份副本)。 |
| 10 | 评标办法 | 最低价中标法 |
| 11 | 招标控制价 | 3.5万元 |
| 12 | 投标书装订及 密封 | 投标人应将“投标文件”装订、密封并加盖公章。提供相关资料。 |
| 13 | 投标文件提交 地点、截止时间与收件人 | 时间： 2021年 11 月 16 日 15 时 地点： 扬州市文汇东路249号 收件人：江苏长江水务股份有限公司资产设备处 联系电话：0514-82980001 |
| 14 | 合同付款方式 | 1、本次设计采用固定单价合同方式。报价有效期为三年。 2、提供双方签字盖章检查表进行结算。 |

# 附表

# 江苏长江水务股份有限公司防雷设备维护项目招标要求

# 1、第一水厂及万福原水厂防雷设备维护实测内容表

| 序号 | 维、测点位置名称 | 型号规格 | 数量 | 单位 | 安装位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一级电源防雷器 | PTT100-420FS | 9 | 台 | 送水泵房2台、加矾加氯间1台、反冲洗泵房2台、东沉淀池1台、西沉淀池1台、鼓风机房2台 |
| 2 | 一级电源防雷器 | PTT60-420FS | 6 | 组 | 东滤池1台、池管1台、V型滤池1台、活性碳池1台、供氧站1台、污泥干化1台 |
| 3 | 二级电源防雷器 | PTT40-420KT | 36 | 组 |  |
| 4 | 二级电源防雷器 | PTT30-420KT | 10 | 组 |  |
| 5 | 三级电源防雷器 | PTT20-385T | 19 | 组 |  |
| 6 | 三级电源防雷器 | PTT20-220T | 80 | 组 |  |
| 7 | 控制信号防雷器 | PTT-24D/JP | 89 | 组 |  |
| 8 | 高效避雷针 | PDC5.3 | 2 | 套 | 高杆灯、液氧塔 |
| 序号 | 维、测点位置名称 | 型号规格 | 数量 | 单位 | 安装位置 |
| 1 | 一级电源避雷器 | PTT100-420FS | 4 | 台 | 低压室总配电房 |
| 2 | 一级电源避雷器 | PTT60-420FS | 1 | 台 | 泵房、活性碳房 |
| 3 | 二级电源避雷器 | PTT40-420KT | 8 | 台 | 活性碳房、高锰酸钾房、氨氮仪房 |
| 4 | 三级三相电源避雷器 | PTT20-385T | 15 | 组 |  |
| 5 | 三级单相电源避雷器 | PTT20-220T | 17 | 组 |  |
| 6 | 信号控制线避雷器 | PTT-24D/JP | 23 | 组 |  |
| 7 | 网络信号避雷器 | PTT-06D/DB15 | 6 | 组 |  |
| 8 | 信号控制线避雷器 | PTT-05D/RJ | 4 | 组 |  |
| 9 | 高效避雷针 | PDC5.3 | 2 | 套 |  |

# 2、第四水厂及瓜州原水厂防雷设备维护实测内容表

| 序号 | 维、测点位置名称 | 型号规格 | 数量 | 单位 | 安装位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一级电源避雷器 | PTT100-420FS | 2 | 台 | 低压室总配电房 |
| 2 | 一级电源避雷器 | PTT60-420FS | 11 | 台 | 二级泵房、反冲洗泵房、V型滤池、加药间、双阀滤池 |
| 3 | 二级电源避雷器 | PTT40-420KT | 11 | 台 | 反冲洗泵房、加药间 |
| 4 | 二级三相电源避雷器 | PTT40-385T | 3 | 组 |  |
| 5 | 三级三相电源避雷器 | PTT20-385T | 12 | 组 |  |
| 6 | 三级单相电源避雷器 | PTT20-220T | 97 | 组 |  |
| 7 | 信号控制线避雷器 | PTT-24D/JP | 47 | 组 |  |
| 8 | 网络信号避雷器 | PTT-06D/DB15 | 3 | 组 |  |
| 9 | 信号控制线避雷器 | PTT-05D/RJ | 17 | 组 |  |
| 10 | 高效避雷针 | PDC5.3 | 1 | 套 | 液氧塔 |
| 序号 | 维、测点位置名称 | 型号规格 | 数量 | 单位 | 安装位置 |
| 1 | 一级电源避雷器 | PTT100-420FS | 2 | 台 | 低压室总配电房 |
| 2 | 一级电源避雷器 | PTT60-420FS | 3 | 台 | 一级泵房、活性炭投加车间、办公楼 |
| 3 | 二级电源避雷器 | PTT40-420KT | 5 | 台 | 活性炭投加车间 |
| 4 | 三级三相电源避雷器 | PTT20-385T | 4 | 组 | 办公楼 |

# 3、扬州头桥及三江营水源厂防雷设备维护实测内容表

| 序号 | 维、测点位置名称 | 型号规格 | 数量 | 单位 | 安装位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一级电源避雷器 | PTT100-420FS | 10 | 台 | 反冲洗泵房、加药间、脱水机房、池管（二期） |
| 2 | 一级电源避雷器 | PTT60-420FS | 16 | 台 | 综合办公楼、送水泵房、沉淀池、池管 |
| 3 | 二级电源避雷器 | PTT40-420KT | 9 | 台 | 加药间、脱水机房、池管（二期） |
| 4 | 二级电源避雷器 | PTT30-420KT | 1 | 台 |  |
| 5 | 二级三相电源避雷器 | PTT40-385T | 9 | 组 |  |
| 6 | 三级三相电源避雷器 | PTT20-385T | 5 | 组 |  |
| 7 | 三级单相电源避雷器 | PTT20-220T | 64 | 组 |  |
| 8 | 信号控制线避雷器 | PTT-24D/JP | 61 | 组 |  |
| 9 | 网络信号避雷器 | PTT-06D/DB15 | 8 | 组 |  |
| 10 | 信号控制线避雷器 | PTT-05D/RJ | 23 | 组 |  |
| 11 | 高效避雷针 | PDC5.3 | 1 | 套 | 液氧塔 |
| 序号 | 维、测点位置名称 | 型号规格 | 数量 | 单位 | 安装位置 |
| 1 | 一级电源避雷器 | PTT100-420FS | 2 | 台 | 低压总配电 |
| 2 | 一级电源避雷器 | PTT60-420FS | 2 | 台 | 高锰酸钾 |
| 3 | 三级三相电源避雷器 | PTT20-385T | 3 | 组 |  |
| 4 | 三级单相电源避雷器 | PTT20-220T | 4 | 组 |  |
| 5 | 信号控制线避雷器 | PTT-24D/JP | 5 | 组 |  |

# 4、西湖增压站防雷设备维护实测内容表

| 序号 | 维、测点位置名称 | 型号规格 | 数量 | 单位 | 安装位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一级电源避雷器 | PTT100-420FS | 3 | 台 | 总配电房、新建配套用房总配电柜 |
| 2 | 一级电源避雷器 | PTT60-420FS | 2 | 台 | 总配电房、新建配套用房总配电柜电柜 |
| 3 | 二级电源避雷器 | PTT40-385T | 5 | 台 |  |
| 4 | 三级三相电源避雷器 | PTT20-385T | 6 | 组 |  |
| 5 | 三级单相电源避雷器 | PTT20-220T | 14 | 组 |  |
| 6 | 信号控制线避雷器 | PTT-24D/JP | 10 | 组 |  |
| 7 | 高效避雷针 | PDC5.3 | 1 | 套 |  |

# 5、刘集增压站防雷设备维护实测内容表

| 序号 | 维、测点位置名称 | 型号规格 | 数量 | 单位 | 安装位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 一级电源避雷器 | PTT60-420FS | 3 | 台 | 总配电房 |
| 4 | 三级三相电源避雷器 | PTT20-385T | 5 | 组 |  |
| 5 | 三级单相电源避雷器 | PTT20-220T | 6 | 组 |  |
| 6 | 信号控制线避雷器 | PTT-24D/JP | 12 | 组 |  |

# 6、西三环增压站防雷设备维护实测内容表

| 序号 | 维、测点位置名称 | 型号规格 | 数量 | 单位 | 安装位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一级电源避雷器 | PTT100-420FS | 2 | 台 | 总配电房 |
| 2 | 一级电源避雷器 | PTT60-420FS | 5 | 台 | 总配电房 |
| 3 | 二级电源避雷器 | PTT40-385T | 2 | 台 |  |

# 7、江源供水防雷设备维护实测内容表

| 序号 | 维、测点位置名称 | 型号规格 | 数量 | 单位 | 安装位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一级电源避雷器 | PTT100-420FS | 1 | 台 | 低压总配电房 |
| 2 | 一级电源避雷器 | PTT60-420FS | 1 | 台 | 一楼总配电柜 |
| 3 | 二级电源避雷器 | PTT40-385T | 3 | 台 |  |
| 4 | 三级三相电源避雷器 | PTT20-385T | 1 | 组 |  |
| 5 | 三级单相电源避雷器 | PTT20-220T | 3 | 组 |  |
| 6 | 信号控制线避雷器 | PTT-05D/RJ | 15 | 组 |  |

# 8、江源配套设备公司防雷设备维护实测内容表

| 序号 | 维、测点位置名称 | 型号规格 | 数量 | 单位 | 安装位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一级电源避雷器 | PTT60-420FS | 1 | 台 | 仓库总配电柜 |
| 2 | 三级三相电源避雷器(模块) | PTT20-385T | 3 | 组 |  |
| 3 | 给水管制车间内电源防雷器(2) | 避雷器参数不符，需要整改 | 2 | 组 |  |
| 4 | 办公楼电源防雷器(5) | 避雷器参数不符，需要整改 | 5 | 组 |  |

# 9、湖西水厂防雷设备维护实测内容表

| 序号 | 维、测点位置名称 | 型号规格 | 数量 | 单位 | 安装位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一级电源避雷器 | PTT100-420FS | 6 | 台 | V型虑池、深度处理配电房、 取水泵房、 |
| 2 | 一级电源避雷器 | PTT60-420FS | 29 | 台 | 预臭氧、沉淀池、变电所、回用水池、脱水机房、浓缩池、臭氧配电房、应急投加药等 |
| 3 | 三级三相电源避雷器 | PTT20-385T | 5 | 组 |  |
| 4 | 三级单相电源避雷器 | PTT20-220T | 4 | 组 |  |
| 5 | 高效避雷针 | PDC5.3 | 1 | 套 | 液氧塔 |

维保内容如下：

1、甲方（长江水务）该提供公司所有下属单位的名称、地址及联系人，便于乙方工作。

2、乙方（维保单位）对附表内单位每年进行2次防雷装置的维护保养及检查，并提供各下属单位防雷装置目前的状况说明，有没有隐患，能否继续使用。乙方会及时提供书面报告给甲方，供甲方参考。

3、防雷装置维护保养内容如下：

⑴、经现场勘查直击雷防护装置：接闪器、引下线、接地线、接地电阻值及被保护的建筑物的防雷装置的材料规格、网格的尺寸、避雷带的支架高度，腐浊程度等，乙方出具书面情况说明并实施简单的维护及保养。

⑵、经现场勘查感应雷防护装置：电源系统的防雷器（SPD）、弱电系统的信号防雷器（SPD）是否符合现行的防雷规范，有没有损坏，接地装置是否松动（如需更换电缆，乙方必须及时的免费更换）、检查并紧固防雷器上所有的紧固件，乙方出具书面情况说明并实施简单的维护及保养。

⑶、经现场勘查等电位连接的状况、接地电阻是否符合国家标准，检查等电位装置上所有的紧固件及焊接情况，乙方出具书面情况说明并实施简单的维护及保养。

4、乙方在每年的雷雨季节到来之前，对甲方及下属单位进行防雷综合检查。 防雷装置的检查维护分为周期性维护和日常性维护两类。

周期性维护的周期为一年，每年在雷雨季节到来之前，应进行一次全面检查。

检测外部防雷装置的电气连续性，若发现有脱焊、松动和锈蚀等，应进行相应的处理，特别是在断接卡或接地测试点处，应进行电气连续性测量。检查避雷带（针、网、线）、杆塔和引下线的腐蚀情况及机械损伤，包括由雷击放电所造成的损伤情况。若有损伤，应及时修复；当锈蚀部位超过截面的三分之一时，应更换。测试接地装置的接地电阻值，若测试值大于规定值，应检查接地装置和土壤条件，找出变化原因，采取有效的整改措施。

检测内部防雷装置和设备（金属外壳、机架）等电位连接的电气连续性，若发现连接处松动或断路，应及时修复。检查各类浪涌保护器的运行情况：有无接触不良、漏电流是否过大、发热、绝缘是否良好、积尘是否过多等，出现故障，应及时更换。

5、乙方在执行合同的过程中，采取课堂讲解与实际演示相结合，使有关人员能够熟悉防雷产品的性能，工作原理以及识辨防雷产品变质、损害时的几种常见情形。结合防雷工程以及业主的相关要求，参照雷电防护的基本知识，提供培训以下内容：

雷电基础知识； 雷电的主要危害； 综合防雷措施；

防雷产品的安装与调试； 故障分析处理与日常维护

6、乙方在发现甲方以及下属单位存在防雷安全隐患时，提供整改意见。

2021-11-9