江苏长江水务股份有限公司

湖西水厂次氯酸钠投加系统设备

招标文件

招     标      人：江苏长江水务股份有限公司

发    放    日   期：  2019年 11 月 29  日

- 前  附  表

| 序号 | 项 目 |  | 内 容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 |  | 江苏长江水务股份有限公司湖西水厂次氯酸钠投加系统设备采购招标 |
| 3 | 招标方式 |  | 公开招标 |
| 4 | 招标内容 |  | 次氯酸钠投加系统设备采购 |
| 5 | 质保期与支付条件 |  | 质保期为联动调试合格试运行后的18个月，无预付款，联动调试合格后连续15天试运行无故障且各项技术指标达到合同要求后开具13%增值税专用发票（全额），15日内支付至合同总价的95%，余款5%作为质保金在质保期满且无质量问题后无息付清。 |
| 6 | 最高限价 |  | 19万元人民币（不含安装调试、卸货，负责提供现场安装调试的技术指导） |
| 7 | 交货期/供货期 |  | 合同签定后15天内 |
| 8 | 目的地 |  | 湖西水厂 |
| 9 | 采购单位 |  | 江苏长江水务股份有限公司 |
| 10 | 投标文件份数 |  | 正本一份，副本一份 |
| 11 | 投标有效期 |  | 从投标截止日起90天内有效，如中标有效期延止合同终止。 |
| 12 | 投标截止时间 |  | 2019年12月05 日下午17:00 （北京时间） |
| 13 | 投标文件递交 | 扬州市文汇东路247号 江苏长江水务股份有限公司三楼物资供应处 |  |
| 14 | 开标时间及地点 | 另定 |  |
| 15 | 标书装订及密封要求 |  | 所有封袋上应写明招标人名称、工程名称和标段及投标人的名称。 所有投标文件都必须在封袋加盖投标单位法人公章及其法定代表人或授权委托人印鉴 。 |
| 16 | 其他 |  | - 下文中与“前附表”内容不一致的，以“前附表”为准； - 本招标文件的解释权属于江苏长江水务股份有限公司 |
| 17 | 联系方式 |  | 招标人：江苏长江水务股份有限公司 地 址：扬州市文汇东路249号 电 话：0514-82980068 联系人：齐文文 |

一、总    则

1、招标项目概况

1.1因我公司湖西水厂建设的需要，现就下列设备采购项目进行公开招标。

次氯酸钠投加系统设备

2、投标费用

2.1投标人应承担其编制投标文件与递交投标文件所涉及的一切费用。不管投标结果如何，招标人对上述费用不负任何责任。

3、保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

二、招标货物清单及技术规格要求。

见附件方案

三、投标须知：

1、投标单位必须提供①资料证明材料、企业营业执照、产品生产许可证、质量认证书（ISO9001标准）等各种证书；②企业业绩表、社会信誉等资料；③企业主要生产设备、工艺流程及人员专业情况、质量保证体系及措施；凡以上提供的证书复印件必须加盖企业红印。

2、产品经质量技术监督部门的抽验合格证书（最近时间的抽验合格证明）。

3、投标文件正本、副本各一份，正本必须用不能擦去的墨水书写或打印，副本可以复印。正本、副本都应装订成册，并在封面上正确标明“正 本”、“副本”字样，正、副本不一致时，以正本为准。

4、具有独立法人资格的生产企业或代理商，此报价为材料送达招标方指定地点的价格及包开13%增值税专用发票。

5、包装要求：

所有包装必须经得起陆上,水上的运输，卖方应对包装的所供货物负责，使其到达目的地后完整无缺，卖方负责提供所有的包装（注明免费）。

四、投标文件的密封与递交

1、投标文件的份数和签署

投标文件应使用不能擦去的墨水书写或打印，由投标人加盖法人公章和法定代表人或法定代表人委托的代理人印鉴或签字。

2、投标文件的密封与标志

所有封袋上都应写明招标人名称、工程项目名称、投标人名称、卷别；

所有投标文件都必须在封袋上加盖投标单位法人公章及其法定代表人或授权委托人的印鉴。

3、投标截止期

3.1投标人应在投标须知中规定的时间之前将投标文件递交到招标文件前附表指定地点。

3.2招标人可以按本文件规定以修改通知的方式，延长递交投标文件的截止日期。在上述情况下，招标人与投标人以前的在投标截止期方面的全部权力、责任和义务，将适用于延长后新的投标截止期。

4、投标文件的修改与撤回

4.1投标人可以在递交投标文件以后，在规定的投标截止期之前，以书面形式向招标人递交修改或撤回其投标文件的通知。在投标截止期以后，不得更改、撤回投标文件。

4.2投标文件的修改应按本文件相关条款规定的要求编制、密封、标志和递交（密封袋上应标明“修改”字样）。

4.3投标截止以后,在投标有效期内，未确定中标人前，投标人不得撤回投标文件。

五、评标

投标文件的评审工作在评标监督小组的监督下，由评标委员会负责进行。评标委员会的成员必须符合法律法规有关规定。评标委员会成员应认真阅读投标文件，严格依据国家和省市招标投标的法律法规精神和本招标文件规定的评标标准和方法进行评审、依法独立评标不得带有任何倾向性。评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

1.1评标委员会

评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由有关技术、经济等方面的专家组成。

1.2评审程序

评标按照下列程序进行：1）评标准备；2）初步评审；3）详细评审；4）推荐中标候选人，撰写评标报告。

1.3评标准备

1.3.1评标委员会成员签到

评标委员会成员到达评标现场时应在签到表上签到以证明出席。

1.3.2 评标委员会的分工

评标委员会首先推选一名评标委员会负责人。评标委员会负责人负责评标活动的组织领导工作。评标委员会负责人在与其他评标委员会成员商议的基础上可以将评标委员会划分为技术组和商务组。

1.3.3 熟悉文件资料

评标委员会成员应认真研究招标文件，了解和熟悉招标目的、招标范围、主要合同条件、技术标准和要求、质量标准和工期要求，掌握评标标准和方法，熟悉本章及附件中包括的评标表格的使用，如果本章及附件所附的表格不能满足评标所需时，评标委员会应补充编制评标所需的表格，尤其是用于详细分析计算的表格。未在招标文件中规定的标准和方法不得作为评标的依据。

1.4初步评审

1.4.1响应性评审

1.4.2算术错误修正

1.4.3澄清、说明或补正

在初步评审过程中，评标委员会应当就投标文件中不明确的内容要求投标人进行澄清．

1.5投标过程中出现下列情况之一的将作为无效投标处理：

1投标书未加盖单位法人章，无法定代表人或其授权委托人的签字；

2、投标文件载明的货物包装方式、检验标准和方法等不符合招标文件的要求；

3、投标文件提出了不能满足招标文件要求或招标人不能接受的工程验收、计量、价款结算支付办法；

4、经评标委员会认定投标人的投标报价低于成本价的；

5、投标人未按照招标文件的要求提供必须提交的相关资料的；

6、投标文件附有招标人不能接受的条件；

六、评标细则（满分100分）

本次评标采用综合评分法，评标委员会通过对商务、技术等因素的综合评审进行打分，综合得分最高的投标人排名第一，依此类推确定排名顺序，按排名顺序先后推荐为中标候选人。

本次评标按百分制评分，其中商务评审为70分，技术评审为30分。具体评分细则如下：

总则

评委会成员应严格按下列具体评审内容及相应分值客观、公正地进行评分。计算每个投标人的得分时，对所有评委的评分计算算术平均值作为该投标人的最终得分。

一、商务评审得分（满分70分）

1）报价评审得分                                   　 （满分60分）

A．报价得分（满分55分）：以所有有效投标人评标价的算术平均值（如投标人超过5家（含5家），则去掉一个最高价和一个最低价后计算算术平均值）下浮5%作为基准价得满分55分，其余投标人的评标价与基准价相比，投标人评标价每高基准价2%扣1分，每低基准价2%的扣0.5分，最多扣10分（保留两位小数）。

B．报价合理性得分：主要评审投标报价中各组成单价的合理程度，重点评比金额占总价比重较大的单价合理程度。              　  （满分5分）

2）商务条款评审得分                                   （满分10分）

A、对各家的投标文件进行按“投标文件格式”进行符合性检查。（满分3分）

B、以各投标商投标文件中所提供和其他所有公开披露的企业注册状况、财务实力、资信情况、认证及获奖情况等进行打分。           （满分5分）

C、交货期完全满足招标文件要求给满分，否则不给分。      （满分2分）

二、技术评审得分（满分30分）

技术评审得分由四部分组成：

1、技术文件编制齐全性和响应性                              （满分3分）

有技术参数响应表，得2分，没有不得分，其余酌情打分。

2、货物的技术含量及质量                                    （满分16分）

1）货物的制造工艺、外观、质量                              （满分6分）

根据对本次招标货物的实际了解情况打分，基本满足招标文件要求的得基本分1分，其余酌情打分。

2）货物的性能及技术指标的响应情况                         （满分2分）

投标文件技术参数响应表所有指标均满足招标文件要求得基本分1分；如果主要技术参数有3条以上不满足招标文件要求，该项得零分。

3）货物的备品备件是否合理充足                              （满分2分）

根据提供的质保期内及质保期后运行两年的备品备件清单及报价情况打分。

4）货物的运营成本、寿命、可靠性、实用性等                  （满分4分）

根据投标文件中提供的分析说明的合理性及详尽情况进行打分，基本分2分，其余酌情打分。

5）关键设备及零部件的材质性能质量品牌档次                    （满分2分）

根据PLC、投加泵等的配置情况进行打分。

3、销售业绩得分                                            （满分7分）

根据设备制造商2017年-2019年自来水厂同类货物供货业绩情况进行评审（投标文件中提供合同或用户证明复印件，原件备查）。

4、售后服务得分                                            （满分4分）

评委会将根据售后服务的响应时间及方式、备品备件供应的优惠措施、培训人员情况以及良好的售后服务体系及措施进行打分。

七、定标

1、评标委员会完成评标后，应当向招标人提出书面评标报告，阐明评标委员会对各投标文件的评审和比较意见，并按照招标文件中规定的评标方法，推荐3名有排序的合格中标候选人。

2、排序原则：（1）能够满足招标文件的实质性要求；（2）经评审的投标报价最合理。

3、确定中标人的原则：招标人按照评委会的书面评标报告中的中标候选人排序，确定排名第一的为中标人。当排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，招标人可以确定排名第二的中标候选人为中标人；排名第二的中标候选人因同样的原因不能签订合同的，招标人可以确定排名第三的中标候选人为中标人。

八、主要合同条款：

①产品名称、数量（按实际结算）、单价（含运保杂费）、供货时间。

②供货方对质量负责的条件和期限。

③交货地点、方式（按招标方要求分期分批运送至指定地点）。

运输方式及到达站、港费用负担（供货方负担）。

包装物的供应及回收包装标准。

验收标准和提出异议期限：由招标方验收员按照国家标准抽样验收。若达不到标准要求，所发生的一切后果及费用由投标方承担。

结算方式及期限：无预付款，联动调试合格后连续15天试运行无故障且各项技术指标达到合同要求后开具全额发票（13%增值税专用发票），15日内支付至合同总价的95%，余款5%作为质保金在质保期满且无质量问题后无息付清。

违约责任。

解决合同纠纷的方式：因履行本合同发生争议，如当事人协商不成，由（一）提交仲裁委员会。（二）起诉至当地法院裁决。

其他约定事项。

附件：

湖西水厂商品次氯酸钠投加系统方案

一、简述

湖西水厂临时商品次氯酸钠加药系统方案设计投加工艺：

商品次氯酸钠溶液通过槽车→泵送至→PE塑料筒→计量泵→电磁流量仪（浮子流量计）→投加点。

二、控制方式

投加系统的控制分为现场手动控制、自动控制以及计算机远程控制，设备控制接入加药间PLC站。前加氯按进水流量比例控制，后加氯和补氯按余氯反馈调节，所有泵均采用变频调节。

三、投加量及计量泵参数确定

3.1  物料特性：有效氯为7～12%左右的商品次氯酸钠液体。

3.2  投加点布置：前加氯投加点1个，后加氯投加点1个，补充加氯投加点1个。

3.3  投加量和投加浓度：

（1）处理水量：5万吨/天（2083m3/h）

（2）总投加量：参考湖西水厂现状老厂2万吨/天规模的全天50kg总加氯量（氯耗按最高约2.5公斤算），测算5万吨/天规模需求加氯量125kg/天，即投加浓度是2.5ppm，其中前加氯1.0ppm，Kz=1.05；后加氯1.0ppm，Kz=1.05；补充加氯0.5ppm Kz=1.3。

（3）投加浓度：考虑到次氯酸钠易降解的特性，经查阅相关资料，夏季次氯酸钠的有效氯含量通常会在一周存储时间内降解到只有7%的程度，甚至更低，因此有效氯的最小含量按7%考虑，进行计量泵的参数确定。

（4）计量泵参数

（4.1）前加氯计量泵

每小时有效氯投加量=2083m3/h×1.05×1.0ppm÷1000=2.19kg/h，按有效氯含量为7%折算成次氯酸钠液体的投加量为32.85kg/h。

按此投加量并选择计量泵可靠运行工况，确定计量泵的参数为：Q=50L/h，H=0.7MPa。

（4.2）后加氯计量泵

每小时有效氯投加量=2083m3/h×1.05×1.0ppm÷1000==2.19kg/h，按有效氯含量为7%折算成次氯酸钠液体的投加量为32.85kg/h。

按此投加量并选择计量泵可靠运行工况，确定计量泵的参数为：Q=50L/h，H=0.7MPa。

（4.3）补充加加氯计量泵

每小时有效氯投加量=2083m3/h×1.3×0.5ppm÷1000=1.35kg/h，按有效氯含量为7%折算成次氯酸钠液体的投加量为20.31kg/h。

按此投加量并选择计量泵可靠运行工况，确定计量泵的参数为：Q=30L/h，H=0.7MPa。

四、主要设备配置及功能：

4.1  计量泵

为有利于运行单位的生产管理和维护，需要兼顾备品备件的互换性，系统备用泵的通用性，以及节约投资；因此本方案将前加氯、后加氯及补充加氯计量泵统一采用Q=50L/h、H=0.7MPa的规格参数，数量4套，三用一备。

要求：

1）手动调节冲程长度来改变计量泵的投加量，冲程长度可以从0～100%范围内连续调节。

2）泵头材质：PVC材质，满足使用次氯酸钠要求

3）系统应设置计量泵的冲洗功能

4.2  背压阀

数量：3套，压力调整范围：0.05-1.0MPa

功能：分别设置在接近投加点位置，安装背压阀可对泵产生恒定的背压，保证计量泵加药系统投加量的准确性，防止超压；同脉冲阻尼器一同使用，可消除系统的脉冲，增加系统的平稳性。

4.3  安全阀

数量：4套，压力调整范围：0.05-1.0MPa

功能：在泵的出口侧安装安全阀，防止超压，保证系统安全。

4.4  Y型过滤器

数量：4套，透明UPVC材质

功能：在泵的进口侧安装，过滤次氯酸钠溶液中的杂质。

4.5  浮子流量计

数量：2套，5-60L/h

功能：监测投加给药量和系统泄漏情况。

4.6电磁流量仪

数量：2套，DN15

功能：监测次氯投加量。

4.7超声波水位仪

数量：2台

功能：监测原液罐与溶液罐水位。

4.8  储料罐：PE塑料桶

根据每天次氯酸钠溶液耗量，考虑次氯酸钠运输槽车一次运量10-16吨左右，塑料筒选用2个10m3有色塑料桶，采用有色塑料桶可较好避免次氯酸钠有效成分衰减。

功能：储存次氯酸钠溶液。立式PE罐，壁厚12mm，侧面安装可视玻璃液位计。储料罐应密闭。设一个出口阀DN50，一个进口阀DN40，一个排污阀DN25；配置呼吸器一个通大气。

4.9 药液输送泵

数量:2台，扬程15米，流量16m3/h，功率2.2Kw，配户外型电控箱、防雨罩。

功能：将槽车里的次氯酸钠输送至塑料桶里，采用耐腐蚀泵。

五、系统图

（见下页）

六、主要设备清单

| 序号 | 设备名称 | 制造厂商 | 规格型号 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 计量泵（前、后加氯） | 米顿罗，进口品牌 | Q=50L/h，P=10bar，N=0.25KW（以厂标为准），手动冲程 | 4 | 套 |
| 2 | 背压阀 | 国优 | DN15，PVC | 3 | 套 |
| 3 | 安全阀 | 国优 | DN15，PVC | 4 | 套 |
| 4 | 阻尼器 | 国优 | 0.5L，UPVC+氟橡胶 | 3 | 套 |
| 5 | Y型过滤器 | 国优 | 透明，DN15，PVC | 4 | 套 |
| 6 | 隔膜压力表 | 国优 | Φ60，0-1.6MPa,PVC/隔膜材质PTFE | 3 | 套 |
| 7 | 浮子流量计 | 国优 | 5-60L/h | 2 | 套 |
| 8 | NaClO储罐 | 国优 | V=10m3,立式结构，PE材质（约一周的用量） | 2 | 套 |
| 9 | 电磁流量仪 | 西门子 | DN15 | 2 | 套 |
| 10 | 水位仪 | E+H | 0-5米，超声波，4-20mA | 2 | 台 |
| 11 | 次氯酸钠卸料泵 | 国优 | 耐腐蚀泵16m3/h，碳钢防腐支架及防雨罩，户外电控箱 | 2 | 套 |
| 12 | 撬装：UPVC球阀、支架及管件 | 国优 | UPVC球阀DN50、DN15（手动阀、球形止回阀）、支架、冲洗软管接口国内加工，碳钢防腐支架1600(W)X1200(H)X600(D)mm | 1 | 套 |
| 13 | 电控柜 | 主要元气件：国优电气元件，碳钢喷塑材质 | 550x400x300(D)mm | 1 | 套 |
| 14 | 电动球阀 | 国优 | DN15 | 3 | 个 |

注：1、计量泵为米顿罗品牌，须有厂家授权证书；

2、本项目所购设备为撬装成套设备；

3、中标方负责提供现场安装调试的技术指导。